## dtTableHat1
ID | Adı | Gerilimi (kV) | Başlangıç Trafo Merkezi | Bitiş Trafo Merkezi | Belirteç | Toplam Uzunluk (km) | Karakteristik | TİCARET | Güzergah | Direk | Pozitif Rezistans (ohm) | Pozitif Reaktans (ohm) | Pozitif Empedans (ohm) | Pozitif Kapasitans (μS) | Sıfır Rezistans (ohm) | Sıfır Reaktans (ohm) | Sıfır Empedans (ohm) | Sıfır Kapasitans (μS) | Kış Kapasitesi (MVA) | Yaz Kapasitesi (MVA) | İşletme Kapasitesi (MVA) | NORMAL İŞLETME DURUMU | Durumu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi
5931 | 154kV 3S KALE JES - EFELER EİH | 154 | 3S KALE JES | EFELER |  | 6.695 | 0.554 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 2.448 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 3.693 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3788 | 2.5908 | 2.6184 | 20.0345 | 1.94 | 7.6598 | 7.9017 | 12.9345 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2022-11-25
4973 | 154kV 3S KALE JES - GERMENCİK EİH | 154 | 3S KALE JES | GERMENCİK |  | 17.653 | 0.520 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 17.133 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2968 | 7.1835 | 7.2996 | 50.1236 | 5.7877 | 21.1059 | 21.8851 | 35.3806 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2018-10-15
6207 | 154kV ABDULHAMİT HAN - ÇÖREKLİ GES EİH | 154 | ABDULHAMİT HAN | ÇÖREKLİ GES |  | 17.677 | 6.150 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 1.117 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 10.410 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.9911 | 6.886 | 6.9569 | 52.2956 | 4.596 | 20.8001 | 21.3019 | 31.6225 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-25
5868 | 154kV ACIDERE - DENİZLİ2 EİH | 154 | ACIDERE | DENİZLİ2 |  | 31.859 | 2.859 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS 29.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.6121 | 13.6043 | 14.0756 | 85.9895 | 11.8341 | 38.2216 | 40.0117 | 63.2222 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2022-07-07
5869 | 154kV ACIDERE - DENİZLİ ÇİMENTO EİH | 154 | ACIDERE | DENİZLİ ÇİMENTO |  | 5.388 | 2.888 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS 2.500 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4334 | 2.2208 | 2.2627 | 15.0533 | 1.7723 | 6.4563 | 6.6951 | 10.0072 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2022-07-07
2152 | 154kV ACIPAYAM - TEFENNİ EİH | 154 | ACIPAYAM | TEFENNİ |  | 43.588 | 43.588 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.2306 | 18.7428 | 19.459 | 116.8158 | 16.5634 | 52.3056 | 54.8655 | 87.6119 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2457 | 154kV ADANA - CİHADİYE - I EİH | 154 | ADANA | CİHADİYE | I | 0.674 | 0.674 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0311 | 0.2531 | 0.255 | 2.0783 | 0.1618 | 0.8726 | 0.8875 | 1.2752 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3129 | 154kV ADANA - CİHADİYE - II EİH | 154 | ADANA | CİHADİYE | II | 0.674 | 0.674 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0311 | 0.2531 | 0.255 | 2.0783 | 0.1618 | 0.8726 | 0.8875 | 1.2752 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
5008 | 154kV ADANA - CİHADİYE - III EİH | 154 | ADANA | CİHADİYE | III | 0.674 | 0.674 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.0501 | 0.2602 | 0.265 | 2.0118 | 0.2149 | 0.785 | 0.8139 | 1.2201 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-11-26
2455 | 154kV ADANA - KARAHAN EİH | 154 | ADANA | KARAHAN |  | 47.14 | 47.140 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.5053 | 18.1962 | 18.5308 | 140.7082 | 15.029 | 54.9032 | 56.923 | 85.3328 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4976 | 154kV ADANA - MİSİS - I EİH | 154 | ADANA | MİSİS | I | 15.765 | 1.095 km 154kV Drake (795 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 14.670 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1081 | 6.1472 | 6.2463 | 46.9618 | 4.6946 | 17.863 | 18.4696 | 28.5333 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-10-16
4975 | 154kV ADANA - MİSİS - II EİH | 154 | ADANA | MİSİS | II | 15.765 | 1.095 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 14.670 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0777 | 6.1321 | 6.2261 | 47.0931 | 4.693 | 17.6488 | 18.2621 | 28.6253 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-10-16
5488 | 154kV ADAPAZARI - GEYVE RES EİH | 154 | ADAPAZARI | GEYVE RES |  | 35.65 | 8.000 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 16.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 11.650 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.3177 | 13.6392 | 13.8347 | 107.6229 | 9.2724 | 46.5988 | 47.5124 | 65.5856 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-11-19
2514 | 154kV ADAPAZARI - HENDEK EİH | 154 | ADAPAZARI | HENDEK |  | 25.77 | 4.770 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 21.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8047 | 10.6653 | 11.0279 | 72.0263 | 9.1456 | 31.6919 | 32.9852 | 50.1115 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5941 | 154kV ADAPAZARI - KAYNARCA EİH | 154 | ADAPAZARI | KAYNARCA |  | 34.15 | 16.150 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 18.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.5841 | 12.7829 | 12.8807 | 105.4983 | 9.7545 | 39.4385 | 40.6269 | 63.9921 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-11
5794 | 154kV ADAPAZARI - KOCAELİ - I EİH | 154 | ADAPAZARI | KOCAELİ | I | 33.122 | 4.622 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 24.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 4.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.53 | 12.4191 | 12.513 | 102.2407 | 7.9499 | 42.9223 | 43.6524 | 62.3028 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-02-25
4205 | 154kV ADAPAZARI - KOCAELİ - II EİH | 154 | ADAPAZARI | KOCAELİ | II | 34.441 | 31.819 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 2.622 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.4803 | 13.2703 | 13.5001 | 103.0894 | 9.2289 | 45.1584 | 46.0918 | 62.4299 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-26
5795 | 154kV ADAPAZARI - KÖSEKÖY EİH | 154 | ADAPAZARI | KÖSEKÖY |  | 30.207 | 5.398 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 22.749 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 2.060 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.4589 | 11.3466 | 11.44 | 93.0037 | 8.6884 | 34.882 | 35.9478 | 56.7805 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2022-02-25
2520 | 154kV ADAPAZARI - KUZULUK EİH | 154 | ADAPAZARI | KUZULUK |  | 25.843 | 23.843 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 2.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.9163 | 9.9652 | 10.1478 | 77.3309 | 6.9948 | 33.9381 | 34.6514 | 47.2531 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4207 | 154kV ADAPAZARI - MAKİNA OSB EİH | 154 | ADAPAZARI | MAKİNA OSB |  | 102.281 | 97.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 5.281 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 7.4368 | 39.3811 | 40.0772 | 306.6019 | 27.5253 | 134.2301 | 137.0232 | 187.5078 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-26
2522 | 154kV ADAPAZARI - PAMUKOVA EİH | 154 | ADAPAZARI | PAMUKOVA |  | 28.914 | 28.914 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1441 | 11.1477 | 11.352 | 86.5386 | 7.8269 | 37.9737 | 38.7719 | 52.9146 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5507 | 154kV ADAPAZARI RES - ZONGULDAK RES EİH | 154 | ADAPAZARI RES | ZONGULDAK RES |  | 13.788 | 3.015 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 10.773 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6379 | 5.3822 | 5.4199 | 41.0129 | 3.9409 | 16.6861 | 17.1452 | 28.553 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-17
5163 | 154kV ADAPAZARI - SAKARYA EİH | 154 | ADAPAZARI | SAKARYA |  | 14.436 | 14.436 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6668 | 5.3922 | 5.4332 | 44.6847 | 3.4641 | 18.755 | 19.0722 | 26.7393 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-03
5966 | 154kV ADAPAZARI - SAPANCA EİH | 154 | ADAPAZARI | SAPANCA |  | 27.032 | 19.032 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 8.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7807 | 10.3398 | 10.492 | 81.5696 | 7.0635 | 35.3666 | 36.0651 | 49.2546 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-01-18
2525 | 154kV ADAPAZARI - TOYOTASA EİH | 154 | ADAPAZARI | TOYOTASA |  | 8.251 | 4.886 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 3.365 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.6118 | 3.1836 | 3.2419 | 24.6675 | 2.2321 | 10.8324 | 11.06 | 15.0303 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2526 | 154kV ADAPAZARI - YARIMCA2 EİH | 154 | ADAPAZARI | YARIMCA2 |  | 51.463 | 51.463 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.8157 | 19.879 | 20.2419 | 153.6068 | 13.9089 | 67.5282 | 68.9457 | 93.1172 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2158 | 154kV ADIGÜZEL HES - ÇİVRİL EİH | 154 | ADIGÜZEL HES | ÇİVRİL |  | 49.046 | 2.083 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 46.963 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.8916 | 21.0311 | 21.8408 | 131.8274 | 18.5103 | 59.1249 | 61.9547 | 98.0809 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5935 | 154kV ADIGÜZEL - PAMUKKALE EİH | 154 | ADIGÜZEL HES | PAMUKKALE |  | 48.964 | 2.000 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 35.847 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 11.117 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 5.0631 | 20.3885 | 21.0077 | 136.0791 | 17.2238 | 58.0454 | 60.5469 | 96.6331 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2022-12-02
1917 | 154kV ADIYAMAN ÇİMENTO - ADIYAMAN EİH | 154 | ADIYAMAN ÇİMENTO | ADIYAMAN |  | 16.26 | 0.827 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 15.433 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.9536 | 6.9685 | 7.2372 | 43.7293 | 6.1283 | 19.6191 | 20.5539 | 32.4835 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
6162 | 154kV ADIYAMAN ÇİMENTO - BÖRKENEK ÇİMENTO EİH | 154 | ADIYAMAN ÇİMENTO | BÖRKENEK ÇİMENTO |  | 1.766 | 1.766 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0818 | 0.7003 | 0.7051 | 5.1086 | 0.5148 | 1.794 | 1.8664 | 3.0508 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-06
1941 | 154kV ADIYAMAN GÖLBAŞI - BİZNA HAVZA EİH | 154 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | BİZNA HAVZA |  | 14.785 | 14.450 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.335 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7915 | 5.9323 | 6.197 | 42.4236 | 4.6893 | 19.6444 | 20.1963 | 26.1987 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4951 | 154kV ADIYAMAN GÖLBAŞI - CERİT RES EİH | 154 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | CERİT RES |  | 38.45 | 38.450 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9225 | 14.9955 | 15.1182 | 113.043 | 11.9195 | 38.0655 | 39.8881 | 81.514 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-28
5188 | 154kV ADIYAMAN GÖLBAŞI - DDY GÖLBAŞI EİH | 154 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | DDY GÖLBAŞI |  | 3.885 | 3.885 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4662 | 1.6705 | 1.7344 | 10.4118 | 1.4763 | 4.662 | 4.8902 | 7.8088 | 180 | 150 |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5119 | 154kV ADIYAMAN GÖLBAŞI - DOĞANKÖY EİH | 154 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | DOĞANKÖY |  | 96.354 | 95.012 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 1.342 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 11.74 | 38.6807 | 40.4231 | 276.3064 | 30.6264 | 128.0581 | 131.6694 | 170.581 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-06-30
1934 | 154kV ADIYAMAN GÖLBAŞI - MALORSA EİH | 154 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | MALORSA |  | 83.343 | 83.343 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 10.2438 | 33.4904 | 35.022 | 238.7277 | 26.5825 | 110.8011 | 113.9452 | 147.4504 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5952 | 154kV ADIYAMAN - GÖZEBAŞI EİH | 154 | ADIYAMAN | GÖZEBAŞI |  | 14.096 | 1.346 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 88 12.750 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6525 | 5.5741 | 5.6121 | 40.908 | 4.3969 | 14.9461 | 15.5794 | 24.2676 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-08-18
2484 | 154kV ADİLCEVAZ - BULANIK EİH | 154 | ADİLCEVAZ | BULANIK |  | 74.966 | 74.966 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.4771 | 28.1237 | 28.3379 | 231.1652 | 19.9877 | 83.4158 | 85.777 | 141.8956 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-05
1840 | 154kV ADİLCEVAZ - TATVAN EİH | 154 | ADİLCEVAZ | TATVAN |  | 60.063 | 60.063 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.2076 | 25.8271 | 26.8139 | 160.9688 | 22.8239 | 72.0756 | 75.6031 | 120.7266 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3885 | 154kV AFYON2 - AFYON3 EİH | 154 | AFYON2 | AFYON3 |  | 18.802 | 9.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 9.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9046 | 7.187 | 7.2438 | 56.6867 | 5.4035 | 19.8171 | 20.5406 | 37.6292 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2015-04-22
4182 | 154kV AFYON2 - AFYON ÇİMENTO EİH | 154 | AFYON2 | AFYON ÇİMENTO |  | 23.985 | 1.600 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 95 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 17.385 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2976 | 9.25 | 9.3405 | 71.5865 | 7.2295 | 24.8052 | 25.8372 | 49.1313 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2016-05-13
2118 | 154kV AFYON2 - ÇAYSEKA EİH | 154 | AFYON2 | ÇAYSEKA |  | 48.088 | 1.588 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 44.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.2299 | 17.989 | 18.1266 | 148.777 | 12.7727 | 53.719 | 55.2166 | 90.9375 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
4141 | 154kV AFYON2 - ÇÖLOVASI EİH | 154 | AFYON2 | ÇÖLOVASI |  | 84.105 | 2.000 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS 30.000 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 50.105 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.1525 | 26.7003 | 26.8858 | 345.9092 | 22.4196 | 95.9152 | 98.5006 | 196.1845 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2016-03-21
5490 | 154kV AFYON2 - İSCEHİSAR EİH | 154 | AFYON2 | İSCEHİSAR |  | 25.4 | 3.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 22.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.1799 | 9.9446 | 10.0143 | 75.3004 | 8.2494 | 26.634 | 27.8823 | 52.9941 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2020-11-24
5906 | 154kV AFYON2 - UŞAK RES EİH | 154 | AFYON2 | UŞAK RES |  | 65.27 | 1.270 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 95 64.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.8364 | 28.0299 | 29.1047 | 175.1578 | 24.7623 | 78.2474 | 82.072 | 130.8881 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2022-10-27
1843 | 154kV AĞRI1 - AĞRI2 EİH | 154 | AĞRI1 | AĞRI2 |  | 6.04 | 0.327 km 154kV Hawk (477 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 2.413 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 95 3.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4911 | 2.4042 | 2.4539 | 17.6123 | 1.9253 | 6.4767 | 6.7568 | 11.5385 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5826 | 154kV AĞRI1 - İPEKTEPE RES EİH | 154 | AĞRI1 | İPEKTEPE RES |  | 58.487 | 0.327 km 154kV Hawk (477 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 57.380 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.780 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 6.962 | 25.0976 | 26.0453 | 157.1187 | 22.1407 | 70.1279 | 73.54 | 117.3868 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-15
5798 | 154kV AĞRI2 - ELEŞKİRT EİH | 154 | AĞRI2 | ELEŞKİRT |  | 32.054 | 3.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 27.720 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 1.034 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4888 | 12.5461 | 12.6342 | 95.0199 | 8.7931 | 31.2467 | 32.4604 | 66.9674 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-03-11
1845 | 154kV AĞRI2 - PATNOS EİH | 154 | AĞRI2 | PATNOS |  | 61.818 | 57.240 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.578 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.0803 | 26.3322 | 27.2675 | 167.5196 | 22.8501 | 74.6148 | 78.0353 | 123.7137 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
4818 | 154kV AHLAT - ADİLCEVAZ EİH | 154 | AHLAT | ADİLCEVAZ |  | 33.03 | 33.030 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.532 | 12.3913 | 12.4857 | 101.8513 | 8.8066 | 36.753 | 37.7933 | 62.5192 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-03-30
6261 | 154kV AHLAT - ALPASLAN1 HES EİH | 154 | AHLAT | ALPASLAN1 HES |  | 69.1 | 69.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.2051 | 25.9231 | 26.1205 | 213.0768 | 18.4236 | 76.8886 | 79.0651 | 130.7925 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-15
6471 | 154kV AKBELEN - MERSİN1 GİS EİH | 154 | AKBELEN | MERSİN1 GİS |  | 9.039 | 3.225 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf 5.814 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.3219 | 2.8356 | 2.8538 | 177.6361 | 1.8787 | 6.6954 | 6.954 | 170.4139 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-31
5251 | 154kV AKBELEN - MERSİN3 EİH | 154 | AKBELEN | MERSİN3 |  | 12.318 | 12.318 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.514 | 4.9498 | 5.1762 | 35.2837 | 3.9289 | 16.3763 | 16.841 | 21.793 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-11
3299 | 154kV AKBÜK - AKBÜK RES EİH | 154 | AKBÜK | AKBÜK RES |  | 2.636 | 2.636 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1965 | 1.0745 | 1.0923 | 7.4648 | 0.896 | 2.6253 | 2.774 | 5.3017 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-19
3298 | 154kV AKBÜK - MİLAS EİH | 154 | AKBÜK | MİLAS |  | 46.245 | 46.245 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.4352 | 18.8657 | 19.1759 | 130.9473 | 15.2466 | 55.4035 | 57.4631 | 92.897 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-19
1947 | 154kV AKÇAKALE - PEKMEZLİ EİH | 154 | AKÇAKALE | PEKMEZLİ |  | 46.064 | 44.627 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 1.437 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.7672 | 18.3989 | 18.6058 | 132.4261 | 15.1405 | 45.7863 | 48.2247 | 93.2173 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
1950 | 154kV AKÇAKALE - SURUÇ EİH | 154 | AKÇAKALE | SURUÇ |  | 53.325 | 53.325 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.1995 | 21.33 | 21.5686 | 153.0428 | 17.5972 | 52.7918 | 55.6474 | 108.2498 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
1949 | 154kV AKÇAKALE - YARDIMCI EİH | 154 | AKÇAKALE | YARDIMCI |  | 40.034 | 27.922 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 12.112 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.8393 | 16.8735 | 17.5538 | 109.5246 | 14.4735 | 49.6088 | 51.677 | 77.5518 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
6153 | 154kV AKÇALAR - ATARES-2 RES EİH | 154 | AKÇALAR | ATARES-2 RES |  | 29.63 | 24.460 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 5.170 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.371 | 11.6848 | 11.7649 | 87.149 | 8.4945 | 35.5819 | 36.5818 | 61.0234 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-04-24
5449 | 154kV AKÇALAR - GÜNEY-1 RES EİH | 154 | AKÇALAR | GÜNEY-1 RES |  | 10.369 | 3.840 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 6.202 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.327 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4794 | 3.9658 | 3.9947 | 31.4415 | 2.7291 | 12.9639 | 13.248 | 20.4842 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-12
2544 | 154kV AKÇALAR - ULUABAT HES EİH | 154 | AKÇALAR | ULUABAT HES |  | 22.502 | 22.502 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0394 | 8.405 | 8.469 | 69.6519 | 5.3996 | 29.2341 | 29.7286 | 41.6797 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2408 | 154kV AKDAĞ MADENİ - ARTOVA ÇİMENTO EİH | 154 | AKDAĞ MADENİ | ARTOVA ÇİMENTO |  | 65.702 | 57.076 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 8.626 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.2476 | 27.7817 | 28.7115 | 179.5622 | 23.7595 | 79.6587 | 83.1265 | 131.0426 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2325 | 154kV AKDAĞ MADENİ - SIZIR EİH | 154 | AKDAĞ MADENİ | SIZIR |  | 41.951 | 41.951 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.0341 | 18.0389 | 18.7282 | 112.4287 | 15.9414 | 50.3412 | 52.805 | 84.3215 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6529 | 154kV AKHİSAR GİS - GERES RES EİH | 154 | GERES RES | AKHİSAR GİS |  | 35.37 | 6.595 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 28.775 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.4421 | 14.2152 | 14.4234 | 101.8152 | 11.0699 | 43.0118 | 44.4135 | 70.2805 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2026-02-01
6519 | 154kV AKHİSAR GİS - KIRKAĞAÇ RES EİH | 154 | KIRKAĞAÇ RES | AKHİSAR GİS |  | 23.498 | 23.498 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0854 | 8.777 | 8.8439 | 72.7349 | 5.6387 | 30.5281 | 31.0445 | 43.5246 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-13
4718 | 154kV AKINCI HES ARDAHAN - ARDAHAN EİH | 154 | AKINCI HES ARDAHAN | ARDAHAN |  | 45.966 | 13.166 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 11.345 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 21.455 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.1731 | 17.4127 | 17.5478 | 140.1116 | 12.7477 | 49.7549 | 51.3619 | 89.582 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-21
5648 | 154kV AKKÖPRÜ - HASKÖY EİH | 154 | AKKÖPRÜ | HASKÖY |  | 7.272 | 7.272 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1725 | 1.5145 | 1.5243 | 322.4041 | 1.0553 | 0.5594 | 1.1944 | 322.4041 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2021-05-31
6432 | 154kV AKKÖPRÜ - KAYAŞ EİH | 154 | AKKÖPRÜ | KAYAŞ |  | 25.119 | 10.452 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf 14.667 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | false | false | 0.8495 | 7.6338 | 7.6809 | 562.7791 | 5.3377 | 18.0824 | 18.8537 | 544.5598 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-10
5779 | 154kV AKKÖPRÜ - MACUNKÖY - I EİH | 154 | AKKÖPRÜ | MACUNKÖY | I | 6.646 | 0.120 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 6.526 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.3046 | 2.4612 | 2.48 | 26.3912 | 1.9255 | 7.7476 | 7.9833 | 18.2846 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-12-23
5649 | 154kV AKKÖPRÜ - MACUNKÖY - II EİH | 154 | AKKÖPRÜ | MACUNKÖY | II | 6.646 | 0.120 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 6.526 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.3046 | 2.4612 | 2.48 | 26.3912 | 1.9255 | 7.7476 | 7.9833 | 18.2846 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-06-04
5686 | 154kV AKKÖPRÜ - MALTEPE EİH | 154 | AKKÖPRÜ | MALTEPE ANKARA |  | 4.11 | 4.110 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0975 | 0.856 | 0.8615 | 182.2168 | 0.5964 | 0.3162 | 0.6751 | 182.2168 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-17
5666 | 154kV AKKUYU GEÇİCİ -> ANAMUR - GÜLNAR HAVZA EİH | 154 | AKKUYU GEÇİCİ | AKKUYU GEÇİCİ SANAL |  | 2.24 | 2.240 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.2688 | 0.9632 | 1 | 6.0032 | 0.8512 | 2.688 | 2.8196 | 4.5024 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-02
5719 | 154kV AKKUYU NGS INSAAT ->TAŞUCU-GEZENDE EİH | 154 | AKKUYU NGS INS | AKKUYU NGS INS_SNL |  | 2.204 | 2.204 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.2709 | 0.8857 | 0.9262 | 6.3131 | 0.703 | 2.9301 | 3.0133 | 3.8993 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-02
5276 | 154kV AKOCAK HES - ARAKLI EİH | 154 | AKOCAK HES | ARAKLI |  | 1.391 | 1.391 km 154kV Drake (795 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.1034 | 0.5407 | 0.5505 | 4.1221 | 0.4371 | 1.6214 | 1.6793 | 2.5165 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-12-20
5117 | 154kV AKORSAN - AS ÇİMENTO EİH | 154 | AKORSAN | AS ÇİMENTO |  | 41.507 | 7.307 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 24.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 10.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0101 | 15.9169 | 16.0433 | 124.6326 | 11.8435 | 45.113 | 46.6418 | 83.7215 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2019-06-17
5311 | 154kV AKSARAY - ATIŞALANI EİH | 154 | AKSARAY İSTANBUL | ATIŞALANI |  | 9.437 | 9.437 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1529 | 1.9484 | 1.9544 | 486.6661 | 1.3006 | 0.646 | 1.4522 | 486.6661 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2020-02-21
5632 | 154kV AKSARAY - DAVUTPAŞA EİH | 154 | AKSARAY İSTANBUL | DAVUTPAŞA |  | 6.38 | 6.380 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1034 | 1.3172 | 1.3213 | 329.0166 | 0.8793 | 0.4367 | 0.9818 | 329.0166 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2021-05-19
5310 | 154kV AKSARAY - YENİKAPI - I EİH | 154 | AKSARAY İSTANBUL | YENİKAPI | I | 0.66 | 0.660 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0157 | 0.1375 | 0.1383 | 29.2611 | 0.0958 | 0.0508 | 0.1084 | 29.2611 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2020-02-21
5324 | 154kV AKSARAY - YENİKAPI - II EİH | 154 | AKSARAY İSTANBUL | YENİKAPI | II | 0.615 | 0.615 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.01 | 0.127 | 0.1274 | 31.7156 | 0.0848 | 0.0421 | 0.0946 | 31.7156 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2020-03-17
4367 | 154kV AKSA YALOVA DGKÇ - ORHANGAZİ EİH | 154 | AKSA YALOVA | ORHANGAZİ |  | 41.338 | 1.338 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 40.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.9096 | 15.5195 | 15.6366 | 127.4829 | 9.9227 | 53.5237 | 54.4357 | 78.1557 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-11-15
6510 | 154kV AKSEKİ - SEYDİŞEHİR (YENİ) EİH | 154 | AKSEKİ | SEYDİŞEHİR (YENİ) |  | 54.291 | 3.276 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 42.865 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 8.150 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.5181 | 20.345 | 20.5002 | 167.5504 | 14.4859 | 60.4372 | 62.149 | 102.3133 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2025-12-19
5193 | 154kV AKSU MADENCİLİK - DEMİRDAĞ EİH | 154 | AKSU MADENCİLİK | DEMİRDAĞ |  | 35.914 | 3.116 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 32.798 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.0803 | 15.2721 | 15.8078 | 97.5071 | 13.294 | 42.8248 | 44.8408 | 71.8219 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-05
5192 | 154kV AKSU MADENCİLİK - KANGAL TES EİH | 154 | AKSU MADENCİLİK | KANGAL TES |  | 52.122 | 3.116 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 49.006 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.0252 | 22.2416 | 23.0432 | 140.9446 | 19.4531 | 62.2744 | 65.2421 | 104.4 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-05
4283 | 154kV AKSU YEDİGÖL HES - İSPİR HAVZA EİH | 154 | AKSU YEDİGÖL HES | İSPİR HAVZA |  | 13.848 | 13.338 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.510 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6906 | 5.3931 | 5.4372 | 40.7864 | 4.2708 | 13.7721 | 14.4191 | 29.2419 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-08-01
6427 | 154kV AKŞAR NAZAR HES - KIRTEPE MADEN EİH | 154 | AKŞAR NAZAR HES | KIRTEPE MADEN |  | 44.468 | 42.864 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.604 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.2175 | 17.353 | 17.4941 | 130.6601 | 13.7554 | 44.0648 | 46.1619 | 93.6426 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-18
2135 | 154kV AKŞEHİR - ÇAYSEKA EİH | 154 | AKŞEHİR | ÇAYSEKA |  | 60.268 | 53.508 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 6.760 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 6.7345 | 25.5445 | 26.4173 | 164.2466 | 22.1354 | 71.7316 | 75.0692 | 120.3464 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
5431 | 154kV AKŞEHİR - ILGIN EİH | 154 | AKŞEHİR | ILGIN |  | 67.299 | 22.299 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 45.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.7547 | 26.4858 | 26.9092 | 198.5203 | 19.2755 | 85.0173 | 87.1751 | 129.958 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2020-09-30
2133 | 154kV AKŞEHİR - ŞARKİKARAAĞAÇ EİH | 154 | AKŞEHİR | ŞARKİKARAAĞAÇ |  | 28.484 | 28.484 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.1227 | 11.6136 | 11.806 | 80.6591 | 10.3588 | 29.601 | 31.3612 | 57.268 | 250 | 200 | 225 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
5405 | 154kV AKYEL 1 RES - TEKSİN GES EİH | 154 | AKYEL 1 RES | TEKSİN GES |  | 32.726 | 30.126 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 2.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.5204 | 12.8555 | 12.9451 | 96.7167 | 10.7054 | 34.0866 | 35.7282 | 68.8593 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-09-04
2585 | 154kV ALACA - SUNGURLU OSB EİH | 154 | ALACA | SUNGURLU OSB |  | 48.941 | 48.941 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.2738 | 19.2922 | 19.4258 | 144.0954 | 13.6624 | 46.883 | 48.8331 | 103.9735 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6313 | 154kV ALAÇATI - ÇEŞME HAVZA - II EİH | 154 | ALAÇATI | ÇEŞME HAVZA | II | 11.816 | 11.816 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5458 | 4.4368 | 4.4703 | 36.435 | 2.8363 | 15.2974 | 15.5581 | 22.3551 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2025-01-28
5917 | 154kV ALAÇATI - ÇEŞME - I EİH | 154 | ALAÇATI | ÇEŞME HAVZA | I | 9.99 | 3.892 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 6.098 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4615 | 3.7435 | 3.7718 | 30.8506 | 2.3977 | 12.9511 | 13.1712 | 18.746 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2022-11-04
6314 | 154kV ALAÇATI - MAZI RES EİH | 154 | ALAÇATI | MAZI RES |  | 11 | 11.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5081 | 4.1304 | 4.1616 | 33.9189 | 2.6405 | 14.241 | 14.4837 | 20.8113 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2025-01-28
6376 | 154kV ALAKOVA - MERAM GİS EİH | 154 | ALAKOVA | MERAM GİS |  | 26.527 | 5.039 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 17.178 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 4.310 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.2277 | 10.2779 | 10.3509 | 79.4536 | 7.573 | 31.8905 | 32.7773 | 53.9547 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-23
4547 | 154kV ALANYA - ALARA EİH | 154 | ALANYA | ALARA |  | 24.352 | 24.352 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1293 | 9.0878 | 9.1578 | 75.3873 | 6.5156 | 27.154 | 27.9248 | 45.1372 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2017-06-08
5499 | 154kV ALANYA - KIZILOT - I EİH | 154 | ALANYA | KIZILOT | I | 40.908 | 39.564 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 1.344 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.0013 | 16.6417 | 16.9102 | 116.1901 | 13.4035 | 48.8981 | 50.7018 | 81.9673 | 250 | 200 | 225 | Serviste | Devrede | 2020-12-02
5559 | 154kV ALANYA - KIZILOT - II EİH | 154 | ALANYA | KIZILOT | II | 38.723 | 38.723 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7958 | 14.4509 | 14.5621 | 119.8761 | 10.3608 | 43.1785 | 44.4042 | 71.7744 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2021-02-25
6389 | 154kV ALANYA -> OBA MOBİL - MAHMUTLAR EİH | 154 | ALANYA | OBA SANAL |  | 17.62 | 17.620 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3089 | 7.1881 | 7.3063 | 49.8928 | 5.8092 | 21.1095 | 21.8943 | 35.3951 | 250 | 200 | 225 | Serviste | Devrede | 2025-07-02
5356 | 154kV ALAPLI - AKÇAKOCA EİH | 154 | ALAPLI | AKÇAKOCA |  | 34.956 | 5.310 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 27.116 km 154kV Hawk (477 MCM) N,P,F,E, 7/16 EHS 2.530 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 4.1019 | 13.9912 | 14.5801 | 100.5677 | 10.8893 | 46.4074 | 47.6679 | 61.5301 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
5357 | 154kV ALAPLI - BÖLÜCEK EİH | 154 | ALAPLI | BÖLÜCEK |  | 5.946 | 2.446 km 154kV Hawk (477 MCM) N,P,F,E, 7/16 EHS 2.530 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 0.970 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.5367 | 2.3191 | 2.3804 | 17.603 | 1.6912 | 7.8294 | 8.01 | 10.6825 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
5558 | 154kV ALARA - KIZILOT EİH | 154 | ALARA | KIZILOT |  | 13.459 | 13.459 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6242 | 5.0227 | 5.0614 | 41.6655 | 3.6011 | 15.0076 | 15.4336 | 24.9467 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2021-02-25
4630 | 154kV ALAŞEHİR - ALAŞEHİR HAVZA EİH | 154 | ALAŞEHİR | ALAŞEHİR HAVZA |  | 15.484 | 14.798 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.686 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.8505 | 6.204 | 6.4741 | 44.5027 | 4.8845 | 20.5615 | 21.1337 | 27.4785 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-25
5153 | 154kV ALAŞEHİR HAVZA - ALA2 JES EİH | 154 | ALAŞEHİR HAVZA | ALA2 JES |  | 4.063 | 4.063 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.188 | 1.6029 | 1.6139 | 11.9616 | 1.2134 | 4.821 | 4.9713 | 8.6174 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-26
6139 | 154kV ALAŞEHİR HAVZA - İZDEMİR ARAZİ GES EİH | 154 | ALAŞEHİR HAVZA | İZDEMİR ARAZİ GES |  | 28.866 | 0.797 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 23.127 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 4.942 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.1078 | 11.5363 | 11.9475 | 83.1823 | 8.7051 | 38.0513 | 39.0343 | 51.1346 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2024-03-15
4628 | 154kV ALAŞEHİR HAVZA - KEMALİYE JES EİH | 154 | ALAŞEHİR HAVZA | KEMALİYE JES |  | 2.94 | 2.940 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1358 | 1.0982 | 1.1065 | 9.1004 | 0.7055 | 3.8196 | 3.8842 | 5.4457 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-25
5738 | 154kV ALAŞEHİR HAVZA - SALİHLİ OSB EİH | 154 | ALAŞEHİR HAVZA | SALİHLİ OSB |  | 19.579 | 19.579 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9031 | 7.5268 | 7.5808 | 58.5327 | 4.8049 | 24.9452 | 25.4037 | 32.6356 | 340 | 270 | 230 | Serviste | Devrede | 2021-09-15
4995 | 154kV ALAŞEHİR HAVZA - TÜRKERLER ALAŞEHİR3 JES EİH | 154 | ALAŞEHİR HAVZA | TÜRKERLER ALAŞEHİR3 JES |  | 12.149 | 0.797 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 7.342 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 4.010 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0321 | 4.0275 | 4.1577 | 47.5089 | 3.4029 | 15.0739 | 15.4532 | 24.3993 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2018-10-31
4958 | 154kV ALAŞEHİR HAVZA - UŞAK400 EİH | 154 | ALAŞEHİR HAVZA | UŞAK 380 |  | 66.248 | 2.248 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS 64.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.0657 | 26.113 | 26.2923 | 195.1387 | 19.6644 | 78.804 | 81.2204 | 139.4868 | 340 | 270 | 260 | Serviste | Devrede | 2018-09-22
6449 | 154kV ALAŞEHİR - KESTANEDERESİ RES EİH | 154 | ALAŞEHİR | KESTANEDERESİ RES |  | 13.476 | 13.476 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.6239 | 5.3447 | 5.381 | 38.9847 | 4.2217 | 14.2075 | 14.8215 | 23.2757 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-02
6386 | 154kV ALAŞEHİR - SAZAK GES EİH | 154 | ALAŞEHİR | SAZAK GES |  | 52.23 | 49.400 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.830 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 6.059 | 22.3644 | 23.1706 | 140.5789 | 19.6586 | 62.2636 | 65.2933 | 104.182 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2025-06-13
4994 | 154kV ALAŞEHİR - TÜRKERLER ALAŞEHİR3 JES EİH | 154 | ALAŞEHİR | TÜRKERLER ALAŞEHİR3 JES |  | 11.796 | 7.820 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 3.976 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1448 | 4.6275 | 4.767 | 34.7068 | 3.4483 | 15.5619 | 15.9394 | 21.1998 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-10-31
2110 | 154kV ALBAY ÇİĞİLTEPE RES - DİNAR EİH | 154 | ALBAY ÇİĞİLTEPE RES | DİNAR |  | 14.662 | 14.662 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0891 | 5.9814 | 6.0797 | 41.5169 | 4.8339 | 17.5657 | 18.2187 | 29.453 | 250 | 200 | 225 | Serviste | Devrede | 2013-04-05
6553 | 154kV ALCI OSB MOBİL -> ÜMİTKÖY - TEMELLİ EİH | 154 | ALCI OSB MOBİL | ALCI OSB SANAL |  | 0.3 | 0.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0139 | 0.1126 | 0.1135 | 0.9251 | 0.072 | 0.3884 | 0.395 | 0.5676 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2026-03-10
3305 | 154kV ALÇUK - ALMAK EİH | 154 | ALÇUK | ALMAK VEYSİ AKYÜZ |  | 1.884 | 1.884 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1397 | 0.7291 | 0.7424 | 5.6078 | 0.5051 | 2.4735 | 2.5245 | 3.359 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-19
4445 | 154kV ALÇUK - HABAŞ DGKÇ - I EİH | 154 | ALÇUK | HABAŞ DGKÇS | I | 1.57 | 0.323 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 1.247 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0816 | 0.5903 | 0.5959 | 4.8267 | 0.3867 | 2.0443 | 2.0805 | 2.9009 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2017-03-14
4565 | 154kV ALÇUK - HABAŞ DGKÇ - II EİH | 154 | ALÇUK | HABAŞ DGKÇS | II | 1.57 | 0.323 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 1.247 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0816 | 0.5903 | 0.5959 | 4.8267 | 0.3867 | 2.0443 | 2.0805 | 2.9009 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2017-07-03
3313 | 154kV ALÇUK - ÖZKAN DEMİRÇELİK EİH | 154 | ALÇUK | ÖZKAN DEMİRÇELİK |  | 0.363 | 0.363 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0269 | 0.1405 | 0.143 | 1.0805 | 0.0973 | 0.4766 | 0.4864 | 0.6472 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-19
4009 | 154kV ALES DGKÇ - BAĞARASI RES EİH | 154 | ALES DGKÇS | BAĞARASI RES |  | 34.285 | 18.635 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 15.650 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1072 | 13.4786 | 13.6424 | 101.0242 | 9.9004 | 42.5866 | 43.7222 | 67.0427 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2015-09-04
5066 | 154kV ALİAĞA1 GİS - PETKİM EİH | 154 | ALİAĞA1 GİS | PETKİM DGKÇS |  | 2.722 | 2.722 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0441 | 0.562 | 0.5637 | 140.3735 | 0.3751 | 0.1863 | 0.4189 | 140.3735 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-04
5368 | 154kV ALİAĞA1 GİS - RAFİNERİ EİH | 154 | ALİAĞA1 GİS | RAFİNERİ |  | 4.871 | 4.871 km 154kV Lisbon (623 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4351 | 1.9582 | 2.0059 | 13.8984 | 1.3789 | 6.467 | 6.6124 | 8.5457 | 340 | 340 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-16
5367 | 154kV ALİAĞA1 GİS - SEYİTALİ RES EİH | 154 | ALİAĞA1 GİS | SEYİTALİ RES |  | 34.507 | 4.871 km 154kV Lisbon (623 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 9.560 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 18.331 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.745 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.8057 | 13.4349 | 13.5557 | 102.7248 | 9.5669 | 42.8537 | 43.9086 | 68.8128 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2020-07-16
5079 | 154kV ALİAĞA1 GİS - STAR RAFİNERİ - I EİH | 154 | ALİAĞA1 GİS | STAR GİS | I | 2.123 | 2.123 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0504 | 0.4421 | 0.445 | 94.1232 | 0.3081 | 0.1633 | 0.3487 | 94.1232 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-19
5098 | 154kV ALİAĞA1 GİS - STAR RAFİNERİ-II EİH | 154 | ALİAĞA1 GİS | STAR GİS | II | 2.123 | 2.123 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0504 | 0.4421 | 0.445 | 94.1232 | 0.3081 | 0.1633 | 0.3487 | 94.1232 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2019-05-07
3221 | 154kV ALİAĞA2 - ALMAK - I EİH | 154 | ALİAĞA2 | ALMAK VEYSİ AKYÜZ | I | 4.099 | 4.099 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3039 | 1.5863 | 1.6151 | 12.2008 | 1.0989 | 5.3815 | 5.4925 | 7.3082 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
3222 | 154kV ALİAĞA2 - ALMAK - II EİH | 154 | ALİAĞA2 | ALMAK VEYSİ AKYÜZ | II | 4.099 | 4.099 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3039 | 1.5863 | 1.6151 | 12.2008 | 1.0989 | 5.3815 | 5.4925 | 7.3082 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
4170 | 154kV ALİAĞA2 - EREGE METAL - I EİH | 154 | ALİAĞA2 | EREGE METAL | I | 1.906 | 1.906 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.088 | 0.7157 | 0.7211 | 5.8772 | 0.4575 | 2.4676 | 2.5096 | 3.606 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2016-05-04
3225 | 154kV ALİAĞA2 - EREGE METAL - II EİH | 154 | ALİAĞA2 | EREGE METAL | II | 1.906 | 1.906 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.088 | 0.7157 | 0.7211 | 5.8772 | 0.4575 | 2.4676 | 2.5096 | 3.606 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-05-20
4570 | 154kV ALİAĞA2 - HABAŞ2 DGKÇ EİH | 154 | ALİAĞA2 | HABAŞ DGKÇS 2 GİS |  | 1.795 | 1.650 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.145 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0406 | 0.3513 | 0.3536 | 17.3657 | 0.378 | 1.7538 | 1.7941 | 11.9434 | 360 | 360 | 300 | Serviste | Devrede | 2017-07-25
4416 | 154kV ALİAĞA2 - HABAŞ DGKÇ - I EİH | 154 | ALİAĞA2 | HABAŞ DGKÇS | I | 2.143 | 1.752 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.391 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.148 | 0.8228 | 0.836 | 6.4397 | 0.5673 | 2.8069 | 2.8637 | 3.8943 | 250 | 200 | 300 | Serviste | Devrede | 2017-01-25
4417 | 154kV ALİAĞA2 - HABAŞ DGKÇ - II EİH | 154 | ALİAĞA2 | HABAŞ DGKÇS | II | 2.143 | 1.752 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.391 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.148 | 0.8228 | 0.836 | 6.4397 | 0.5673 | 2.8069 | 2.8637 | 3.8943 | 250 | 200 | 300 | Serviste | Devrede | 2017-01-25
4431 | 154kV ALİAĞA2 - HABAŞ EİH | 154 | ALİAĞA2 | HABAŞ |  | 1.64 | 1.640 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.038 | 0.3188 | 0.3211 | 9.8202 | 0.3558 | 1.7494 | 1.7852 | 4.0626 | 670 | 540 | 300 | Serviste | Devrede | 2017-02-21
5783 | 154kV ALİAĞA2 - KILIÇLAR GİS EİH | 154 | ALİAĞA2 | KILIÇLAR GİS |  | 5.216 | 3.984 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 1.132 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 0.100 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.333 | 1.9969 | 2.0244 | 20.5337 | 1.5119 | 5.7312 | 5.9272 | 14.4662 | 250 | 200 | 300 | Serviste | Devrede | 2021-12-28
5094 | 154kV ALİAĞA2 - RAFİNERİ - I EİH | 154 | ALİAĞA2 | RAFİNERİ | I | 1.69 | 1.690 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0781 | 0.6313 | 0.6361 | 5.2312 | 0.4055 | 2.1956 | 2.2328 | 3.1303 | 340 | 270 | 300 | Servis Harici | Devrede | 2019-05-03
5099 | 154kV ALİAĞA2 - RAFİNERİ - II EİH | 154 | ALİAĞA2 | RAFİNERİ | II | 1.743 | 1.743 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0805 | 0.6545 | 0.6594 | 5.3746 | 0.4184 | 2.2565 | 2.295 | 3.2976 | 340 | 270 | 300 | Servis Harici | Devrede | 2019-05-07
5397 | 154kV ALİAĞA2 - RAFİNERİ - III EİH | 154 | ALİAĞA2 | RAFİNERİ | III | 1.713 | 0.558 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 1.155 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0947 | 0.647 | 0.6539 | 5.2407 | 0.428 | 2.2327 | 2.2734 | 3.149 | 250 | 200 | 240 | Servis Harici | Devrede | 2020-08-24
3231 | 154kV ALİAĞA2 - ULUCAK EİH | 154 | ALİAĞA2 | ULUCAK |  | 24.23 | 24.230 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7965 | 9.3595 | 9.5304 | 72.3217 | 6.5486 | 31.7939 | 32.4613 | 43.8418 | 250 | 200 | 300 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
5526 | 154kV ALİAĞA BERGAMA RES - İZMİR HAVZA EİH | 154 | ALİAĞA RES | İZMİR HAVZA |  | 9.068 | 5.765 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 3.303 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.42 | 3.5135 | 3.5385 | 27.1575 | 2.6023 | 10.5158 | 10.833 | 18.4791 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-01-11
1893 | 154kV ALİAĞA BERGAMA RES - SEYİTALİ RES EİH | 154 | ALİAĞA RES | SEYİTALİ RES |  | 4.755 | 3.010 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.745 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2199 | 1.8427 | 1.8558 | 14.2423 | 1.3178 | 5.8307 | 5.9777 | 9.6854 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5350 | 154kV ALİAĞA OSB - ÖRLEMİŞ RES EİH | 154 | ALİAĞA OSB | ÖRLEMİŞ RES |  | 17.388 | 17.388 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8032 | 6.5291 | 6.5783 | 53.6165 | 4.1738 | 22.5111 | 22.8948 | 32.8969 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2020-06-10
5095 | 154kV ALİAĞA OSB - RAFİNERİ EİH | 154 | ALİAĞA OSB | RAFİNERİ |  | 8.232 | 8.232 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3803 | 3.0911 | 3.1144 | 25.3836 | 1.976 | 10.6574 | 10.8391 | 15.5744 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2019-05-03
3331 | 154kV ALİAĞA OSB - SAMURLU RES EİH | 154 | ALİAĞA OSB | SAMURLU RES |  | 13.796 | 13.796 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0248 | 5.6281 | 5.7206 | 39.0648 | 4.5484 | 16.5282 | 17.1426 | 27.7134 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3326 | 154kV ALİAĞA OSB - VİKİNG EİH | 154 | ALİAĞA OSB | VİKİNG |  | 5.702 | 5.702 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2634 | 2.1298 | 2.146 | 17.6498 | 1.3683 | 7.4079 | 7.5332 | 10.5616 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2013-07-19
2308 | 154kV ALİBEY HÖYÜĞÜ - ÇUMRA EİH | 154 | ALİBEY HÖYÜĞÜ | ÇUMRA |  | 11.286 | 0.526 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 10.760 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3155 | 4.8233 | 4.9994 | 30.465 | 4.215 | 13.5954 | 14.2338 | 22.6019 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6480 | 154kV ALİBEY HÖYÜĞÜ - SEYDİŞEHİR (YENİ) EİH | 154 | ALİBEY HÖYÜĞÜ | SEYDİŞEHİR (YENİ) |  | 74.442 | 0.635 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 73.807 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 8.8863 | 31.974 | 33.1859 | 199.7686 | 28.2166 | 89.2765 | 93.6294 | 149.5291 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2025-11-16
4675 | 154kV ALİBEYKÖY - ATIŞALANI EİH | 154 | ALİBEYKÖY | ATIŞALANI |  | 9.747 | 2.104 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 7.643 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6008 | 3.3867 | 3.4396 | 131.3161 | 2.3556 | 10.1729 | 10.4421 | 122.3325 | 250 | 200 |  | Servis Harici | Devrede | 2017-10-31
5790 | 154kV ALİBEYKÖY - BEŞYÜZEVLER EİH | 154 | ALİBEYKÖY | BEŞYÜZEVLER |  | 7.7 | 7.700 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | false | false | 0.1248 | 1.5898 | 1.5947 | 381.15 | 0.7715 | 0.5071 | 0.9233 | 381.15 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2022-03-17
4790 | 154kV ALİBEYKÖY - ÇAĞLAYAN EİH | 154 | ALİBEYKÖY | ÇAĞLAYAN İSTANBUL |  | 8.455 | 4.473 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 3.982 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.3677 | 2.4617 | 2.489 | 242.5581 | 1.6927 | 5.5313 | 5.7845 | 237.8776 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-02-26
3042 | 154kV ALİBEYKÖY - ETİLER EİH | 154 | ALİBEYKÖY | ETİLER |  | 8.247 | 8.247 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1336 | 1.7027 | 1.708 | 425.2978 | 1.1366 | 0.5645 | 1.2691 | 425.2978 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
4672 | 154kV ALİBEYKÖY - KÜÇÜKKÖY EİH | 154 | ALİBEYKÖY | KÜÇÜKKÖY |  | 4.973 | 4.973 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0806 | 1.0268 | 1.0299 | 256.4576 | 0.6854 | 0.3404 | 0.7653 | 256.4576 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-31
3043 | 154kV ALİBEYKÖY - MASLAK - I EİH | 154 | ALİBEYKÖY | MASLAK | I | 5.919 | 5.919 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.2734 | 2.2225 | 2.2393 | 18.2514 | 1.4208 | 7.6629 | 7.7935 | 11.1984 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3044 | 154kV ALİBEYKÖY - MASLAK - II EİH | 154 | ALİBEYKÖY | MASLAK | II | 5.914 | 5.914 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.2732 | 2.2207 | 2.2374 | 18.236 | 1.4196 | 7.6565 | 7.787 | 11.1889 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3040 | 154kV ALİBEYKÖY - YILDIZTEPE - I EİH | 154 | ALİBEYKÖY | YILDIZTEPE | I | 4.235 | 4.235 km 154kV 2B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (C), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.1323 | 1.0428 | 1.0512 | 20.0746 | 1.0606 | 4.0859 | 4.2213 | 8.9217 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3041 | 154kV ALİBEYKÖY - YILDIZTEPE - II EİH | 154 | ALİBEYKÖY | YILDIZTEPE | II | 4.235 | 4.235 km 154kV 2B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (C), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.1323 | 1.0428 | 1.0512 | 20.0746 | 1.0606 | 4.0859 | 4.2213 | 8.9217 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
4676 | 154kV ALİBEYKÖY - YILDIZTEPE - III EİH | 154 | ALİBEYKÖY | YILDIZTEPE | III | 4.964 | 2.060 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 2.904 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2487 | 1.5471 | 1.5669 | 114.9021 | 1.0688 | 3.9516 | 4.0935 | 111.4887 | 250 | 200 |  | Servis Harici | Devrede | 2017-10-31
4963 | 154kV ALİBEY RES - BERGAMA VENTO RES EİH | 154 | ALİBEY RES | BERGAMA VENTO RES |  | 37.072 | 37.072 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7157 | 14.6253 | 14.7256 | 109.1412 | 11.071 | 43.9882 | 45.36 | 78.6272 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-28
5003 | 154kV ALİBEY RES - TÜMAD BURHANİYE EİH | 154 | ALİBEY RES | TÜMAD BURHANİYE |  | 3.564 | 3.564 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1646 | 1.3383 | 1.3483 | 10.9897 | 0.8555 | 4.6141 | 4.6927 | 6.7428 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-11-13
3470 | 154kV ALKUMRU HES - KİRAZLIK HES EİH | 154 | ALKUMRU HES | KİRAZLIK HES |  | 4.832 | 4.832 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.3601 | 1.9692 | 2.0018 | 13.6839 | 1.503 | 4.6526 | 4.8893 | 9.7275 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-11-20
3321 | 154kV ALMAK - ÖZKAN DEMİRÇELİK EİH | 154 | ALMAK VEYSİ AKYÜZ | ÖZKAN DEMİRÇELİK |  | 1.837 | 1.837 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1362 | 0.7109 | 0.7238 | 5.4679 | 0.4925 | 2.4118 | 2.4615 | 3.2752 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-19
1838 | 154kV ALMUS HES - KÖKLÜCE HES EİH | 154 | ALMUS HES | KÖKLÜCE HES |  | 10.744 | 10.744 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4983 | 4.0306 | 4.0613 | 33.1302 | 2.8646 | 11.955 | 12.2934 | 20.3362 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
2452 | 154kV ALMUS HES - TOKAT OSB EİH | 154 | ALMUS HES | TOKAT OSB |  | 39.512 | 28.625 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 10.887 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.8317 | 14.7985 | 14.9114 | 121.9762 | 9.6015 | 42.7434 | 43.8085 | 74.3905 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5138 | 154kV ALTINEKİN - KONYA KUZEY EİH | 154 | ALTINEKİN | KONYA KUZEY |  | 46.691 | 12.464 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 29.533 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 4.694 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.2725 | 17.9552 | 18.0984 | 139.7343 | 13.8169 | 48.521 | 50.4499 | 95.0841 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-24
5497 | 154kV ALTINOLUK - AYVACIK EİH | 154 | ALTINOLUK | AYVACIK |  | 44.469 | 9.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 34.969 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0561 | 16.6955 | 16.8216 | 137.1201 | 11.1029 | 56.2301 | 57.3158 | 84.1355 | 340 | 270 | 200 | Serviste | Devrede | 2020-12-03
5482 | 154kV ALTINOLUK - ŞAPDAĞI RES EİH | 154 | ALTINOLUK | ŞAPDAĞI RES |  | 53.864 | 24.265 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 20.595 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 9.004 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.5 | 20.5994 | 20.7505 | 163.2255 | 14.6196 | 56.7479 | 58.6008 | 106.725 | 340 | 270 | 200 | Serviste | Devrede | 2020-11-01
5495 | 154kV ALTINOVA - YUNAK EİH | 154 | ALTINOVA | YUNAK |  | 31.333 | 30.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 1.333 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.4557 | 12.3277 | 12.4134 | 92.4557 | 10.3038 | 32.4991 | 34.0934 | 66.1425 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2020-12-01
5907 | 154kV ALTINTAŞ - AFYON2 EİH | 154 | ALTINTAŞ | AFYON2 |  | 55.75 | 35.750 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 20.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.3234 | 22.6331 | 23.2507 | 159.1514 | 18.4215 | 69.2946 | 71.7015 | 108.1065 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2022-10-31
3763 | 154kV ALTINTAŞ - KÜTAHYA OSB EİH | 154 | ALTINTAŞ | KÜTAHYA OSB |  | 47.025 | 10.025 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 37.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1755 | 18.3613 | 18.4897 | 139.8416 | 13.4559 | 56.8814 | 58.4513 | 97.4411 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-11-25
5630 | 154kV ALTINTEPE - ÇAĞLAYAN EİH | 154 | ALTINTEPE | ÇAĞLAYAN İSTANBUL |  | 4.684 | 4.684 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0759 | 0.9671 | 0.9701 | 241.5539 | 0.6455 | 0.3206 | 0.7208 | 241.5539 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2021-05-18
2167 | 154kV AMASYA - KAYABAŞI EİH | 154 | AMASYA | KAYABAŞI |  | 14.993 | 8.985 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 5.585 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.423 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7942 | 6.1708 | 6.4263 | 42.0088 | 5.1009 | 19.1179 | 19.7867 | 27.9228 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5605 | 154kV AMASYA - MERZİFON EİH | 154 | AMASYA | MERZİFON |  | 51.096 | 9.040 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 36.510 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.805 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 3.741 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.7487 | 21.4487 | 22.2057 | 140.5905 | 18.1942 | 62.8153 | 65.3971 | 100.2847 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-13
4172 | 154kV AMASYA RES - YENİDERE HAVZA EİH | 154 | AMASYA RES | YENİDERE HAVZA |  | 12.402 | 12.402 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9244 | 5.0553 | 5.1391 | 35.1208 | 4.2156 | 12.3516 | 13.0512 | 24.9437 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-05
3031 | 154kV AMBARLI TM - İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) EİH | 154 | AMBARLI TM | İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) |  | 0.424 | 0.424 km 154kV 2xDrake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0158 | 0.0848 | 0.0863 | 2.4609 | 0.0989 | 0.4531 | 0.4638 | 1.0723 | 500 | 400 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
6328 | 154kV AMR GES -> KADIKÖY GES - RST GES EİH | 154 | AMR GES | RST GES SANAL |  | 0.593 | 0.593 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.0275 | 0.2332 | 0.2349 | 1.7364 | 0.1603 | 0.6761 | 0.6948 | 1.0495 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-10
5667 | 154kV ANAMUR -> GÜLNAR HAVZA - AKKUYU GEÇİCİ EİH | 154 | ANAMUR | AKKUYU GEÇİCİ SANAL |  | 66.883 | 64.530 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 2.353 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 8.2138 | 26.9424 | 28.1666 | 191.1458 | 21.4762 | 88.6136 | 91.1789 | 118.896 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-02
3826 | 154kV ANAMUR - MEDCEM EİH | 154 | ANAMUR | MEDCEM |  | 88.507 | 84.899 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 2.407 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 1.201 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 10.6017 | 35.4681 | 37.0186 | 254.3243 | 27.9448 | 117.5462 | 120.8223 | 156.9818 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-19
2430 | 154kV ANAMUR - OTLUCA EİH | 154 | ANAMUR | OTLUCA HES |  | 19.716 | 19.716 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4646 | 8.0432 | 8.1754 | 55.8278 | 6.5002 | 23.6206 | 24.4987 | 39.6055 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3942 | 154kV ANDIRIN - DİLEK RES EİH | 154 | ANDIRIN | DİLEK RES |  | 15.52 | 15.365 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 0.155 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0827 | 6.0505 | 6.1466 | 46.2657 | 4.6508 | 17.3813 | 17.9927 | 28.104 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-06-26
2788 | 154kV ANDIRIN - FEKE HAVZA - I EİH | 154 | ANDIRIN | FEKE HAVZA | I | 59.003 | 59.003 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.7256 | 22.1553 | 22.3223 | 181.9377 | 14.1631 | 76.3873 | 77.6892 | 111.6297 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2789 | 154kV ANDIRIN - FEKE HAVZA - II EİH | 154 | ANDIRIN | FEKE HAVZA | II | 59.003 | 59.003 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.7256 | 22.1553 | 22.3223 | 181.9377 | 14.1631 | 76.3873 | 77.6892 | 111.6297 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5791 | 154kV ANDIRIN - KALEALTI HES-1 EİH | 154 | ANDIRIN | KALEALTI HES-1 |  | 22.07 | 10.900 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 11.170 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.6801 | 9.1831 | 9.5662 | 61.1576 | 7.7212 | 27.8951 | 28.944 | 41.736 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-02-02
2791 | 154kV ANDIRIN - KARGILIK HES EİH | 154 | ANDIRIN | KARGILIK HES |  | 14.221 | 3.056 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 11.165 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.7065 | 6.115 | 6.3487 | 38.1123 | 5.404 | 17.0652 | 17.9004 | 28.5842 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
4059 | 154kV ANKARA SANAYİ - ERYAMAN EİH | 154 | ANKARA SANAYİ | ERYAMAN |  | 5.331 | 5.116 km 154kV 2xHawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 96 0.215 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.3193 | 1.1082 | 1.1533 | 39.5724 | 1.6273 | 4.9443 | 5.2052 | 23.808 | 360 | 300 |  | Serviste | Devrede | 2015-11-02
4497 | 154kV ANKARA SANAYİ - KAZAN DGKÇ EİH | 154 | ANKARA SANAYİ | KAZAN DGKÇ |  | 38.067 | 11.394 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 1.544 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 25.129 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | true | 1.7651 | 14.2213 | 14.3304 | 117.8872 | 10.1215 | 42.5443 | 43.7317 | 71.5895 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-14
2255 | 154kV ANKARA SANAYİ - MACUNKÖY EİH | 154 | ANKARA SANAYİ | MACUNKÖY |  | 7.248 | 7.248 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3361 | 2.7049 | 2.7257 | 22.4379 | 1.9393 | 8.082 | 8.3114 | 13.4344 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2256 | 154kV ANKARA SANAYİ - OSTİM OSB EİH | 154 | ANKARA SANAYİ | OSTİM OSB |  | 5.617 | 5.617 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.2605 | 2.0971 | 2.1132 | 17.3887 | 1.6431 | 6.6614 | 6.861 | 10.4113 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2772 | 154kV ANTAKYA2 - ATİK RES EİH | 154 | ANTAKYA2 | ATİK RES |  | 11.756 | 11.756 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8716 | 4.5411 | 4.624 | 35.0893 | 3.1773 | 15.4259 | 15.7497 | 21.2713 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-03
3613 | 154kV ANTAKYA2 - HATAY EİH | 154 | ANTAKYA2 | HATAY |  | 30.47 | 30.470 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.1329 | 11.8833 | 12.0732 | 90.8006 | 9.141 | 34.1264 | 35.3294 | 55.1507 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-03-24
3395 | 154kV ANTAKYA2 - YENİ ŞENBÜK RES EİH | 154 | ANTAKYA2 | YENİ ŞENBÜK RES |  | 5.396 | 5.396 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2493 | 2.0155 | 2.0309 | 16.7026 | 1.2948 | 7.0104 | 7.129 | 9.9948 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-08-01
5246 | 154kV ANTALYA SERBEST BÖLGE - ANTALYA GÖKSU EİH | 154 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | GÖKSU |  | 30.622 | 2.122 km 154kV Pheasant (1272 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 95 20.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (D), OPGW 127-2 8.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4186 | 11.0709 | 11.1614 | 98.5946 | 7.8924 | 32.9009 | 33.8342 | 54.0213 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2019-10-30
3984 | 154kV ANTALYA SERBEST BÖLGE - ELMALI EİH | 154 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | ELMALI |  | 104.545 | 0.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 104.345 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.8491 | 39.2155 | 39.5142 | 322.4223 | 27.8691 | 116.3495 | 119.6407 | 197.8807 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2015-08-17
3986 | 154kV ANTALYA SERBEST BÖLGE - KEMER EİH | 154 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | KEMER ANTALYA |  | 42.657 | 37.657 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 5.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9785 | 15.9931 | 16.115 | 131.5978 | 11.378 | 47.4768 | 48.8212 | 80.5448 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2015-08-17
3985 | 154kV ANTALYA SERBEST BÖLGE - KEPEZ HES - I EİH | 154 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | KEPEZ 1 HES | I | 10.701 | 10.701 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (D), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4953 | 3.7524 | 3.785 | 35.5159 | 2.8243 | 11.4877 | 11.8298 | 18.2466 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2015-08-17
3509 | 154kV ANTALYA SERBEST BÖLGE - KEPEZ HES - II EİH | 154 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | KEPEZ 1 HES | II | 10.478 | 10.478 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (D), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.485 | 3.6742 | 3.7061 | 34.7758 | 2.7654 | 11.2484 | 11.5833 | 17.8664 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2013-12-12
6531 | 154kV ANTALYA SERBEST BÖLGE -> OVACIK - FİNİKE EİH | 154 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | OVACIK SANAL | SAPLAM | 27.311 | 27.311 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 1.2668 | 10.2458 | 10.3238 | 84.2162 | 7.2817 | 30.3894 | 31.2496 | 51.6943 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2026-02-08
6404 | 154kV ARABAN PS - ETİ5 GES EİH | 154 | ARABAN PS | ETİ5 GES |  | 13.121 | 8.915 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 4.206 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2905 | 5.2503 | 5.4066 | 37.703 | 4.0695 | 16.1249 | 16.6305 | 23.0384 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-21
3930 | 154kV ARAÇ - SAFRANBOLU EİH | 154 | ARAÇ | SAFRANBOLU |  | 52.364 | 44.989 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 7.375 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.5915 | 20.298 | 20.4627 | 155.0987 | 15.9199 | 52.7627 | 55.1121 | 109.0465 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-06-08
4379 | 154kV ARAÇ - SFC ENTEGRE EİH | 154 | ARAÇ | SFC ENTEGRE |  | 41.81 | 37.059 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 4.751 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0733 | 16.2354 | 16.3672 | 123.6036 | 12.755 | 41.9749 | 43.8701 | 87.5578 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-12-14
6409 | 154kV ARALIK - BABEK (NAHCİVAN) EİH | 154 | ARALIK | BABEK (NAHCİVAN) |  | 36.78 | 0.737 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 127-2 36.043 km 154kV 2xHawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | VAR | true | true | 2.252 | 7.7944 | 8.1132 | 202.8002 | 9.4791 | 39.6592 | 40.7763 | 90.7357 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2025-07-30
6381 | 154kV ARAPGİR HAVZA - SARIÇİÇEK RES EİH | 154 | ARAPGİR HAVZA | SARIÇİÇEK RES |  | 28.732 | 1.856 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 20.198 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 6.678 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.8187 | 12.0306 | 12.3564 | 79.1725 | 10.2128 | 33.6809 | 35.1953 | 55.6436 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-23
5863 | 154kV ARAPGİR - KEBAN ŞALT EİH | 154 | ARAPGİR HAVZA | KEBAN ŞALT |  | 25.965 | 1.855 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 23.004 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.106 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.8973 | 11.0014 | 11.3765 | 70.7941 | 9.4522 | 31.4432 | 32.8332 | 51.7962 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-10-08
5387 | 154kV ARDANUÇ - ARDAHAN EİH | 154 | ARDANUÇ | ARDAHAN |  | 60.123 | 0.990 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 49.613 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 9.520 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 6.441 | 25.2764 | 26.0842 | 165.3715 | 21.6551 | 71.2302 | 74.4493 | 119.6155 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-29
4423 | 154kV ARDANUÇ - ARTVİN EİH | 154 | ARDANUÇ | ARTVİN |  | 27.635 | 0.980 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 22.635 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.020 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.9481 | 11.6088 | 11.9773 | 76.0798 | 9.9344 | 32.7256 | 34.2002 | 54.9603 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-02-16
5824 | 154kV ARDEŞEN - ARHAVİ HAVZA EİH | 154 | ARDEŞEN | ARHAVİ HAVZA |  | 33.075 | 32.611 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 0.464 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.4397 | 12.7463 | 12.9777 | 99.0401 | 8.9518 | 43.3464 | 44.2611 | 60.5404 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-13
1874 | 154kV ARDEŞEN - ÇAYELİ EİH | 154 | ARDEŞEN | ÇAYELİ |  | 26.417 | 26.417 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.9589 | 10.185 | 10.3717 | 79.0652 | 7.151 | 34.6943 | 35.4236 | 48.3449 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
6442 | 154kV ARKOZ ÇİMENTO - ETİBAKIR AĞRI GES EİH | 154 | ARKOZ ÇİMENTO | ETİBAKIR AĞRI GES |  | 11.51 | 1.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 9.410 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.2262 | 4.8561 | 5.0085 | 31.5031 | 4.1246 | 13.9129 | 14.5114 | 22.7204 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-19
4313 | 154kV ARPA HES - ARTVİN EİH | 154 | ARPA HES | ARTVİN |  | 19.975 | 19.145 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 0.830 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9258 | 7.4721 | 7.5292 | 61.7939 | 4.8419 | 21.6674 | 22.2018 | 37.8141 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-08
3173 | 154kV ARSİN - AKOCAK HES EİH | 154 | ARSİN | AKOCAK HES |  | 34.147 | 34.147 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.538 | 13.1743 | 13.4165 | 101.9254 | 9.3935 | 37.1738 | 38.3422 | 61.847 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-19
4203 | 154kV ARSİN - AKYAZI EİH | 154 | ARSİN | AKYAZI |  | 25.216 | 25.101 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 0.115 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7624 | 9.8325 | 9.9892 | 75.1556 | 7.561 | 28.2411 | 29.2357 | 45.6505 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-25
5277 | 154kV ARSİN - ARAKLI EİH | 154 | ARSİN | ARAKLI |  | 35.219 | 35.219 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.6177 | 13.5879 | 13.8377 | 105.1252 | 9.6884 | 38.3408 | 39.5459 | 63.7887 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-12-20
2570 | 154kV ARSİN - İYİDERE EİH | 154 | ARSİN | İYİDERE |  | 41.14 | 1.278 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 39.862 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.054 | 15.8514 | 16.1429 | 123.1154 | 12.367 | 46.1439 | 47.7724 | 75.3005 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2510 | 154kV ARSİN - TRABZON EİH | 154 | ARSİN | TRABZON |  | 17.255 | 1.308 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 15.947 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2775 | 6.6522 | 6.7737 | 51.6272 | 5.1865 | 19.3525 | 20.0354 | 31.5664 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2572 | 154kV ARSİN - VAKFIKEBİR EİH | 154 | ARSİN | VAKFIKEBİR |  | 58.002 | 58.002 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.3006 | 22.4048 | 22.8138 | 173.1244 | 15.6762 | 76.1084 | 77.7061 | 104.9488 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5985 | 154kV ARSLANBEY - KARAMÜRSEL RES EİH | 154 | ARSLANBEY | KARAMÜRSEL RES |  | 35.616 | 31.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 4.116 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.646 | 13.3105 | 13.4118 | 110.1952 | 8.7325 | 45.6719 | 46.4992 | 66.135 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-03-01
5411 | 154kV ASAŞ - MAV BİYOKÜTLE EİH | 154 | ASAŞ ALÜMİNYUM | MAV BİYOKÜTLE |  | 54.081 | 0.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 42.300 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 11.081 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.6809 | 20.731 | 21.0552 | 162.9379 | 14.2784 | 70.8092 | 72.2344 | 99.6729 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-09-11
2006 | 154kV AS ÇİMENTO - BUCAK EİH | 154 | AS ÇİMENTO | BUCAK |  | 26.368 | 10.382 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 15.986 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2789 | 10.1329 | 10.2133 | 79.0121 | 7.4478 | 29.267 | 30.1998 | 53.5324 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
6448 | 154kV ASELSAN MOBİL - EMİRLER EİH | 154 | ASELSAN MOBİL | EMİRLER |  | 35.504 | 35.504 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.4853 | 13.8466 | 14.0678 | 105.8019 | 10.6512 | 39.7645 | 41.1663 | 64.2622 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-01
5562 | 154kV ASİLDEMİR ÇELİK - KARSAK EİH | 154 | ASİLDEMİR ÇELİK | KARSAK |  | 0.25 | 0.250 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0116 | 0.0986 | 0.0993 | 0.736 | 0.0747 | 0.2966 | 0.3059 | 0.5302 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-01
5563 | 154kV ASİLDEMİR ÇELİK - ORHANGAZİ EİH | 154 | ASİLDEMİR ÇELİK | ORHANGAZİ |  | 7.623 | 6.804 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 0.819 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3527 | 2.9902 | 3.0109 | 22.5663 | 2.2284 | 9.1374 | 9.4052 | 15.9478 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-01
4056 | 154kV ASLANLAR - FUAT RES EİH | 154 | ASLANLAR | FUAT RES |  | 20.513 | 0.220 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 20.293 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9638 | 7.7145 | 7.7745 | 63.1637 | 4.9548 | 26.536 | 26.9946 | 38.8352 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2015-11-03
3334 | 154kV ASLANLAR - PANCAR OSB EİH | 154 | ASLANLAR | PANCAR OSB |  | 23.88 | 14.985 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 8.895 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1031 | 8.9372 | 9.0051 | 73.8121 | 5.731 | 30.984 | 31.5095 | 44.585 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
5050 | 154kV ASLANLAR - SELÇUK EİH | 154 | ASLANLAR | SELÇUK |  | 36.228 | 25.328 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 10.900 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.6757 | 14.0851 | 14.1844 | 108.177 | 10.1803 | 44.1647 | 45.3228 | 74.3411 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2019-02-22
5536 | 154kV ASLANTAŞ HES - OSMANİYE2 - I EİH | 154 | ASLANTAŞ HES | OSMANİYE2 | I | 18.498 | 18.498 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.2198 | 7.9541 | 8.2581 | 49.5746 | 7.0292 | 22.1976 | 23.284 | 37.181 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-02-01
5537 | 154kV ASLANTAŞ HES - OSMANİYE2 - II EİH | 154 | ASLANTAŞ HES | OSMANİYE2 | II | 18.393 | 18.393 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.2072 | 7.909 | 8.2112 | 49.2932 | 6.9893 | 22.0716 | 23.1518 | 36.9699 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-02-01
1877 | 154kV AŞKALE - AŞKALE ÇİMENTO EİH | 154 | AŞKALE | AŞKALE ÇİMENTO |  | 0.46 | 0.460 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0552 | 0.1978 | 0.2054 | 1.2328 | 0.1748 | 0.552 | 0.579 | 0.9246 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3019 | 154kV AŞKALE - TERCAN EİH | 154 | AŞKALE | TERCAN |  | 31.172 | 28.677 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.495 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.7479 | 13.3337 | 13.8504 | 84.001 | 11.693 | 37.7294 | 39.4998 | 62.0549 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
6369 | 154kV ATAHAN GES - UĞURLU GES EİH | 154 | ATAHAN GES | UĞURLU GES |  | 0.741 | 0.741 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.0344 | 0.2915 | 0.2935 | 2.1697 | 0.2003 | 0.8448 | 0.8682 | 1.3114 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-15
5518 | 154kV ATAKALE RES -> KESİKKÖPRÜ HES - KIZILIRMAK EİH | 154 | ATAKALE RES | KESİKKÖPRÜ SANAL |  | 26.379 | 3.315 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 23.064 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 96 | YOK | false | false | 1.869 | 10.1315 | 10.3025 | 79.2527 | 8.4892 | 31.4976 | 32.6215 | 48.5048 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-31
6317 | 154kV ATAKAŞ - DÖRTYOL EİH | 154 | ATAKAŞ | DÖRTYOL |  | 12.721 | 12.721 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5655 | 5.3813 | 5.6044 | 34.6868 | 4.8467 | 15.4438 | 16.1865 | 25.0035 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-28
6114 | 154kV ATARES-1 RES - ŞAH RES EİH | 154 | ATARES-1 RES | ŞAH RES |  | 3.524 | 3.524 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.1631 | 1.3978 | 1.4072 | 10.194 | 1.1355 | 3.8133 | 3.9788 | 6.0878 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-01-26
6286 | 154kV ATA RES -> KÜTÜKLÜ GEÇİCİ - ORTAKÖY EİH | 154 | KÜTÜKLÜ SANAL | ATA RES |  | 30.802 | 30.802 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 1.4261 | 12.2164 | 12.2994 | 89.1071 | 9.6495 | 32.474 | 33.8773 | 53.2012 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-03
6299 | 154kV ATAŞEHİR - BOSTANCI METRO GİS EİH | 154 | ATAŞEHİR | BOSTANCI METRO GİS |  | 7.479 | 7.479 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | true | false | 0.1212 | 1.5442 | 1.5489 | 370.2105 | 0.7494 | 0.4926 | 0.8968 | 370.2105 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-03
6356 | 154kV ATATÜRK HES - ADIYAMAN EİH | 154 | ATATÜRK HES | ADIYAMAN |  | 43.994 | 10.848 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 33.146 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.1605 | 16.9966 | 17.1334 | 130.9001 | 13.1676 | 44.8853 | 46.7768 | 90.8026 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-04-22
6161 | 154kV ATATÜRK HES - BÖRKENEK ÇİMENTO EİH | 154 | ATATÜRK HES | BÖRKENEK ÇİMENTO |  | 38.847 | 0.512 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 36.570 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.765 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.934 | 15.1543 | 15.2772 | 114.2003 | 11.9877 | 38.567 | 40.3871 | 81.5466 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-06
5926 | 154kV ATATÜRK HES - KARACA EİH | 154 | ATATÜRK HES | KARACA |  | 46.618 | 1.610 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 32.413 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 12.595 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.2795 | 17.97 | 18.114 | 139.097 | 13.797 | 47.8444 | 49.794 | 95.604 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-29
3520 | 154kV ATATÜRK HES - ÖDÜLALAN EİH | 154 | ATATÜRK HES | ÖDÜLALAN |  | 20.035 | 1.610 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 18.425 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9307 | 7.8669 | 7.9218 | 59.2129 | 5.5344 | 19.391 | 20.1654 | 42.1919 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-23
3054 | 154kV ATIŞALANI - BAĞCILAR EİH | 154 | ATIŞALANI | BAĞCILAR |  | 4.835 | 4.835 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0783 | 0.9983 | 1.0013 | 249.3409 | 0.6664 | 0.331 | 0.744 | 249.3409 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5786 | 154kV ATIŞALANI - İKİTELLİ - I EİH | 154 | ATIŞALANI | İKİTELLİ | I | 8.47 | 5.270 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf 3.200 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3623 | 2.3336 | 2.3616 | 243.1968 | 1.6296 | 4.6043 | 4.8842 | 239.4355 | 250 | 200 |  | Servis Harici | Devrede | 2022-01-03
3053 | 154kV ATIŞALANI - İKİTELLİ - II EİH | 154 | ATIŞALANI | İKİTELLİ | II | 8.37 | 5.270 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf 3.100 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3548 | 2.295 | 2.3223 | 242.8983 | 1.6026 | 4.4731 | 4.7515 | 239.2546 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4938 | 154kV ATIŞALANI - TOPKAPI EİH | 154 | ATIŞALANI | TOPKAPI |  | 6.743 | 6.743 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1599 | 1.4043 | 1.4134 | 298.9509 | 0.9785 | 0.5187 | 1.1075 | 298.9509 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-15
3779 | 154kV AYANCIK - BOZKURT HAVZA EİH | 154 | AYANCIK | BOZKURT HAVZA |  | 50.923 | 48.831 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.092 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.9564 | 21.7829 | 22.5825 | 137.3178 | 19.0579 | 61.3056 | 64.1995 | 102.1082 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-11
1790 | 154kV AYANCIK - SİNOP EİH | 154 | AYANCIK | SİNOP |  | 42.8 | 42.800 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.136 | 18.404 | 19.1072 | 114.704 | 16.264 | 51.36 | 53.8736 | 86.028 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-26
6446 | 154kV AYBASTI RES - KEPEZKAYA HAVZA EİH | 154 | AYBASTI RES | KEPEZKAYA HAVZA |  | 8.369 | 8.369 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.3875 | 3.3192 | 3.3418 | 24.2107 | 2.6218 | 8.8233 | 9.2046 | 14.4549 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-26
3251 | 154kV AYDIN - GERMENCİK EİH | 154 | AYDIN | GERMENCİK |  | 28.172 | 20.872 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 5.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 2.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.3012 | 10.5123 | 10.5925 | 87.473 | 6.7992 | 36.5338 | 37.1611 | 53.0793 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-20
6098 | 154kV AYRANCI GEÇİCİ -> EREĞLİ - KARAMAN BES EİH | 154 | AYRANCI GEÇİCİ | AYRANCI SANAL |  | 0.15 | 0.150 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.0094 | 0.0605 | 0.0612 | 0.4301 | 0.0528 | 0.1552 | 0.1639 | 0.3042 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-15
3349 | 154kV AYVALIK - DÜZOVA RES EİH | 154 | AYVALIK | DÜZOVA RES |  | 41.69 | 38.095 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.595 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.7375 | 17.7308 | 18.3527 | 113.1799 | 15.339 | 50.3682 | 52.6521 | 83.3724 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-22
5737 | 154kV BABAESKİ - ESTERGON EİH | 154 | BABAESKİ | ESTERGON |  | 50.146 | 50.146 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.3165 | 18.8295 | 18.9715 | 154.6268 | 12.0371 | 64.9207 | 66.0272 | 94.8729 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-14
4112 | 154kV BABAESKİ - HAVSA EİH | 154 | BABAESKİ | HAVSA |  | 30.908 | 30.908 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4278 | 11.6058 | 11.6933 | 95.3058 | 7.4192 | 40.0145 | 40.6965 | 58.4759 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-02-24
5665 | 154kV BABAESKİ - HAYRABOLU EİH | 154 | BABAESKİ | HAYRABOLU |  | 23.51 | 23.510 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0881 | 9.275 | 9.3386 | 69.2142 | 7.0209 | 27.896 | 28.766 | 49.8631 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-01
2846 | 154kV BABAESKİ - PINARHİSAR EİH | 154 | BABAESKİ | PINARHİSAR |  | 39.443 | 39.443 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.7332 | 16.9605 | 17.6085 | 105.7072 | 14.9883 | 47.3316 | 49.6481 | 79.2804 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2844 | 154kV BABAESKİ - UZUNKÖPRÜ EİH | 154 | BABAESKİ | UZUNKÖPRÜ |  | 42.23 | 42.230 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.0676 | 18.1589 | 18.8528 | 113.1764 | 16.0474 | 50.676 | 53.1561 | 84.8823 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2164 | 154kV BAFRA - ALTINKAYA HES EİH | 154 | BAFRA | ALTINKAYA HES |  | 27.937 | 27.937 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9556 | 10.8954 | 11.0695 | 83.2523 | 8.3811 | 31.2894 | 32.3925 | 50.566 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
1878 | 154kV BAFRA - DERBENT HES EİH | 154 | BAFRA | DERBENT HES |  | 12.358 | 12.358 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.8651 | 4.8196 | 4.8966 | 36.8268 | 3.7074 | 13.841 | 14.3289 | 22.368 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5109 | 154kV BAFRA - ONDOKUZMAYIS EİH | 154 | BAFRA | ONDOKUZMAYIS |  | 31.601 | 31.601 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4648 | 11.7906 | 11.8812 | 97.8314 | 7.6962 | 34.2283 | 35.0829 | 58.5988 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-05-24
6157 | 154kV BAFRA - YAKAKENT EİH | 154 | BAFRA | YAKAKENT |  | 32.703 | 32.588 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.115 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 3.9159 | 14.056 | 14.5913 | 87.6904 | 12.411 | 39.2545 | 41.1698 | 65.7195 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-03
3095 | 154kV BAĞCILAR - BAHÇELİEVLER EİH | 154 | BAĞCILAR | BAHÇELİEVLER |  | 3.331 | 3.331 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.079 | 0.6937 | 0.6982 | 147.6799 | 0.4834 | 0.2562 | 0.5471 | 147.6799 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3489 | 154kV BAĞIŞLI - HAKKARİ EİH | 154 | BAĞIŞLI | HAKKARİ |  | 41.756 | 41.756 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.1118 | 17.0248 | 17.3069 | 118.2418 | 15.1855 | 43.3934 | 45.9738 | 83.9518 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-06
4956 | 154kV BAĞIŞTAŞ - ANAGOLD EİH | 154 | BAĞIŞTAŞ | ANAGOLD |  | 5.117 | 2.730 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 2.217 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 0.170 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.3626 | 2.0063 | 2.0388 | 21.2221 | 1.5998 | 5.2798 | 5.5168 | 16.2088 | 175 | 175 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-12
4478 | 154kV BAĞIŞTAŞ - BAĞIŞTAŞ1 HES - I EİH | 154 | BAĞIŞTAŞ | BAĞIŞTAŞ1 HES | I | 2.425 | 2.425 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1698 | 0.9457 | 0.9609 | 7.2265 | 0.7275 | 2.716 | 2.8117 | 4.3892 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-21
4485 | 154kV BAĞIŞTAŞ - BAĞIŞTAŞ1 HES - II EİH | 154 | BAĞIŞTAŞ | BAĞIŞTAŞ1 HES | II | 2.414 | 2.414 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.169 | 0.9415 | 0.9565 | 7.1937 | 0.7242 | 2.7037 | 2.799 | 4.3693 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-23
4479 | 154kV BAĞIŞTAŞ - BAĞIŞTAŞ2 HES EİH | 154 | BAĞIŞTAŞ | BAĞIŞTAŞ2 HES |  | 14.574 | 2.730 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 9.424 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 2.420 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0629 | 5.8499 | 5.9457 | 42.0345 | 4.7483 | 15.1537 | 15.8802 | 28.2757 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-21
4841 | 154kV BAĞLAR RES - ARDIÇLI RES EİH | 154 | BAĞLAR RES | ARDIÇLI RES |  | 12.896 | 12.896 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6448 | 5.0294 | 5.0706 | 37.9142 | 3.9978 | 12.767 | 13.3783 | 27.3395 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-22
5818 | 154kV BAĞLAR RES - KONYA KUZEY EİH | 154 | BAĞLAR RES | KONYA KUZEY |  | 9.493 | 9.493 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4411 | 3.7435 | 3.7693 | 27.9502 | 3.1398 | 9.796 | 10.2869 | 20.1479 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-09
5939 | 154kV BAĞLUM - DAĞYAKA ÇİMENTO EİH | 154 | BAĞLUM | DAĞYAKA ÇİMENTO |  | 16.385 | 6.564 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 96 8.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 1.421 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | false | false | 0.7599 | 6.4469 | 6.4915 | 48.1177 | 5.3889 | 17.7108 | 18.5125 | 31.8044 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-02
2247 | 154kV BAĞLUM - ESENBOĞA - I EİH | 154 | BAĞLUM | ESENBOĞA | I | 13.571 | 0.256 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 1.308 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 12.007 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6294 | 5.0824 | 5.1213 | 41.924 | 3.6132 | 15.1302 | 15.5557 | 25.6331 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2248 | 154kV BAĞLUM - ESENBOĞA - II EİH | 154 | BAĞLUM | ESENBOĞA | II | 13.571 | 0.256 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 1.308 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 12.007 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6294 | 5.0824 | 5.1213 | 41.924 | 3.6132 | 15.1302 | 15.5557 | 25.6331 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2245 | 154kV BAĞLUM - HASKÖY - I EİH | 154 | BAĞLUM | HASKÖY | I | 13.565 | 8.793 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 4.772 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.5209 | 4.2766 | 4.3082 | 238.7874 | 3.2647 | 10.795 | 11.2778 | 227.8647 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2249 | 154kV BAĞLUM - HASKÖY - II EİH | 154 | BAĞLUM | HASKÖY | II | 13.565 | 8.793 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 4.772 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.5209 | 4.2766 | 4.3082 | 238.7874 | 3.2647 | 10.795 | 11.2778 | 227.8647 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4317 | 154kV BAĞLUM - MACUNKÖY - I EİH | 154 | BAĞLUM | MACUNKÖY | I | 10.133 | 0.256 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 5.604 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 4.273 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4699 | 3.7868 | 3.8159 | 31.3586 | 2.6993 | 11.3117 | 11.6293 | 19.0093 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-19
6014 | 154kV BAĞLUM - MACUNKÖY - II EİH | 154 | BAĞLUM | MACUNKÖY | II | 10.133 | 0.256 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 5.604 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 4.273 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4699 | 3.7868 | 3.8159 | 31.3586 | 2.6993 | 11.3117 | 11.6293 | 19.0093 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-04-15
4318 | 154kV BAĞLUM - OVACIK - I EİH | 154 | BAĞLUM | OVACIK | I | 5.039 | 2.616 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 2.423 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2328 | 1.887 | 1.9013 | 15.5689 | 1.2094 | 6.5356 | 6.6465 | 9.4297 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-19
4320 | 154kV BAĞLUM - OVACIK - II EİH | 154 | BAĞLUM | OVACIK | II | 5.039 | 2.616 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 2.423 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2337 | 1.8853 | 1.8997 | 15.57 | 1.346 | 5.6131 | 5.7722 | 9.4351 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-19
5874 | 154kV BAĞYURDU - KEMALPAŞA EİH | 154 | BAĞYURDU | KEMALPAŞA |  | 24.837 | 24.837 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.152 | 9.3177 | 9.3886 | 76.5874 | 6.6221 | 27.6365 | 28.4188 | 47.0115 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2022-08-08
2734 | 154kV BAHÇE - BERKE HES - I EİH | 154 | BAHÇE | BERKE HES | I | 20.686 | 20.686 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.5382 | 7.9849 | 8.1317 | 61.7456 | 6.595 | 24.0926 | 24.979 | 37.4458 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2735 | 154kV BAHÇE - BERKE HES - II EİH | 154 | BAHÇE | BERKE HES | II | 20.756 | 20.756 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | false | 1.5434 | 8.0119 | 8.1592 | 61.9546 | 6.6174 | 24.1742 | 25.0635 | 37.5725 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2784 | 154kV BAHÇE - GÖKÇEDAĞ RES - I EİH | 154 | BAHÇE | GÖKÇEDAĞ RES | I | 6.962 | 6.962 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4342 | 2.6552 | 2.6905 | 21.0587 | 2.0036 | 7.7786 | 8.0325 | 12.7154 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2785 | 154kV BAHÇE - GÖKÇEDAĞ RES - II EİH | 154 | BAHÇE | GÖKÇEDAĞ RES | II | 6.962 | 6.962 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4342 | 2.6552 | 2.6905 | 21.0587 | 2.0036 | 7.7786 | 8.0325 | 12.7154 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2783 | 154kV BAHÇE - HASANBEYLİ RES EİH | 154 | BAHÇE | HASANBEYLİ RES |  | 18.864 | 18.864 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.875 | 7.0769 | 7.1308 | 58.169 | 5.0296 | 20.9903 | 21.5844 | 35.7058 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
5534 | 154kV BAHÇE - OSMANİYE2 EİH | 154 | BAHÇE | OSMANİYE2 |  | 33.429 | 5.340 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 28.089 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.55 | 12.6444 | 12.739 | 102.3364 | 9.0839 | 37.5913 | 38.6733 | 64.4926 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-01-28
5452 | 154kV BAHRİBABA - BOZYAKA EİH | 154 | BAHRİBABA | BOZYAKA |  | 2.967 | 2.967 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1096 | 0.6615 | 0.6705 | 118.8284 | 0.4749 | 0.2477 | 0.5356 | 118.8284 | 175 | 175 | 150 | Serviste | Devrede | 2020-10-12
5451 | 154kV BAHRİBABA - HİLAL EİH | 154 | BAHRİBABA | HİLAL |  | 4.964 | 4.964 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0804 | 1.0249 | 1.028 | 255.9935 | 0.6841 | 0.3398 | 0.7639 | 255.9935 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-12
4200 | 154kV BALGAT - ÇİĞDEM EİH | 154 | BALGAT | ÇİĞDEM |  | 5.195 | 5.195 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1232 | 1.0819 | 1.0889 | 230.3203 | 0.7539 | 0.3996 | 0.8533 | 230.3203 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-23
2257 | 154kV BALGAT - MALTEPE EİH | 154 | BALGAT | MALTEPE ANKARA |  | 4.131 | 4.131 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.098 | 0.8603 | 0.8659 | 183.1479 | 0.5995 | 0.3178 | 0.6785 | 183.1479 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4211 | 154kV BALIKESİR - BALIKESİR SEKA EİH | 154 | BALIKESİR | BALIKESİR SEKA |  | 17.504 | 17.504 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8086 | 6.5726 | 6.6222 | 53.9742 | 4.2017 | 22.6613 | 23.0475 | 33.1164 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-06-03
3351 | 154kV BALIKESİR SEKA - BALIKESİR OSB EİH | 154 | BALIKESİR SEKA | BALIKESİR OSB |  | 11.116 | 11.116 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5135 | 4.174 | 4.2055 | 34.2766 | 2.6683 | 14.3912 | 14.6364 | 21.0307 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3264 | 154kV BALIKESİR SEKA - SOMA-B EİH | 154 | BALIKESİR SEKA | SOMA B TES |  | 54.553 | 54.553 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.5464 | 23.4578 | 24.3541 | 146.202 | 20.7301 | 65.4636 | 68.6675 | 109.6515 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-21
3355 | 154kV BALIKESİR - ŞAMLI RES EİH | 154 | BALIKESİR | ŞAMLI RES |  | 37.357 | 0.787 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 36.570 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.3144 | 15.0494 | 15.2263 | 107.279 | 11.8072 | 44.6664 | 46.2006 | 75.6042 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-22
5481 | 154kV BALIKESİR - ŞAPDAĞI RES EİH | 154 | BALIKESİR | ŞAPDAĞI RES |  | 62.345 | 51.911 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 9.004 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 1.430 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 | YOK | true | false | 2.8937 | 24.3459 | 24.5173 | 185.3521 | 16.9983 | 63.1242 | 65.3728 | 130.0098 | 340 | 270 | 200 | Serviste | Devrede | 2020-11-01
4905 | 154kV BANAZ -> UŞAK OSB - UŞAK RES EİH | 154 | BANAZ | BANAZ SANAL |  | 2 | 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0928 | 0.7503 | 0.756 | 6.1672 | 0.5332 | 2.2254 | 2.2884 | 3.7856 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2018-06-26
4914 | 154kV BANDIRMA3 RES - EDİNCİK RES EİH | 154 | BANDIRMA 3 RES | EDİNCİK RES |  | 10.73 | 10.730 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4966 | 4.2331 | 4.2621 | 31.5895 | 3.2044 | 12.7318 | 13.1288 | 22.7576 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-07-04
6055 | 154kV BANDIRMA3 RES - GÖNEN POLİMER EİH | 154 | BANDIRMA 3 RES | GÖNEN POLİMER |  | 14.92 | 10.943 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 3.977 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1 | 5.952 | 6.0354 | 43.2524 | 4.5379 | 15.1241 | 15.7902 | 29.5553 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2023-09-21
6562 | 154kV BANDIRMA - BİGA EİH | 154 | BANDIRMA | BİGA |  | 64.796 | 11.377 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 53.419 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 7.8086 | 27.5419 | 28.6274 | 175.7512 | 23.9279 | 79.2281 | 82.7625 | 127.5004 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-17
6351 | 154kV BANDIRMA - ERDEK EİH YENİ HAT | 154 | BANDIRMA | ERDEK |  | 29.841 | 29.841 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | false | 1.3865 | 11.7674 | 11.8488 | 87.8609 | 9.8697 | 30.7935 | 32.3365 | 63.3345 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-03-28
6349 | 154kV BANDIRMA - MANYAS EİH | 154 | BANDIRMA | MANYAS |  | 28.456 | 26.776 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 1.680 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.4979 | 11.4339 | 11.957 | 81.5095 | 9.084 | 37.4567 | 38.5425 | 50.3474 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-03-23
6154 | 154kV BANDIRMA RES - ATARES-2 RES EİH | 154 | BANDIRMA RES | ATARES-2 RES |  | 30.17 | 5.170 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS 25.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.396 | 11.8978 | 11.9794 | 88.7388 | 8.6558 | 36.2226 | 37.2425 | 62.1687 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-04-24
4183 | 154kV BARLA - AFYON ÇİMENTO EİH | 154 | BARLA | AFYON ÇİMENTO |  | 77.606 | 69.214 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.830 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 3.562 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 8.6938 | 33.005 | 34.1308 | 210.6967 | 28.5988 | 93.3994 | 97.6797 | 156.1033 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2016-05-13
2101 | 154kV BARLA - EĞİRDİR EİH | 154 | BARLA | EĞİRDİR YUSUF ÖZDEMİR |  | 33.079 | 27.079 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 6.000 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.9869 | 14.055 | 14.6095 | 89.7581 | 12.2037 | 40.4716 | 42.2715 | 65.044 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
2108 | 154kV BARLA - KULEÖNÜ EİH | 154 | BARLA | KULEÖNÜ |  | 23.382 | 23.382 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8058 | 10.0543 | 10.4384 | 62.6638 | 8.8852 | 28.0584 | 29.4316 | 46.9978 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
5989 | 154kV BARTIN - BARTIN ÇİMENTO EİH | 154 | BARTIN | BARTIN ÇİMENTO |  | 2.592 | 2.592 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1202 | 0.9724 | 0.9798 | 7.9927 | 0.6911 | 2.8842 | 2.9658 | 4.9061 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-03-09
6213 | 154kV BARTIN - BARTIN OSB EİH | 154 | BARTIN | BARTIN OSB |  | 15.164 | 15.164 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.7005 | 5.694 | 5.7369 | 46.7587 | 3.64 | 19.6318 | 19.9664 | 28.6893 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-08-02
5555 | 154kV BARTIN - HEMA EİH | 154 | BARTIN | HEMA |  | 8.341 | 5.105 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.236 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7621 | 3.4102 | 3.4944 | 23.6597 | 2.7167 | 10.3154 | 10.6672 | 16.3833 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-02-12
1891 | 154kV BAŞKALE - BAĞIŞLI EİH | 154 | BAŞKALE | BAĞIŞLI |  | 44.36 | 2.025 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 42.335 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.1737 | 18.9644 | 19.6575 | 119.702 | 16.5734 | 53.4236 | 55.9353 | 88.9245 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4131 | 154kV BAŞKALE - ENGİL EİH | 154 | BAŞKALE | ENGİL |  | 97.088 | 2.025 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 95.063 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 11.5011 | 41.6375 | 43.1967 | 261.013 | 36.61 | 116.6972 | 122.3051 | 194.9078 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-12
6379 | 154kV BAŞPINAR OSB - ÇÖÇELLİ EİH | 154 | BAŞPINAR OSB | ÇÖÇELLİ |  | 23.14 | 2.131 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 5.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 0.687 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 10.862 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.358 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.2061 | 9.5111 | 9.7636 | 64.9616 | 7.9114 | 27.4547 | 28.5718 | 43.5202 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-31
4755 | 154kV BAŞPINAR OSB - GASKİ2 EİH | 154 | BAŞPINAR OSB | GASKİ2 |  | 25.289 | 21.148 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 4.141 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.7914 | 10.0516 | 10.432 | 73.3455 | 7.8493 | 32.7232 | 33.6514 | 45.2531 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-01-15
6373 | 154kV BAŞPINAR OSB -> GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL OSB EİH | 154 | BAŞPINAR OSB | ŞEHİTKAMİL OSB 154 SANAL |  | 5.826 | 5.826 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2702 | 2.1742 | 2.1909 | 18.0357 | 1.5588 | 6.4964 | 6.6808 | 10.7987 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-25
2088 | 154kV BAŞPINAR OSB - İBRAHİMLİ - I EİH | 154 | BAŞPINAR OSB | İBRAHİMLİ | I | 13.34 | 13.340 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9338 | 5.2026 | 5.2857 | 39.7532 | 4.002 | 14.9408 | 15.4675 | 24.1454 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-06-24
2089 | 154kV BAŞPINAR OSB - İBRAHİMLİ - II EİH | 154 | BAŞPINAR OSB | İBRAHİMLİ | II | 13.34 | 13.340 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9338 | 5.2026 | 5.2857 | 39.7532 | 4.002 | 14.9408 | 15.4675 | 24.1454 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-06-24
4638 | 154kV BAŞTAŞ - KAYAŞ EİH | 154 | BAŞTAŞ | KAYAŞ |  | 13.179 | 12.360 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 0.819 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 | YOK | true | false | 0.903 | 5.1079 | 5.1871 | 39.5522 | 3.9058 | 14.8393 | 15.3447 | 23.9132 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-05
2259 | 154kV BAŞTAŞ - KIRIKKALE EİH | 154 | BAŞTAŞ | KIRIKKALE |  | 34.735 | 34.735 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.5832 | 13.3783 | 13.6254 | 103.9619 | 10.4423 | 38.9617 | 40.3368 | 63.5998 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4970 | 154kV BATIÇİM - BORNOVA400 EİH | 154 | BATI ÇİMENTO | BORNOVA380 |  | 11.629 | 11.629 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5372 | 4.3666 | 4.3995 | 35.8584 | 2.7914 | 15.0553 | 15.3119 | 22.0013 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2018-10-13
1971 | 154kV BATMAN1 - SİİRT ÇİMENTO KURTALAN EİH | 154 | BATMAN1 | SİİRT ÇİMENTO KURTALAN |  | 54.712 | 0.156 km 154kV Hawk (477 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 52.920 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.424 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 0.212 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 6.4617 | 23.4349 | 24.3094 | 147.2885 | 20.6081 | 65.5811 | 68.7428 | 109.6618 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
1968 | 154kV BATMAN2 - BATMAN1 - I EİH | 154 | BATMAN2 | BATMAN1 | I | 2.002 | 2.002 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0925 | 0.7517 | 0.7574 | 6.1732 | 0.4806 | 2.5919 | 2.636 | 3.7876 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4850 | 154kV BATMAN2 - BATMAN1 - II EİH | 154 | BATMAN2 | BATMAN1 | II | 2.002 | 2.002 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0925 | 0.7517 | 0.7574 | 6.1732 | 0.4806 | 2.5919 | 2.636 | 3.7876 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-05-06
1973 | 154kV BATMAN2 - BATMAN HES EİH | 154 | BATMAN2 | BATMAN HES |  | 37.523 | 37.523 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.8761 | 14.634 | 14.7537 | 110.3176 | 11.6321 | 37.1478 | 38.9264 | 79.5488 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4848 | 154kV BATMAN2 - BİSMİL1 - I EİH | 154 | BATMAN2 | BİSMİL1 | I | 51.92 | 8.192 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 43.728 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.4081 | 19.4618 | 19.6103 | 160.1999 | 13.8508 | 57.7914 | 59.428 | 97.9525 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-05-07
4849 | 154kV BATMAN2 - BİSMİL1 - II EİH | 154 | BATMAN2 | BİSMİL1 | II | 52.01 | 8.192 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 43.718 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 0.100 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.42 | 19.4983 | 19.6479 | 160.4555 | 13.88 | 57.9132 | 59.5533 | 98.1105 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-05-21
3596 | 154kV BATMAN2 - GERCÜŞ EİH | 154 | BATMAN2 | GERCÜŞ |  | 40.367 | 24.137 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 15.097 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 1.133 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.9609 | 15.7919 | 15.9132 | 118.9063 | 12.7988 | 40.7814 | 42.7426 | 85.3563 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-28
4785 | 154kV BATMAN2 - SİİRT ÇİMENTO KURTALAN EİH | 154 | BATMAN2 | SİİRT ÇİMENTO KURTALAN |  | 53.556 | 4.218 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 47.117 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.613 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 1.383 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 0.225 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | false | 2.6545 | 20.8359 | 21.0043 | 157.9085 | 16.3958 | 53.5865 | 56.0387 | 110.9927 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-05-06
5032 | 154kV BATMAN HES - KOZLUK EİH | 154 | BATMAN HES | KOZLUK |  | 27.757 | 27.657 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2846 | 10.9486 | 11.0237 | 81.7315 | 8.2834 | 32.9462 | 33.9715 | 58.8478 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-09
1976 | 154kV BATMAN HES - SİLVAN EİH | 154 | BATMAN HES | SİLVAN |  | 17.478 | 17.478 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.3027 | 7.1243 | 7.2425 | 49.4954 | 5.941 | 17.407 | 18.3929 | 35.1529 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
1811 | 154kV BAYBURT - AŞKALE EİH | 154 | BAYBURT | AŞKALE |  | 55.765 | 55.765 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.6918 | 23.979 | 24.8952 | 149.4502 | 21.1907 | 66.918 | 70.1931 | 112.0876 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
6030 | 154kV BAYBURT - GÜMÜŞHANE ÇİMENTO EİH | 154 | BAYBURT | GÜMÜŞHANE ÇİMENTO |  | 52.862 | 51.778 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.084 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 6.2635 | 22.6945 | 23.543 | 141.9009 | 20.0152 | 63.2764 | 66.3665 | 105.9461 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-06-23
5726 | 154kV BAYRAMHACILI HES - AVANOS2 EİH | 154 | BAYRAMHACILI HES | AVANOS2 |  | 22.138 | 10.824 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 11.314 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5987 | 8.8245 | 8.9682 | 64.3678 | 7.0734 | 23.4517 | 24.4952 | 42.2483 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-03
6576 | 154kV BAYRAMİÇ BAKIR - GAZİ-9 RES EİH | 154 | GAZİ-9 RES | BAYRAMİÇ BAKIR |  | 7.346 | 0.064 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 5.317 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 1.965 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.4127 | 2.8848 | 2.9142 | 21.5395 | 2.2415 | 7.8996 | 8.2114 | 14.5543 | 280 | 220 |  |  | Devrede | 2026-04-08
3396 | 154kV BELEN RES - YENİ ŞENBÜK RES EİH | 154 | BELEN RES | YENİ ŞENBÜK RES |  | 5.021 | 1.015 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 4.006 km 154kV Hawk (477 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5555 | 1.9966 | 2.0725 | 14.5565 | 1.5418 | 6.653 | 6.8293 | 8.9931 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-08-01
4474 | 154kV BELKIS -> BİRECİK - ZEUGMA EİH | 154 | BELKIS | ZEUGMA 154 SANAL |  | 3.496 | 3.496 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1622 | 1.3115 | 1.3215 | 10.7803 | 0.9321 | 3.8901 | 4.0002 | 6.6172 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-19
5588 | 154kV BELKIS - ELBEYLİ EİH | 154 | BELKIS | ELBEYLİ |  | 57.833 | 1.863 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 0.043 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 55.927 km 154kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.8497 | 18.5603 | 18.6523 | 209.0508 | 14.1515 | 50.2926 | 52.2457 | 147.3458 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-02
6469 | 154kV BELKIS -> KİLİS - NİZİP OSB MOBİL EİH | 154 | BELKIS | NİZİP OSB SANAL |  | 11.458 | 11.458 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5303 | 4.5203 | 4.5513 | 33.7327 | 3.4218 | 13.5956 | 14.0196 | 24.3017 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-27
5799 | 154kV BERGAMA - BERGAMA OSB EİH | 154 | BERGAMA | BERGAMA OSB |  | 16.696 | 16.696 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0035 | 7.1793 | 7.4536 | 44.7453 | 6.3445 | 20.0352 | 21.0157 | 33.559 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-03-08
4948 | 154kV BERGAMA - BERGAMA VENTO RES EİH | 154 | BERGAMA | BERGAMA VENTO RES |  | 13.678 | 6.121 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 7.557 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6324 | 5.2524 | 5.2903 | 41.3227 | 3.6419 | 17.0465 | 17.4312 | 27.2796 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-31
5349 | 154kV BERGAMA - ÖRLEMİŞ RES EİH | 154 | BERGAMA | ÖRLEMİŞ RES |  | 26.728 | 26.728 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2347 | 10.0362 | 10.1119 | 82.4167 | 6.4158 | 34.603 | 35.1927 | 50.5676 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2020-06-10
4821 | 154kV BERGAMA - SOMA ÇİMENTO EİH | 154 | BERGAMA | SOMA ÇİMENTO |  | 27.447 | 27.447 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2679 | 10.3062 | 10.3839 | 84.6337 | 6.5884 | 35.5338 | 36.1394 | 51.9279 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2018-04-04
2494 | 154kV BERKE HES - CEYHAN2 EİH | 154 | BERKE HES | CEYHAN2 |  | 68.588 | 68.588 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.0855 | 26.494 | 26.9776 | 204.7215 | 18.5373 | 89.999 | 91.8883 | 124.1031 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2730 | 154kV BERKE HES - MİSİS EİH | 154 | BERKE HES | MİSİS |  | 85.783 | 85.783 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.3604 | 33.136 | 33.7409 | 256.0451 | 23.1846 | 112.5618 | 114.9247 | 155.2158 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2729 | 154kV BERKE HES - OSMANİYE OSB - I EİH | 154 | BERKE HES | OSMANİYE OSB | I | 55.084 | 50.584 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 4.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | false | 3.9595 | 21.3095 | 21.6742 | 164.1597 | 14.8875 | 71.5052 | 73.0385 | 99.4905 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
6041 | 154kV BERKE HES - OSMANİYE OSB - II EİH | 154 | BERKE HES | OSMANİYE OSB | II | 52.964 | 52.964 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | false | false | 3.7075 | 20.656 | 20.986 | 157.8327 | 15.8892 | 59.3197 | 61.4108 | 95.8648 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-07-16
2731 | 154kV BERKE HES - OŞKAN HES EİH | 154 | BERKE HES | OŞKAN HES |  | 24.814 | 24.001 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.813 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.8398 | 9.5851 | 9.7601 | 74.0648 | 6.7065 | 32.5602 | 33.2437 | 44.8985 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2733 | 154kV BERKE HES - SIR HES - I EİH | 154 | BERKE HES | SIR HES | I | 32.8 | 32.800 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.432 | 12.6699 | 12.9012 | 97.9014 | 8.8649 | 43.0391 | 43.9426 | 59.3483 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2732 | 154kV BERKE HES - SIR HES - II EİH | 154 | BERKE HES | SIR HES | II | 32.8 | 32.800 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.432 | 12.6699 | 12.9012 | 97.9014 | 8.8649 | 43.0391 | 43.9426 | 59.3483 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2738 | 154kV BERKMAN HES - OŞKAN HES EİH | 154 | BERKMAN HES | OŞKAN HES |  | 6.539 | 6.539 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.7847 | 2.8118 | 2.9192 | 17.5245 | 2.4848 | 7.8468 | 8.2308 | 13.1434 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
6076 | 154kV BESNİ OSB - ADIYAMAN ÇİMENTO EİH | 154 | BESNİ OSB | ADIYAMAN ÇİMENTO |  | 31.165 | 5.474 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 9.318 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 15.546 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.827 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.652 | 12.8833 | 13.1534 | 86.8224 | 10.6023 | 34.9918 | 36.5628 | 58.2624 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-31
6077 | 154kV BESNİ OSB - ARABAN PS EİH | 154 | BESNİ OSB | ARABAN PS |  | 36.613 | 5.447 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 8.285 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 7.998 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 14.883 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.4248 | 14.8655 | 15.255 | 103.7894 | 11.9077 | 43.5432 | 45.142 | 66.1277 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-31
5158 | 154kV BEŞEVLER - ORHANELİ EİH | 154 | BEŞEVLER | ORHANELİ |  | 30.924 | 0.815 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 30.109 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.2701 | 11.9348 | 12.1488 | 92.3921 | 8.3331 | 40.5669 | 41.414 | 55.9888 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-29
6422 | 154kV BEYDAĞI - ETİ BAKIR ADIYAMAN EİH | 154 | BEYDAĞI | ETİ BAKIR ADIYAMAN |  | 48.298 | 2.206 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 43.861 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.231 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 5.4689 | 20.5721 | 21.2866 | 130.8087 | 17.9531 | 57.4414 | 60.1816 | 96.1937 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-14
6540 | 154kV BEYLİKDÜZÜ - BAHÇEŞEHİR - I EİH | 154 | BEYLİKDÜZÜ | BAHÇEŞEHİR | I | 10.019 | 3.250 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 6.769 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4628 | 3.7557 | 3.7841 | 30.9324 | 2.4047 | 12.9857 | 13.2065 | 18.8264 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-02-25
6530 | 154kV BEYLİKDÜZÜ - BAHÇEŞEHİR - II EİH | 154 | BEYLİKDÜZÜ | BAHÇEŞEHİR | II | 9.96 | 3.350 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 6.610 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4601 | 3.7333 | 3.7616 | 30.7516 | 2.3905 | 12.9098 | 13.1293 | 18.7108 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-02-25
5765 | 154kV BEYLİKDÜZÜ -> ÖRNEK MOBİL - İSTANBUL DGKÇ (A) EİH | 154 | BEYLİKDÜZÜ | ÖRNEK SANAL |  | 2.939 | 2.939 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.1358 | 1.1036 | 1.1119 | 9.0625 | 0.7055 | 3.8049 | 3.8698 | 5.5604 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-11-16
5227 | 154kV BEYLİKDÜZÜ - YAKUPLU EİH | 154 | BEYLİKDÜZÜ | YAKUPLU |  | 5.701 | 5.701 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0924 | 1.1771 | 1.1807 | 294.0006 | 0.7857 | 0.3903 | 0.8773 | 294.0006 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-25
2387 | 154kV BEYLİKKÖPRÜ - DDY BEYLİKKÖPRÜ EİH | 154 | BEYLİKKÖPRÜ | DDY BEYLİKKÖPRÜ |  | 4.282 | 1.800 km 154kV Hawk (477 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 2.482 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5191 | 1.7929 | 1.8665 | 11.7848 | 1.5134 | 5.3706 | 5.5797 | 8.1129 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-06-02
2386 | 154kV BEYLİKKÖPRÜ - DDY SAZAK EİH | 154 | BEYLİKKÖPRÜ | DDY SAZAK |  | 34.4 | 1.800 km 154kV Hawk (477 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 32.600 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.1332 | 14.7436 | 15.312 | 92.5011 | 12.9583 | 41.5122 | 43.4877 | 68.6501 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-06-02
2261 | 154kV BEYLİKKÖPRÜ - POLATLI EİH | 154 | BEYLİKKÖPRÜ | POLATLI |  | 23.213 | 0.604 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 22.609 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.7873 | 9.9646 | 10.3471 | 62.3222 | 8.7841 | 27.9338 | 29.2824 | 46.5127 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2596 | 154kV BEYLİKKÖPRÜ - SİVRİHİSAR EİH | 154 | BEYLİKKÖPRÜ | SİVRİHİSAR |  | 40.283 | 0.604 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 39.679 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.8357 | 17.3047 | 17.9676 | 108.0698 | 15.2707 | 48.4178 | 50.7688 | 80.8234 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-01-01
2262 | 154kV BEYPAZARI - ETİ SODA EİH | 154 | BEYPAZARI | ETİ SODA |  | 11.34 | 11.340 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8452 | 4.6224 | 4.699 | 32.1134 | 3.8546 | 11.2939 | 11.9336 | 22.8078 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4737 | 154kV BEYŞEHİR - AKDAĞ RES EİH | 154 | BEYŞEHİR | AKDAĞ RES |  | 24.577 | 2.646 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 10.280 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 11.651 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0992 | 9.8546 | 10.0757 | 71.0566 | 7.8568 | 28.818 | 29.8698 | 47.3971 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2017-12-13
2137 | 154kV BEYŞEHİR - ILGIN EİH | 154 | BEYŞEHİR | ILGIN |  | 79.609 | 2.750 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 51.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 25.859 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.6526 | 32.745 | 33.6273 | 224.2942 | 26.4643 | 98.334 | 101.8328 | 156.2988 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
6265 | 154kV BEYYURDU RES - SORGUN EİH | 154 | BEYYURDU RES | SORGUN |  | 31.651 | 31.651 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.4706 | 12.4812 | 12.5675 | 93.19 | 10.4684 | 32.6613 | 34.2979 | 67.1761 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-21
3364 | 154kV BİGADİÇ - DURSUNBEY EİH | 154 | BİGADİÇ | DURSUNBEY |  | 45.636 | 45.636 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.39 | 18.6173 | 18.9234 | 129.2229 | 15.0458 | 54.6739 | 56.7064 | 91.6736 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3557 | 154kV BİNGÖL - GÖYNÜK HAVZA EİH | 154 | BİNGÖL | GÖYNÜK HAVZA |  | 29.53 | 19.952 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 9.578 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8367 | 12.1758 | 12.5019 | 83.0054 | 9.8809 | 36.3424 | 37.6617 | 58.2245 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-30
5682 | 154kV BİRECİK - ATATÜRK HES EİH | 154 | BİRECİK | ATATÜRK HES |  | 65.596 | 0.452 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 1.973 km 154kV Hawk (477 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 52.323 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 10.848 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 7.0453 | 27.5299 | 28.4171 | 180.7328 | 23.5137 | 78.0685 | 81.5328 | 130.0562 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-09
5573 | 154kV BİRECİK - BELKIS - II EİH | 154 | BİRECİK | BELKIS | II | 10.092 | 0.618 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS 6.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 3.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4673 | 3.8855 | 3.9135 | 30.4348 | 2.887 | 11.8205 | 12.168 | 20.3915 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-10
4041 | 154kV BİRECİK HES - BELKIS EİH | 154 | BİRECİK HES | BELKIS |  | 3.502 | 0.265 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 3.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1634 | 1.3114 | 1.3215 | 10.8 | 0.9482 | 3.8718 | 3.9862 | 6.5617 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-10-16
6433 | 154kV BİRECİK - KARKAMIŞ - I EİH | 154 | BİRECİK | KARKAMIŞ | I | 22.193 | 0.757 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 20.781 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 0.655 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.52 | 8.6279 | 8.7607 | 66.3588 | 6.583 | 24.918 | 25.7729 | 40.1977 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-06
6434 | 154kV BİRECİK - KARKAMIŞ - II EİH | 154 | BİRECİK | KARKAMIŞ | II | 22.193 | 0.757 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 20.781 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 0.655 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | false | false | 1.52 | 8.6279 | 8.7607 | 66.3588 | 6.583 | 24.918 | 25.7729 | 40.1977 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-06
5683 | 154kV BİRECİK - SURUÇ EİH | 154 | BİRECİK | SURUÇ |  | 56.217 | 0.452 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 1.973 km 154kV Hawk (477 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 41.644 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 7.068 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 1.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 3.978 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.6693 | 23.7186 | 24.6384 | 153.7135 | 20.351 | 69.2999 | 72.2263 | 109.6421 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-09
5572 | 154kV BİRECİK -> ZEUGMA - BELKIS EİH | 154 | BİRECİK | ZEUGMA 154 SANAL |  | 6.075 | 0.618 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 5.457 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2816 | 2.2641 | 2.2816 | 18.8792 | 1.6043 | 6.8237 | 7.0097 | 11.4923 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-30
2434 | 154kV BİRKAPILI HES - DAĞPAZARI RES EİH | 154 | BİRKAPILI HES | DAĞPAZARI RES |  | 5.906 | 5.906 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4387 | 2.4094 | 2.449 | 16.7234 | 1.9472 | 7.0756 | 7.3387 | 11.864 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4093 | 154kV BİTLİS - DODAN EİH | 154 | BİTLİS | DODAN |  | 70.835 | 0.100 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 66.790 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.945 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 8.512 | 30.3451 | 31.5164 | 190.5837 | 26.6704 | 85.5257 | 89.5877 | 141.4043 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-12-22
3431 | 154kV BODRUM1 - BODRUM2 EİH | 154 | BODRUM 1 | BODRUM 2 |  | 13.471 | 13.471 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6223 | 5.0583 | 5.0964 | 41.5383 | 3.2336 | 17.44 | 17.7373 | 25.4862 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-09-27
3365 | 154kV BODRUM1 - MİLAS EİH | 154 | BODRUM 1 | MİLAS |  | 53.58 | 53.580 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.9801 | 21.858 | 22.2174 | 151.7171 | 17.6648 | 64.1912 | 66.5774 | 107.6315 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
6416 | 154kV BODRUM 1 -> YENİKÖY TES - YALIKAVAK MOBİL EİH | 154 | BODRUM 1 | YALIKAVAK SANAL |  | 3.2 | 3.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1484 | 1.2005 | 1.2096 | 9.8675 | 0.8532 | 3.5607 | 3.6615 | 6.057 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-08
4656 | 154kV BODRUM2 - KAROVA RES EİH | 154 | BODRUM 2 | KAROVA RES |  | 21.078 | 21.078 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9737 | 7.9147 | 7.9743 | 64.9947 | 5.0596 | 27.2883 | 27.7534 | 39.8782 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-13
2326 | 154kV BOĞAZLIYAN - KALABA EİH | 154 | BOĞAZLIYAN | KALABA |  | 33.098 | 31.531 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.567 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.9763 | 14.188 | 14.7347 | 88.9916 | 12.4816 | 39.9205 | 41.8262 | 66.1496 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2363 | 154kV BOĞAZLIYAN - SORGUN EİH | 154 | BOĞAZLIYAN | SORGUN |  | 75.385 | 73.757 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 1.628 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.5026 | 29.6961 | 29.9019 | 222.1825 | 24.8589 | 77.9891 | 81.8552 | 159.6225 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6393 | 154kV BOLU1 - NALLIHAN EİH | 154 | BOLU1 | NALLIHAN |  | 77.63 | 75.640 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.990 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 9.1689 | 33.3144 | 34.5531 | 208.4717 | 29.3233 | 92.7896 | 97.3127 | 155.4742 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-04
4935 | 154kV BOLU2 - BOLU1 EİH | 154 | BOLU2 | BOLU1 |  | 20.688 | 19.688 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 1.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.0294 | 7.7839 | 7.8517 | 63.6216 | 5.1044 | 26.7783 | 27.2604 | 38.4774 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-14
2607 | 154kV BOLU2 - BOLU ÇİMENTO EİH | 154 | BOLU2 | BOLU ÇİMENTO |  | 8.276 | 8.276 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0172 | 3.3256 | 3.4777 | 23.7058 | 2.6397 | 11.0026 | 11.3148 | 14.6419 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2609 | 154kV BOLU2 - KÖPRÜBAŞI HES EİH | 154 | BOLU2 | KÖPRÜBAŞI HES |  | 33.93 | 33.930 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5703 | 13.3858 | 13.4776 | 99.891 | 10.1327 | 40.26 | 41.5155 | 71.9633 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4521 | 154kV BOR - BOR OSB EİH | 154 | BOR | BOR OSB |  | 6.248 | 2.822 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 0.349 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 3.077 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | false | 0.2898 | 2.3329 | 2.3508 | 19.3385 | 1.7812 | 7.21 | 7.4267 | 11.5934 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-23
1817 | 154kV BORÇKA HES - ARPA HES EİH | 154 | BORÇKA HES | ARPA HES |  | 15.64 | 15.640 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.7251 | 5.8661 | 5.9108 | 48.2296 | 3.7973 | 16.911 | 17.3321 | 29.6149 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-06-04
4316 | 154kV BORÇKA HES - ARTVİN EİH | 154 | BORÇKA HES | ARTVİN |  | 24.16 | 23.330 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 0.830 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.1199 | 9.0418 | 9.1108 | 74.6993 | 5.858 | 26.1925 | 26.8396 | 45.7385 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-10
2334 | 154kV BOR - NİĞDE OSB EİH | 154 | BOR | NİĞDE OSB |  | 9.199 | 9.199 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.46 | 3.5876 | 3.617 | 27.0451 | 2.8517 | 9.107 | 9.543 | 19.5019 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3332 | 154kV BORNOVA - ALSANCAK EİH | 154 | BORNOVA BÜLENT KUAS | ALSANCAK GİS |  | 3.796 | 3.796 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0615 | 0.7837 | 0.7862 | 195.7597 | 0.5232 | 0.2599 | 0.5841 | 195.7597 | 360 | 360 | 330 | Servis Harici | Devrede | 2013-07-22
6119 | 154kV BORNOVA - IŞIKKENT ÇİMENTO EİH | 154 | BORNOVA BÜLENT KUAS | IŞIKKENT ÇİMENTO |  | 3.959 | 3.959 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 | YOK | true | false | 0.1836 | 1.4859 | 1.4972 | 12.208 | 1.1541 | 4.682 | 4.8221 | 7.4936 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2024-01-31
3366 | 154kV BORNOVA - PİYALE EİH | 154 | BORNOVA BÜLENT KUAS | PİYALE GİS |  | 3.152 | 3.152 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1164 | 0.7027 | 0.7123 | 126.2376 | 0.5045 | 0.2632 | 0.569 | 126.2376 | 175 | 175 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
6049 | 154kV BOR OSB - UĞURLU GES EİH | 154 | BOR OSB | UĞURLU GES |  | 13.222 | 2.747 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 10.475 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6125 | 5.235 | 5.2707 | 38.3467 | 4.024 | 14.1755 | 14.7355 | 22.9539 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-08-25
6072 | 154kV BOR - SÖNMEZ GES EİH | 154 | BOR | SÖNMEZ GES |  | 13.806 | 3.055 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 88 10.751 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.639 | 5.438 | 5.4755 | 40.2338 | 4.2819 | 14.7481 | 15.3572 | 23.6663 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-27
3884 | 154kV BOR - TOROSLAR EİH | 154 | BOR | TOROSLAR |  | 55.085 | 54.607 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.478 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.7525 | 21.4761 | 21.6517 | 162.0185 | 17.0556 | 54.5928 | 57.195 | 116.6716 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-04-21
2611 | 154kV BOSEN - DEMİRTAŞ EİH | 154 | BOSEN | DEMİRTAŞ |  | 15.254 | 12.000 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 3.254 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1327 | 6.1524 | 6.2558 | 43.6917 | 4.8358 | 18.6463 | 19.2632 | 29.9934 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
3368 | 154kV BOSTANLI - KARŞIYAKA EİH | 154 | BOSTANLI GİS | KARŞIYAKA GİS |  | 3.646 | 3.646 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1347 | 0.8128 | 0.8239 | 146.0223 | 0.5835 | 0.3044 | 0.6582 | 146.0223 | 175 | 175 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3369 | 154kV BOSTANLI - ŞEMİKLER EİH | 154 | BOSTANLI GİS | ŞEMİKLER GİS |  | 3.155 | 3.155 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1165 | 0.7034 | 0.713 | 126.3577 | 0.5049 | 0.2634 | 0.5695 | 126.3577 | 175 | 175 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
6132 | 154kV BOTAŞ -> SELİMPAŞA MOBİL - ÇATALCA RES EİH | 154 | BOTAŞ | SELİMPAŞA SANAL |  | 42.4 | 38.280 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 4.120 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | false | false | 3.0282 | 16.2329 | 16.513 | 127.9378 | 11.4015 | 55.633 | 56.7893 | 77.0193 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-05
2852 | 154kV BOTAŞ - TEGESAN EİH | 154 | BOTAŞ | TEGESAN |  | 22.162 | 22.162 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.648 | 8.5546 | 8.7119 | 66.1514 | 7.0656 | 25.8117 | 26.7613 | 40.1177 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
5893 | 154kV BOYABAT - HAMSİ RES EİH | 154 | BOYABAT | HAMSİ RES |  | 36.815 | 36.815 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7045 | 14.5994 | 14.6985 | 106.496 | 10.7315 | 37.3997 | 38.9089 | 63.5991 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-09-28
2635 | 154kV BOYABAT - VEZİRKÖPRÜ EİH | 154 | BOYABAT | VEZİRKÖPRÜ |  | 75.828 | 17.420 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 12.667 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 45.741 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 8.1656 | 32.1565 | 33.1771 | 206.5635 | 27.784 | 90.8234 | 94.9781 | 153.8195 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
5340 | 154kV BOZDOĞAN - KEMER HES EİH | 154 | BOZDOĞAN | KEMER HES |  | 23.754 | 23.754 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9232 | 10.0486 | 10.4652 | 64.7708 | 9.0503 | 28.8383 | 30.2251 | 46.6893 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2020-05-22
5339 | 154kV BOZDOĞAN - NAZİLLİ EİH | 154 | BOZDOĞAN | NAZİLLİ |  | 25.448 | 0.103 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 25.345 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.1214 | 10.7417 | 11.186 | 69.7258 | 9.6788 | 30.8797 | 32.361 | 50.0716 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2020-05-22
2111 | 154kV BOZKURT - DİNAR EİH | 154 | BOZKURT | DİNAR |  | 53.492 | 48.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 5.492 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.4752 | 20.9988 | 21.1442 | 158.2483 | 15.6528 | 64.065 | 65.9495 | 112.1953 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2013-04-05
6295 | 154kV BOZKURT - FİNE OTEL GES EİH | 154 | BOZKURT | FİNE OTEL GES |  | 43.431 | 39.482 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.949 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 4.9207 | 18.5435 | 19.1852 | 117.2358 | 16.2403 | 51.5418 | 54.0398 | 86.1795 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2024-12-31
5694 | 154kV BOZOK - ALACA EİH | 154 | BOZOK | ALACA |  | 44.446 | 13.110 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 31.336 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.3685 | 18.394 | 18.9056 | 124.4034 | 15.646 | 52.7253 | 54.9978 | 87.793 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-06
5690 | 154kV BOZOK - SORGUN EİH | 154 | BOZOK | SORGUN |  | 39.817 | 19.440 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 20.377 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.4204 | 15.603 | 15.7896 | 117.6429 | 12.9538 | 43.5997 | 45.4834 | 77.7543 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-05
5693 | 154kV BOZOK - YOZGAT - I EİH | 154 | BOZOK | YOZGAT | I | 22.387 | 13.110 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 9.277 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7214 | 8.9086 | 9.0734 | 65.2853 | 7.2636 | 26.2545 | 27.2408 | 43.4544 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-06
5689 | 154kV BOZOK - YOZGAT - II EİH | 154 | BOZOK | YOZGAT | II | 34.701 | 19.440 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 15.261 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.0391 | 13.517 | 13.67 | 103.1557 | 11.0933 | 38.2831 | 39.8579 | 67.4684 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-05
5504 | 154kV BOZÜYÜK - BOZÜYÜK RES EİH | 154 | BOZÜYÜK | BOZÜYÜK RES |  | 27.318 | 17.021 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 10.297 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.74 | 10.8102 | 10.9493 | 79.9478 | 8.0834 | 33.7228 | 34.678 | 53.673 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-16
2613 | 154kV BOZÜYÜK - METRİSTEPE RES EİH | 154 | BOZÜYÜK | METRİSTEPE RES |  | 9.364 | 9.364 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4334 | 3.6942 | 3.7195 | 27.5679 | 2.7964 | 11.1109 | 11.4575 | 19.8604 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6290 | 154kV BOZÜYÜK - ŞAHİN RES EİH | 154 | BOZÜYÜK | ŞAHİN RES |  | 41.08 | 10.400 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 4.600 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 17.630 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.615 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 3.835 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 4.1266 | 16.7897 | 17.2893 | 116.0923 | 13.7771 | 50.3848 | 52.2345 | 77.5158 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-19
4208 | 154kV BOZÜYÜK - VİTRA KARO EİH | 154 | BOZÜYÜK | VİTRA KARO |  | 2.312 | 2.312 km 154kV 2xHawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1423 | 0.4812 | 0.5018 | 12.872 | 0.5955 | 2.4973 | 2.5673 | 5.7385 | 360 | 300 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-27
3370 | 154kV BOZYAKA - HATAY EİH | 154 | BOZYAKA | HATAY GİS |  | 2.814 | 2.814 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1039 | 0.6273 | 0.6359 | 112.7007 | 0.4504 | 0.235 | 0.508 | 112.7007 | 175 | 175 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
4088 | 154kV BOZYAKA - KARABAĞLAR EİH | 154 | BOZYAKA | KARABAĞLAR |  | 2.82 | 2.820 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0457 | 0.5822 | 0.584 | 145.4274 | 0.3887 | 0.193 | 0.434 | 145.4274 | 360 | 360 | 300 | Serviste | Devrede | 2015-12-07
3990 | 154kV BÖLÜCEK - ÇATES EİH | 154 | BÖLÜCEK | ÇATES MUHAMMED DEMİREL |  | 51.683 | 51.683 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.3972 | 19.389 | 19.5367 | 159.3697 | 13.7799 | 57.5084 | 59.1363 | 97.8256 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-19
2839 | 154kV BÖLÜCEK - ERDEMİR1 EİH | 154 | BÖLÜCEK | ERDEMİR1 |  | 3.196 | 3.196 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.237 | 1.2345 | 1.2571 | 9.5394 | 0.8638 | 4.1937 | 4.2817 | 5.7828 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
2840 | 154kV BÖLÜCEK - ERDEMİR2 EİH | 154 | BÖLÜCEK | ERDEMİR2 |  | 3.493 | 3.493 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.259 | 1.3493 | 1.3739 | 10.4259 | 0.9441 | 4.5834 | 4.6796 | 6.3202 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
6089 | 154kV BÖLÜCEK -> KARADENİZ EREĞLİ - ERDEMİR2 EİH | 154 | BÖLÜCEK | ERDEMİR SANAL |  | 3.953 | 3.953 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.4744 | 1.6998 | 1.7647 | 10.594 | 1.5021 | 4.7436 | 4.9758 | 7.9455 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-08
2878 | 154kV BÖLÜCEK - KOZLU EİH | 154 | BÖLÜCEK | KOZLU |  | 20.798 | 20.798 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9626 | 8.2051 | 8.2613 | 61.23 | 6.211 | 24.6781 | 25.4477 | 44.1112 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
3786 | 154kV BÖLÜCEK - ZONGULDAK EİH | 154 | BÖLÜCEK | ZONGULDAK |  | 38.102 | 7.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 31.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7601 | 14.2931 | 14.401 | 117.5728 | 9.1455 | 49.3604 | 50.2005 | 71.8047 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-30
5055 | 154kV BUCA - KARABAĞLAR EİH | 154 | BUCA | KARABAĞLAR |  | 7.382 | 7.382 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1196 | 1.5241 | 1.5288 | 380.6897 | 1.0174 | 0.5053 | 1.136 | 380.6897 | 360 | 360 | 330 | Serviste | Devrede | 2019-03-13
2009 | 154kV BUCAK - BURDUR EİH | 154 | BUCAK | BURDUR |  | 44.193 | 44.193 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.2828 | 18.0286 | 18.325 | 125.1369 | 14.57 | 52.9452 | 54.9133 | 88.7749 | 250 | 200 | 225 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3631 | 154kV BUCAK - GÖKBEL HES EİH | 154 | BUCAK | GÖKBEL HES |  | 27.961 | 0.261 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 25.500 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.1737 | 11.8891 | 12.3054 | 75.9286 | 10.2807 | 33.7861 | 35.3156 | 55.911 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2014-04-25
2102 | 154kV BUCAK - KARACAÖREN1 HES EİH | 154 | BUCAK | KARACAÖREN 1 HES |  | 26.369 | 26.369 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.1643 | 11.3387 | 11.7719 | 70.6689 | 10.0202 | 31.6428 | 33.1914 | 53.0017 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
4952 | 154kV BUHARKENT JES - KIZILDERE3 JES EİH | 154 | BUHARKENT JES | KIZILDERE3 JES |  | 4.154 | 4.154 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1926 | 1.5502 | 1.5621 | 12.8597 | 1.1114 | 4.632 | 4.7634 | 7.6996 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2018-09-11
6252 | 154kV BUHARKENT OSB - KABAAĞAÇ JES EİH | 154 | BUHARKENT OSB | KABAAĞAÇ JES |  | 8.041 | 8.041 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3721 | 3.1723 | 3.194 | 23.673 | 2.4013 | 9.5411 | 9.8387 | 17.0544 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2024-11-14
5381 | 154kV BULANCAK - ORDU EİH | 154 | BULANCAK | ORDU |  | 22.982 | 3.471 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 8.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 10.711 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0659 | 8.5939 | 8.6597 | 71.0394 | 6.1408 | 25.6057 | 26.3318 | 42.9434 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-26
5382 | 154kV BULANCAK - TİREBOLU EİH | 154 | BULANCAK | TİREBOLU |  | 65.37 | 38.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 26.670 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.0318 | 24.4477 | 24.6349 | 202.0445 | 17.4654 | 72.829 | 74.894 | 122.2127 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-26
6259 | 154kV BULANIK - ALPASLAN1 HES EİH | 154 | BULANIK | ALPASLAN1 HES |  | 38.88 | 4.190 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 34.690 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 1.8036 | 14.6621 | 14.7727 | 119.239 | 10.3816 | 43.3771 | 44.6021 | 73.0764 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-15
5078 | 154kV BURÇAK2 HES - BURÇAK1 HES EİH | 154 | BURÇAK2 HES | BURÇAK1 HES |  | 4.991 | 4.991 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.3719 | 2.034 | 2.0677 | 14.1342 | 1.5525 | 4.8057 | 5.0502 | 10.0475 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-19
5328 | 154kV BURDUR - AKYAKA EİH | 154 | BURDUR | AKYAKA |  | 26.729 | 1.729 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 25.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.2418 | 10.5071 | 10.5802 | 78.939 | 8.7296 | 27.7219 | 29.0638 | 56.3327 | 340 | 270 | 165 | Serviste | Devrede | 2020-04-09
2104 | 154kV BURDUR - ISPARTA EİH | 154 | BURDUR | ISPARTA |  | 21.829 | 21.829 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.6195 | 9.3865 | 9.7451 | 58.5017 | 8.295 | 26.1948 | 27.4768 | 43.8763 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
2103 | 154kV BURDUR - KEÇİBORLU EİH | 154 | BURDUR | KEÇİBORLU |  | 32.93 | 16.430 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 7.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 9.000 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.2704 | 13.2907 | 13.4832 | 94.0644 | 10.9689 | 32.7517 | 34.5397 | 67.0465 | 250 | 200 | 225 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
5544 | 154kV BURGAZ RES - GELİBOLU EİH | 154 | BURGAZ RES | GELİBOLU |  | 17.5 | 1.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 15.700 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.9672 | 7.4269 | 7.683 | 47.6264 | 6.3981 | 21.1703 | 22.116 | 34.9625 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-02-09
2645 | 154kV BURSA DGKÇ - DEMİRTAŞ - I EİH | 154 | BURSA DGKÇS | DEMİRTAŞ | I | 11.073 | 9.026 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 2.047 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.765 | 4.4468 | 4.5121 | 31.8942 | 3.467 | 13.473 | 13.9119 | 21.923 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
4281 | 154kV BURSA DGKÇ - DEMİRTAŞ - II EİH | 154 | BURSA DGKÇS | DEMİRTAŞ | II | 11.07 | 3.800 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 5.270 km 154kV 2xHawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6535 | 3.4182 | 3.4801 | 45.3042 | 2.6837 | 10.2973 | 10.6413 | 32.5438 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2016-07-29
4305 | 154kV BURSA DGKÇ - ORHANGAZİ - I EİH | 154 | BURSA DGKÇS | ORHANGAZİ | I | 33.213 | 4.000 km 154kV 2xDrake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 29.213 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.3186 | 12.7177 | 12.9273 | 105.9355 | 10.5643 | 39.2734 | 40.6695 | 68.7991 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-08-28
3752 | 154kV BURSA DGKÇ - ORHANGAZİ - II EİH | 154 | BURSA DGKÇS | ORHANGAZİ | II | 35.798 | 22.744 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 8.568 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 4.486 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.6532 | 13.3153 | 13.4175 | 111.5478 | 8.6648 | 46.4597 | 47.2608 | 67.3448 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-11-07
5260 | 154kV BURSA DGKÇ - OTOSANSİT EİH | 154 | BURSA DGKÇS | OTOSANSİT |  | 17.237 | 17.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7963 | 6.4724 | 6.5212 | 53.1509 | 4.1376 | 22.3156 | 22.6959 | 32.6112 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-22
4670 | 154kV BURSA DGKÇ - RB KARESİ EİH | 154 | BURSA DGKÇS | RB KARESİ |  | 11.116 | 10.294 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.822 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5135 | 4.1724 | 4.2039 | 34.2863 | 2.6682 | 14.3949 | 14.6401 | 20.9981 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-28
4307 | 154kV BURSA DGKÇS - KARSAK EİH | 154 | BURSA DGKÇS | KARSAK |  | 26.566 | 26.566 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.2295 | 10.4806 | 10.5525 | 78.2112 | 7.9336 | 31.5222 | 32.5052 | 56.3447 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-08-28
5912 | 154kV BURSA DGKÇS - YILFERT EİH | 154 | BURSA DGKÇS | YILFERT |  | 15.056 | 15.056 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.6955 | 5.6534 | 5.6961 | 46.4257 | 3.6141 | 19.492 | 19.8242 | 28.4849 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-11-06
2593 | 154kV BURSA SANAYİ - BEŞEVLER - I EİH | 154 | BURSA SANAYİ | BEŞEVLER | I | 4.253 | 3.438 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.815 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2926 | 1.6324 | 1.6584 | 12.7845 | 1.1248 | 5.5701 | 5.6825 | 7.7303 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5957 | 154kV BURSA SANAYİ - BEŞEVLER - II EİH | 154 | BURSA SANAYİ | BEŞEVLER | II | 3.724 | 3.724 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0603 | 0.7689 | 0.7712 | 192.0467 | 0.5132 | 0.2549 | 0.5731 | 192.0467 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-27
2610 | 154kV BURSA SANAYİ - BOSEN EİH | 154 | BURSA SANAYİ | BOSEN |  | 1.536 | 1.536 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.071 | 0.5737 | 0.5781 | 4.7545 | 0.3686 | 1.9955 | 2.0293 | 2.8451 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4280 | 154kV BURSA SANAYİ - DEMİRTAŞ EİH | 154 | BURSA SANAYİ | DEMİRTAŞ |  | 10.004 | 7.955 km 154kV 2xHawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.049 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5844 | 2.4833 | 2.5511 | 48.9375 | 1.996 | 7.4373 | 7.7004 | 35.7028 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-07-29
5956 | 154kV BURSA SANAYİ - GÖRÜKLE EİH | 154 | BURSA SANAYİ | GÖRÜKLE |  | 14.713 | 2.422 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 12.291 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.607 | 5.1153 | 5.1511 | 162.8022 | 3.2841 | 16.0781 | 16.4101 | 148.1563 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-27
4851 | 154kV BURSA SANAYİ KABLO - OSMANGAZİ KABLO EİH | 154 | BURSA SANAYİ | OSMANGAZİ |  | 10.174 | 10.174 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1649 | 2.1006 | 2.107 | 524.6732 | 1.4022 | 0.6965 | 1.5656 | 524.6732 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2018-05-09
5964 | 154kV BURSA SANAYİ - MUDANYA EİH | 154 | BURSA SANAYİ | MUDANYA |  | 16.545 | 10.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 6.545 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.7659 | 6.3293 | 6.3755 | 50 | 4.1693 | 20.4083 | 20.8298 | 30.5022 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-01-16
5157 | 154kV BURSA SANAYİ - ORHANELİ EİH | 154 | BURSA SANAYİ | ORHANELİ |  | 34.047 | 34.047 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.5244 | 13.1516 | 13.3917 | 101.6235 | 9.2019 | 44.6754 | 45.6132 | 61.6046 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-29
4915 | 154kV BURSA SANAYİ - OSMANGAZİ HAVAİ EİH | 154 | BURSA SANAYİ | BURSASANAYİ SANAL |  | 0.257 | 0.257 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0119 | 0.0965 | 0.0972 | 0.7925 | 0.0617 | 0.3327 | 0.3384 | 0.4862 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-07-04
4916 | 154kV BURSA SANAYİ - OSMANGAZİ SAPLAMA EİH | 154 | BURSA SANAYİ | BURSASANAYİ SANAL |  | 0.257 | 0.257 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0119 | 0.0965 | 0.0972 | 0.7925 | 0.0617 | 0.3327 | 0.3384 | 0.4862 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2018-07-04
6456 | 154kV BÜSAN - HOTAMIŞ EİH | 154 | BÜSAN | HOTAMIŞ |  | 76.025 | 17.482 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 58.543 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.5213 | 29.7429 | 29.9506 | 223.4786 | 23.0175 | 81.2144 | 84.4132 | 133.5189 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-08
4740 | 154kV BÜSAN - KARATAY EİH | 154 | BÜSAN | KARATAY |  | 19.752 | 19.752 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.916 | 7.3712 | 7.4279 | 61.1469 | 5.2849 | 22.0247 | 22.6499 | 36.611 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-12-13
4838 | 154kV BÜSAN - KONYA OSB - I EİH | 154 | BÜSAN | KONYA OSB | I | 20.799 | 9.902 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 2.905 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 88 7.992 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9635 | 7.6967 | 7.7568 | 65.0417 | 5.2948 | 23.2284 | 23.8242 | 38.643 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-22
4839 | 154kV BÜSAN - KONYA OSB - II EİH | 154 | BÜSAN | KONYA OSB | II | 20.755 | 9.850 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 2.905 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 127-2 8.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9616 | 7.6813 | 7.7412 | 64.9061 | 5.4448 | 23.4387 | 24.0628 | 38.5584 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-22
3875 | 154kV BÜYÜKBAKKALKÖY - KARTAL EİH | 154 | BÜYÜKBAKKALKÖY | KARTAL GİS |  | 9.593 | 9.593 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7113 | 3.6986 | 3.7663 | 28.7115 | 2.5968 | 12.5988 | 12.8636 | 17.5558 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-04-06
2564 | 154kV BÜYÜKBAKKALKÖY - SOĞANLIK EİH | 154 | BÜYÜKBAKKALKÖY | SOĞANLIK |  | 6.208 | 6.208 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4603 | 2.3935 | 2.4373 | 18.5803 | 1.6805 | 8.1532 | 8.3245 | 11.3611 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2856 | 154kV BÜYÜKÇEKMECE - AKÇANSA - I EİH | 154 | BÜYÜKÇEKMECE | AKÇANSA | I | 1.602 | 1.602 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1188 | 0.62 | 0.6312 | 4.7684 | 0.4295 | 2.1032 | 2.1466 | 2.8563 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2929 | 154kV BÜYÜKÇEKMECE - AKÇANSA - II EİH | 154 | BÜYÜKÇEKMECE | AKÇANSA | II | 1.602 | 1.602 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1188 | 0.62 | 0.6312 | 4.7684 | 0.4295 | 2.1032 | 2.1466 | 2.8563 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
5545 | 154kV BÜYÜKÇEKMECE - ÇATALCA EİH | 154 | BÜYÜKÇEKMECE | ÇATALCA |  | 14.325 | 14.325 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0621 | 5.5334 | 5.6344 | 42.7573 | 3.8716 | 18.7968 | 19.1914 | 25.9197 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-02-11
6130 | 154kV BÜYÜKÇEKMECE - ÇATALCA RES EİH | 154 | BÜYÜKÇEKMECE | ÇATALCA RES |  | 16.197 | 16.197 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2009 | 6.2565 | 6.3707 | 48.3448 | 4.3776 | 21.2532 | 21.6993 | 29.3069 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-05
5599 | 154kV BÜYÜKÇEKMECE - DELİKLİKAYA EİH | 154 | BÜYÜKÇEKMECE | DELİKLİKAYA |  | 33.6 | 7.730 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS 25.870 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.2745 | 12.7064 | 12.9084 | 102.8827 | 8.9723 | 44.0833 | 44.9871 | 61.3601 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-09
3192 | 154kV BÜYÜKÇEKMECE - FIRAT PLASTİK EİH | 154 | BÜYÜKÇEKMECE | FIRAT PLASTİK |  | 1.05 | 1.050 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0388 | 0.2341 | 0.2373 | 42.0525 | 0.168 | 0.0877 | 0.1895 | 42.0525 | 175 | 175 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-29
6129 | 154kV BÜYÜKÇEKMECE - SİLİVRİ EİH | 154 | BÜYÜKÇEKMECE | SİLİVRİ |  | 34.368 | 34.368 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.5556 | 13.2662 | 13.5101 | 102.585 | 10.9571 | 40.0278 | 41.5004 | 62.213 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-05
3166 | 154kV BÜYÜKDÜZ HAVZA - BÜYÜKDÜZ HES EİH | 154 | BÜYÜKDÜZ HAVZA | BÜYÜKDÜZ HES |  | 0.405 | 0.405 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.03 | 0.1567 | 0.1596 | 1.2055 | 0.1086 | 0.5317 | 0.5427 | 0.7221 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
5751 | 154kV BÜYÜKKARIŞTIRAN - AVRUPA SERBEST BÖLGE EİH | 154 | BÜYÜKKARIŞTIRAN | AVRUPA SERBEST BÖLGE |  | 20.948 | 19.073 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 1.875 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.275 | 8.3944 | 8.4907 | 60.4902 | 6.5162 | 24.7952 | 25.6371 | 42.1315 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2021-10-05
2867 | 154kV BÜYÜKKARIŞTIRAN - CAN ENERJİ DGKÇ EİH | 154 | BÜYÜKKARIŞTIRAN | CAN ENERJİ DGKÇ |  | 14.18 | 14.180 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.655 | 5.3245 | 5.3646 | 43.7245 | 3.4038 | 18.3579 | 18.6708 | 26.8276 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2881 | 154kV BÜYÜKKARIŞTIRAN - DELTA ENERJİ DGKÇ EİH | 154 | BÜYÜKKARIŞTIRAN | DELTA ENERJİ DGKÇ |  | 5.72 | 5.720 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2638 | 2.199 | 2.2147 | 17.1003 | 1.4037 | 7.2877 | 7.4217 | 9.5345 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2866 | 154kV BÜYÜKKARIŞTIRAN - ZORLU ENERJİ DGKÇ EİH | 154 | BÜYÜKKARIŞTIRAN | ZORLU ENERJİ DGKÇ |  | 1.104 | 1.104 km 154kV Cardinal (954 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0686 | 0.4223 | 0.4278 | 3.3294 | 0.2827 | 1.4444 | 1.4718 | 1.9854 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2978 | 154kV CAN ENERJİ DGKÇ - MARMARA PAMUKLU DGKÇ EİH | 154 | CAN ENERJİ DGKÇ | MARMARA PAMUKLU DGKÇ |  | 4.288 | 4.288 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.1989 | 1.6091 | 1.6213 | 13.2215 | 1.2227 | 4.9461 | 5.095 | 8.114 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4756 | 154kV CEVİZLİK HES - İKİZDERE HAVZA EİH | 154 | CEVİZLİK HES | İKİZDERE HAVZA |  | 8.86 | 8.860 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.5525 | 3.3791 | 3.424 | 26.7997 | 2.5498 | 9.8992 | 10.2223 | 16.1819 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2018-01-16
3020 | 154kV CEVİZLİK HES - YOKUŞLU HES EİH | 154 | CEVİZLİK HES | YOKUŞLU HES |  | 10.257 | 10.257 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6394 | 3.911 | 3.9629 | 31.0261 | 2.6986 | 11.1199 | 11.4427 | 18.7423 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
2451 | 154kV CEYHAN1 - CEYHAN2 EİH | 154 | CEYHAN1 | CEYHAN2 |  | 6.9 | 5.742 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 1.158 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.3242 | 2.6057 | 2.6258 | 21.1106 | 1.8899 | 7.5356 | 7.769 | 13.3234 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2449 | 154kV CEYHAN1 - MİSİS EİH | 154 | CEYHAN1 | MİSİS |  | 17.399 | 17.399 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2924 | 7.0979 | 7.2146 | 49.267 | 5.7363 | 20.8448 | 21.6197 | 34.9511 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2490 | 154kV CEYHAN1 - YUMURTALIK EİH | 154 | CEYHAN1 | YUMURTALIK |  | 26.701 | 26.701 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.2041 | 11.4814 | 11.9201 | 71.5587 | 10.1464 | 32.0412 | 33.6093 | 53.669 | 180 | 150 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-03
2445 | 154kV CEYHAN1 - YÜREĞİR EİH | 154 | CEYHAN1 | YÜREĞİR |  | 49.759 | 49.526 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.233 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.2986 | 18.6837 | 18.8246 | 153.4363 | 11.9442 | 64.4208 | 65.5187 | 94.1315 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4898 | 154kV CEYHAN2 - KOZAN EİH | 154 | CEYHAN2 | KOZAN |  | 39.96 | 39.960 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.8535 | 14.9911 | 15.1053 | 123.2207 | 10.6543 | 44.4641 | 45.7227 | 75.6363 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-06-13
4827 | 154kV CEYHAN2 - KOZAN HAVZA EİH | 154 | CEYHAN2 | KOZAN HAVZA |  | 51.907 | 51.907 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.4076 | 19.4731 | 19.6213 | 160.0604 | 13.8396 | 57.7577 | 59.3926 | 98.2496 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-09
2450 | 154kV CEYHAN2 - MİSİS EİH | 154 | CEYHAN2 | MİSİS |  | 17.195 | 17.195 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2749 | 6.642 | 6.7633 | 51.3236 | 4.6473 | 22.5627 | 23.0364 | 31.1126 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6340 | 154kV CEYHAN2 - OSMANİYE2 EİH | 154 | CEYHAN2 | OSMANİYE2 |  | 49.63 | 49.630 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 6.1252 | 21.4106 | 22.2696 | 132.8823 | 17.6986 | 48.282 | 51.4237 | 99.7106 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-19
4256 | 154kV CEYHAN2 - SEYHAN HES EİH | 154 | CEYHAN2 | SEYHAN HES |  | 42.59 | 1.631 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 19.992 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 9.430 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 2.768 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 4.629 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 4.140 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 1.9755 | 15.9612 | 16.0829 | 131.4381 | 11.5902 | 47.9106 | 49.2925 | 80.2543 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-07-17
2939 | 154kV CİDE - KÜRE EİH | 154 | CİDE | KÜRE |  | 77.514 | 70.473 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 7.041 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 9.3222 | 33.1327 | 34.4192 | 209.0359 | 29.0255 | 93.9283 | 98.3108 | 154.1077 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4109 | 154kV CİHADİYE - GÜNEY ADANA EİH | 154 | CİHADİYE | GÜNEY ADANA |  | 34.105 | 34.105 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.3874 | 13.301 | 13.5135 | 101.6329 | 10.2315 | 38.1976 | 39.5442 | 61.73 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-02-20
2459 | 154kV CİHADİYE - İNCİRLİK EİH | 154 | CİHADİYE | İNCİRLİK |  | 15.395 | 15.395 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1415 | 5.9467 | 6.0553 | 45.951 | 4.1608 | 20.2008 | 20.6249 | 27.8557 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2456 | 154kV CİHADİYE - KARAHAN EİH | 154 | CİHADİYE | KARAHAN |  | 45.543 | 45.543 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.3866 | 17.5798 | 17.903 | 135.9413 | 14.5199 | 53.0432 | 54.9946 | 82.4419 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2496 | 154kV CİHADİYE - MENTAŞ HES EİH | 154 | CİHADİYE | MENTAŞ HES |  | 29.904 | 29.904 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.6907 | 12.9079 | 13.4251 | 80.0768 | 12.2002 | 31.3068 | 33.6 | 60.0295 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4834 | 154kV CİHANBEYLİ - ALTINEKİN EİH | 154 | CİHANBEYLİ | ALTINEKİN |  | 51.764 | 3.528 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 33.143 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 15.093 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.5208 | 19.9115 | 20.0704 | 154.8601 | 15.2391 | 53.5314 | 55.6583 | 105.509 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-18
2336 | 154kV CİHANBEYLİ - KULU EİH | 154 | CİHANBEYLİ | KULU |  | 72.151 | 59.567 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 12.584 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.562 | 27.9521 | 28.1781 | 213.931 | 21.821 | 72.9737 | 76.1664 | 150.101 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4886 | 154kV CİZRE - ILISU HES EİH | 154 | CİZRE | ILISU HES |  | 41.065 | 40.633 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 0.432 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9006 | 16.1923 | 16.3034 | 120.957 | 12.2497 | 48.6942 | 50.2113 | 86.9976 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-01-28
6155 | 154kV CİZRE - ZAHO (IRAK) EİH | 154 | CİZRE | ZAKHO (IRAK) |  | 42.577 | 26.624 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 15.953 km 154kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS | VAR | true | true | 1.7336 | 15.0318 | 15.1314 | 140.3648 | 11.3283 | 46.4914 | 47.8517 | 90.2785 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2024-04-28
5235 | 154kV ÇAĞLAYAN HAVZA -> KISIK HES - GÖKSUN EİH | 154 | ÇAĞLAYAN HAVZA | KISIK SANAL |  | 10.758 | 0.668 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.961 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS 6.019 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.106 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.004 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.0154 | 4.471 | 4.5849 | 29.9545 | 3.6939 | 13.0157 | 13.5297 | 21.4486 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-14
5871 | 154kV ÇAKIL RES -> GEMLİK - KARAMÜRSEL EİH | 154 | ÇAKIL RES | ÇAKIL RES SANAL |  | 22.6 | 15.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 6.800 km 154kV 2xHawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.1483 | 7.3482 | 7.4374 | 86.5786 | 5.5441 | 27.8003 | 28.3477 | 46.7706 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-08-05
5245 | 154kV ÇAKIL RES - KÜREKDAĞI RES EİH | 154 | ÇAKIL RES | KÜREKDAĞI RES |  | 10.382 | 10.382 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4805 | 4.0958 | 4.1239 | 30.565 | 3.1004 | 12.3189 | 12.703 | 22.0195 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-28
5204 | 154kV ÇAKIL RES - ORHANGAZİ EİH | 154 | ÇAKIL RES | ORHANGAZİ |  | 21.063 | 18.363 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 2.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.9746 | 8.2583 | 8.3156 | 62.3868 | 6.132 | 25.2843 | 26.0173 | 44.0549 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-17
6237 | 154kV ÇAKIL RES SANAL -> KARAMÜRSEL SANAL - GEMLİK EİH | 154 | ÇAKIL RES SANAL | KARAMÜRSEL (YENİ) |  | 29.3 | 29.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.3535 | 11.002 | 11.0849 | 90.3475 | 7.0332 | 37.9328 | 38.5793 | 55.4336 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-10-11
5244 | 154kV ÇAKIL RES - YALOVA RES EİH | 154 | ÇAKIL RES | YALOVA RES |  | 21.996 | 2.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 19.296 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0178 | 8.6263 | 8.6862 | 65.1336 | 6.4106 | 26.3914 | 27.1588 | 46.0337 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-28
5436 | 154kV ÇAMINBAŞI RES - KUYULUKOYAK RES EİH | 154 | ÇAMINBAŞI RES | KUYULUKOYAK RES |  | 3.454 | 2.728 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 0.726 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.1599 | 1.3487 | 1.3581 | 10.2698 | 1.0217 | 4.0744 | 4.2005 | 7.1597 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-05
2383 | 154kV ÇAMLICA1 HES - AKSU RES EİH | 154 | ÇAMLICA1 HES | AKSU RES |  | 10.981 | 10.981 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.8183 | 4.4772 | 4.5514 | 31.0953 | 3.9935 | 11.4116 | 12.0902 | 22.0777 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-05-15
2384 | 154kV ÇAMLICA1 HES - ÇAMLICA3 HES EİH | 154 | ÇAMLICA1 HES | ÇAMLICA3 HES |  | 7.742 | 7.742 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3871 | 3.0194 | 3.0441 | 22.7615 | 2.4 | 7.6646 | 8.0316 | 16.413 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-05-17
6266 | 154kV ÇAMSEKİ RES - EZİNE EİH | 154 | ÇAMSEKİ RES | EZİNE |  | 21.1 | 8.132 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 12.968 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | false | 1.0081 | 8.0365 | 8.0994 | 63.8962 | 5.9785 | 22.4804 | 23.2618 | 41.7857 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-25
3380 | 154kV ÇANAKKALE ÇİMENTO - ENERJİSA ÇANAKKALE RES - I EİH | 154 | ÇANAKKALE ÇİMENTO | ENERJİSA ÇANAKKALE RES | I | 0.755 | 0.755 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.056 | 0.2916 | 0.297 | 2.2535 | 0.2041 | 0.9907 | 1.0115 | 1.3661 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
3567 | 154kV ÇANAKKALE ÇİMENTO - ENERJİSA ÇANAKKALE RES - II EİH | 154 | ÇANAKKALE ÇİMENTO | ENERJİSA ÇANAKKALE RES | II | 0.755 | 0.755 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.056 | 0.2916 | 0.297 | 2.2535 | 0.2041 | 0.9907 | 1.0115 | 1.3661 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
5947 | 154kV ÇANAKKALE ÇİMENTO - EZİNE YENİ EİH | 154 | ÇANAKKALE ÇİMENTO | EZİNE |  | 14.407 | 1.460 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 12.947 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6657 | 5.4375 | 5.4781 | 44.2208 | 3.5438 | 18.494 | 18.8305 | 27.5914 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2022-12-18
5173 | 154kV ÇANAKKALE ÇİMENTO - MASLAKTEPE RES EİH | 154 | ÇANAKKALE ÇİMENTO | MASLAKTEPE RES |  | 43.402 | 36.300 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 7.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.5061 | 17.1868 | 17.3685 | 126.0803 | 13.6838 | 45.1315 | 47.1603 | 87.1255 | 280 | 220 | 240 | Serviste | Devrede | 2019-08-09
6126 | 154kV ÇANAKKALE -> HASANOBA RES - ONSEKİZ MART EİH | 154 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE SANAL |  | 5.611 | 5.611 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.6903 | 2.3737 | 2.472 | 15.2986 | 2.1219 | 6.8242 | 7.1465 | 11.0365 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-03
6075 | 154kV ÇANAKKALE - ONSEKİZ MART EİH | 154 | ÇANAKKALE | ONSEKİZ MART |  | 26.31 | 8.900 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 17.410 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | false | 1.8764 | 10.675 | 10.8387 | 74.8308 | 8.0873 | 30.529 | 31.5821 | 48.7001 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-11-14
6575 | 154kV ÇAN HAVZA - BAYRAMİÇ BAKIR EİH | 154 | ÇAN HAVZA | BAYRAMİÇ BAKIR |  | 24.175 | 0.377 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 21.522 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 2.276 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.4139 | 9.5998 | 9.7033 | 69.9801 | 7.7389 | 24.7535 | 25.935 | 48.6037 | 280 | 220 |  |  | Devrede | 2026-04-08
6236 | 154kV ÇAN HAVZA - OVACIK RES ÇANAKKALE EİH | 154 | ÇAN HAVZA | OVACIK RES ÇANAKKALE |  | 52.81 | 7.920 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS 44.890 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | false | 2.4518 | 20.8193 | 20.9631 | 155.3596 | 16.6699 | 56.3701 | 58.7833 | 109.2845 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2024-10-09
5670 | 154kV ÇAN HAVZA - SAROS RES EİH | 154 | ÇAN HAVZA | SAROS RES |  | 31.161 | 0.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 30.561 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.4478 | 12.2753 | 12.3604 | 91.8382 | 10.2684 | 32.2055 | 33.8029 | 65.9748 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2021-07-03
4585 | 154kV ÇANKIRI - BAYAT HAVZA EİH | 154 | ÇANKIRI | BAYAT HAVZA |  | 66.159 | 65.572 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.587 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.8958 | 28.4164 | 29.4929 | 177.543 | 25.0583 | 79.4464 | 83.3045 | 132.9103 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-07-31
6069 | 154kV ÇANKIRI - KORGUN OSB EİH | 154 | ÇANKIRI | KORGUN OSB |  | 21.5 | 16.300 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 2.1968 | 9.0714 | 9.3336 | 58.7271 | 7.823 | 25.0423 | 26.2358 | 41.7444 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-24
4788 | 154kV ÇANKIRI - TOSYA EİH | 154 | ÇANKIRI | TOSYA |  | 79.158 | 4.300 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 68.596 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 1.886 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 4.376 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 9.2594 | 33.0936 | 34.3645 | 218.6913 | 29.0095 | 97.1106 | 101.351 | 154.2077 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-02-26
3981 | 154kV ÇANKIRI - YAKINKENT EİH | 154 | ÇANKIRI | YAKINKENT |  | 29.667 | 24.247 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 5.420 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.2343 | 12.2923 | 12.7107 | 82.8278 | 10.5391 | 36.4538 | 37.9467 | 57.9126 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-05
5513 | 154kV ÇAN TES - ÇAN HAVZA - I EİH | 154 | ÇAN TES | ÇAN HAVZA | I | 8.624 | 8.624 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3984 | 3.2383 | 3.2627 | 26.5924 | 2.0701 | 11.1649 | 11.3552 | 16.316 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-25
5515 | 154kV ÇAN TES - ÇAN HAVZA - II EİH | 154 | ÇAN TES | ÇAN HAVZA | II | 8.617 | 8.617 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3981 | 3.2356 | 3.26 | 26.5708 | 2.0684 | 11.1559 | 11.346 | 16.3028 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-25
6187 | 154kV ÇARŞAMBA - SAMSUN2 EİH | 154 | SAMSUN2 | ÇARŞAMBA |  | 27.116 | 3.056 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 24.060 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.9251 | 10.4353 | 10.6114 | 81.2737 | 7.236 | 35.5411 | 36.2702 | 49.1947 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-01
3110 | 154kV ÇARŞAMBA - SUAT UĞURLU HES EİH | 154 | ÇARŞAMBA | SUAT UĞURLU HES |  | 2.967 | 2.967 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.356 | 1.2758 | 1.3246 | 7.9516 | 1.1275 | 3.5604 | 3.7347 | 5.9637 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
1951 | 154kV ÇARŞAMBA - YAPRAK HES EİH | 154 | ÇARŞAMBA | YAPRAK HES |  | 48.822 | 46.371 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.451 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 5.6782 | 20.859 | 21.6181 | 131.8322 | 18.2745 | 58.3725 | 61.1662 | 97.845 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5073 | 154kV ÇATALAN HES - KARAHAN EİH | 154 | ÇATALAN HES | KARAHAN |  | 30.715 | 29.599 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 1.116 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.3285 | 11.9133 | 12.1387 | 91.338 | 8.4238 | 40.1781 | 41.0517 | 55.7996 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-10
5072 | 154kV ÇATALAN HES - ZEYTİNLİ EİH | 154 | ÇATALAN HES | ZEYTİNLİ |  | 30.34 | 21.850 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 8.490 km 154kV Hawk (477 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.6636 | 11.8472 | 12.1429 | 89.5723 | 8.6159 | 39.9659 | 40.8841 | 54.5101 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-10
3382 | 154kV ÇATALBÜK RES - SÖKE EİH | 154 | ÇATALBÜK RES | SÖKE |  | 7.928 | 7.928 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3662 | 2.9769 | 2.9994 | 24.4462 | 1.903 | 10.2639 | 10.4388 | 14.9992 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
5550 | 154kV ÇATALCA - DELİKLİKAYA EİH | 154 | ÇATALCA | DELİKLİKAYA |  | 20.688 | 12.958 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 7.730 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.3171 | 7.7188 | 7.8304 | 64.343 | 5.4826 | 27.1405 | 27.6888 | 37.9972 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-02-11
6131 | 154kV ÇATALCA RES -> SELİMPAŞA MOBİL - BOTAŞ EİH | 154 | ÇATALCA RES | SELİMPAŞA SANAL |  | 9.403 | 9.403 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.6972 | 3.6322 | 3.6985 | 28.0661 | 2.5413 | 12.3383 | 12.5973 | 17.0138 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-05
5988 | 154kV ÇATES - BARTIN ÇİMENTO EİH | 154 | ÇATES MUHAMMED DEMİREL | BARTIN ÇİMENTO |  | 37.393 | 37.393 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7344 | 14.0281 | 14.1349 | 115.3051 | 9.9698 | 41.6078 | 42.7855 | 70.7775 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-03-09
5553 | 154kV ÇATES - BARTIN EİH | 154 | ÇATES MUHAMMED DEMİREL | BARTIN |  | 40.051 | 40.051 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.8577 | 15.0253 | 15.1397 | 123.5013 | 10.6785 | 44.5653 | 45.8269 | 75.8085 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-02-12
4987 | 154kV ÇATES - ÇAYCUMA - I EİH | 154 | ÇATES MUHAMMED DEMİREL | ÇAYCUMA | I | 24.85 | 24.850 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2425 | 9.6915 | 9.7708 | 73.059 | 7.7035 | 24.6015 | 25.7794 | 52.682 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-10-26
4238 | 154kV ÇATES - ÇAYCUMA - II EİH | 154 | ÇATES MUHAMMED DEMİREL | ÇAYCUMA | II | 22.561 | 22.561 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.128 | 8.7988 | 8.8708 | 66.3293 | 6.9939 | 22.3354 | 23.4048 | 47.8293 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-06-27
4741 | 154kV ÇATES - ZETES1 EİH | 154 | ÇATES MUHAMMED DEMİREL | ZETES1 |  | 2.165 | 2.165 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1 | 0.8129 | 0.8191 | 6.6758 | 0.5197 | 2.8029 | 2.8507 | 4.096 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-12-13
3787 | 154kV ÇATES - ZONGULDAK EİH | 154 | ÇATES MUHAMMED DEMİREL | ZONGULDAK |  | 13.574 | 13.574 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6296 | 5.0923 | 5.1311 | 41.8568 | 3.6191 | 15.104 | 15.5315 | 25.6929 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-30
5041 | 154kV ÇAYCUMA - KARABÜK EİH | 154 | ÇAYCUMA | KARABÜK |  | 62.375 | 58.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 4.375 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8864 | 24.5159 | 24.6852 | 184.2961 | 18.3707 | 74.5044 | 76.7358 | 131.1178 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-07
2759 | 154kV ÇAYCUMA - OYKA EİH | 154 | ÇAYCUMA | OYKA |  | 1.62 | 1.620 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.1944 | 0.6966 | 0.7232 | 4.3416 | 0.6156 | 1.944 | 2.0391 | 3.2562 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
4955 | 154kV ÇAYCUMA - SAFRANBOLU EİH | 154 | ÇAYCUMA | SAFRANBOLU |  | 61.072 | 61.072 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8265 | 24.0936 | 24.2589 | 179.798 | 18.2383 | 72.4656 | 74.7255 | 129.5296 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-11
2697 | 154kV ÇAYELİ - UZUNDERE1 HES EİH | 154 | ÇAYELİ | UZUNDERE1 HES |  | 21.379 | 19.343 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 2.036 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.5894 | 8.2925 | 8.4434 | 63.5027 | 5.9544 | 23.0179 | 23.7756 | 39.1328 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-11-27
3478 | 154kV ÇAYELİ - UZUNDERE2 HES EİH | 154 | ÇAYELİ | UZUNDERE2 HES |  | 19.658 | 19.343 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 0.315 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4612 | 7.5911 | 7.7305 | 58.629 | 5.419 | 21.3608 | 22.0375 | 35.6682 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-11-27
2213 | 154kV ÇAYIRHAN TES - BEYPAZARI EİH | 154 | ÇAYIRHAN TES | BEYPAZARI |  | 28.177 | 20.279 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 7.898 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.4663 | 11.7523 | 12.2528 | 77.9184 | 10.2454 | 35.1196 | 36.5835 | 53.8322 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3432 | 154kV ÇAYIRHAN TES - ETİ SODA EİH | 154 | ÇAYIRHAN TES | ETİ SODA |  | 17.565 | 17.565 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.8115 | 6.9686 | 7.0157 | 50.8056 | 5.0014 | 21.0212 | 21.608 | 30.302 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-01
4471 | 154kV ÇAYIRHAN TES - KARGI HES EİH | 154 | ÇAYIRHAN TES | KARGI HES |  | 18.037 | 18.037 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9019 | 7.0344 | 7.092 | 53.0288 | 5.5915 | 17.8566 | 18.7116 | 38.2384 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-10
6391 | 154kV ÇAYIRHAN TES - NALLIHAN EİH | 154 | ÇAYIRHAN TES | NALLIHAN |  | 25.85 | 23.900 km 154kV Hawk (477 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.950 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.0296 | 10.9097 | 11.3226 | 70.7659 | 9.539 | 31.0474 | 32.4797 | 51.293 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-04
6361 | 154kV ÇAYKARA HAVZA - ÇAYKARA HES EİH | 154 | ÇAYKARA HAVZA | ÇAYKARA HES |  | 19.14 | 9.310 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 9.830 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.6112 | 7.7188 | 7.8852 | 55.054 | 5.9958 | 21.8626 | 22.6699 | 37.3871 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-10
2119 | 154kV ÇAYSEKA - EMİRDAĞ EİH | 154 | ÇAYSEKA | EMİRDAĞ |  | 59.694 | 59.694 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.1633 | 25.6684 | 26.6492 | 159.9799 | 22.6837 | 71.6328 | 75.1386 | 119.9849 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
6264 | 154kV ÇEKEREK HAVZA - BEYYURDU RES EİH | 154 | ÇEKEREK HAVZA | BEYYURDU RES |  | 24.82 | 18.569 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 6.251 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.1522 | 9.8017 | 9.8692 | 72.7562 | 8.0999 | 25.752 | 26.9958 | 50.2076 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-21
6431 | 154kV ÇEKEREK HAVZA - KARALIK RES EİH | 154 | ÇEKEREK HAVZA | KARALIK RES |  | 18.898 | 18.898 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.875 | 7.4952 | 7.5461 | 54.67 | 5.9203 | 19.9238 | 20.7848 | 32.6406 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-10
5394 | 154kV ÇERÇİKAYA RES - KARLITEPE RES EİH | 154 | ÇERÇİKAYA RES | KARLITEPE RES |  | 4.78 | 4.780 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.2221 | 1.8842 | 1.8973 | 14.0736 | 1.3344 | 4.579 | 4.7695 | 10.155 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-08-11
3816 | 154kV ÇERÇİKAYA RES - YENİ ŞENBÜK RES EİH | 154 | ÇERÇİKAYA RES | YENİ ŞENBÜK RES |  | 11.42 | 11.420 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.5306 | 4.5033 | 4.5345 | 33.6239 | 3.7771 | 11.7845 | 12.375 | 24.2378 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-16
5750 | 154kV ÇERKEZKÖY - AVRUPA SERBEST BÖLGE EİH | 154 | ÇERKEZKÖY | AVRUPA SERBEST BÖLGE |  | 15.672 | 13.797 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 1.875 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9461 | 6.2867 | 6.3575 | 45.1639 | 4.8586 | 18.4091 | 19.0394 | 31.0964 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2021-10-05
5264 | 154kV ÇERKEZKÖY - ÇERKEZKÖY ENERJİ TM EİH | 154 | ÇERKEZKÖY | ÇERKEZKÖY ENERJİ TM |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Cardinal (954 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0062 | 0.0382 | 0.0387 | 0.3016 | 0.0256 | 0.1308 | 0.1333 | 0.1798 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2019-12-06
2895 | 154kV ÇERKEZKÖY - ÇERKEZKÖY OSB EİH | 154 | ÇERKEZKÖY | ÇERKEZKÖY OSB |  | 3.454 | 2.720 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 0.734 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1597 | 1.2913 | 1.3012 | 10.6828 | 0.8484 | 4.3505 | 4.4325 | 6.4275 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
6397 | 154kV ÇERKEZKÖY - ULAŞ EİH | 154 | ÇERKEZKÖY | ULAŞ |  | 35.498 | 16.499 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 18.999 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.6412 | 13.6056 | 13.7042 | 107.3825 | 9.4863 | 44.2602 | 45.2654 | 70.1845 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-07
4249 | 154kV ÇERKEZKÖY - VELİMEŞE EİH | 154 | ÇERKEZKÖY | VELİMEŞE |  | 8.98 | 8.980 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4148 | 3.3542 | 3.3798 | 27.7964 | 2.1549 | 11.6666 | 11.864 | 16.6334 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-07-14
6564 | 154kV ÇERKEZKÖY - VİZE HAVZA EİH | 154 | ÇERKEZKÖY | VİZE HAVZA |  | 45.666 | 28.642 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 17.024 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.914 | 18.0769 | 18.3103 | 133.5968 | 13.5295 | 56.3542 | 57.9555 | 89.7443 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-24
3866 | 154kV ÇILDIR HES - AKINCI HES ARDAHAN EİH | 154 | ÇILDIR HES | AKINCI HES ARDAHAN |  | 57.04 | 43.874 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 13.166 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 5.8756 | 23.8051 | 24.5195 | 158.181 | 20.1825 | 67.2988 | 70.26 | 113.1073 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-03-13
3477 | 154kV ÇIRAKDAMI HES - DERELİ HES EİH | 154 | ÇIRAKDAMI HES | DERELİ HES |  | 5.469 | 5.469 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4076 | 2.2288 | 2.2657 | 15.4878 | 1.7012 | 5.2659 | 5.5339 | 11.0098 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-11-26
3622 | 154kV ÇIRÇIP - DİKMEN2 EİH | 154 | ÇIRÇIP | DİKMEN2 |  | 28.136 | 28.136 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.3048 | 10.5 | 10.5808 | 87.1015 | 7.5281 | 31.3734 | 32.2639 | 52.151 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-14
4012 | 154kV ÇIRÇIP - KIZILTEPE EİH | 154 | ÇIRÇIP | KIZILTEPE |  | 58.62 | 58.620 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.7186 | 21.8762 | 22.0445 | 181.4719 | 15.6844 | 65.3649 | 67.2204 | 108.6541 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-08
5888 | 154kV ÇİFTELER - ALPU EİH | 154 | ÇİFTELER | ALPU |  | 44.839 | 44.839 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.3807 | 19.2808 | 20.0175 | 120.1685 | 17.0388 | 53.8068 | 56.4402 | 90.1264 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-09-01
2764 | 154kV ÇİFTELER - KIRKA EİH | 154 | ÇİFTELER | KIRKA SALİH GÜNGÖR |  | 49.621 | 49.621 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.9545 | 21.337 | 22.1523 | 132.9843 | 18.856 | 59.5452 | 62.4594 | 99.7382 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5655 | 154kV ÇİĞDEM - BİLKENT EİH | 154 | ÇİĞDEM | BİLKENT |  | 11.728 | 1.379 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 5.543 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 4.806 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.5295 | 3.6381 | 3.6764 | 268.9423 | 2.6584 | 8.2143 | 8.6338 | 260.4739 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-06-16
2091 | 154kV ÇİMKO - BAŞPINAR OSB EİH | 154 | ÇİMKO | BAŞPINAR OSB |  | 24.136 | 24.136 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9666 | 9.6988 | 10.1423 | 69.1352 | 7.6982 | 32.0878 | 32.9984 | 42.7014 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6557 | 154kV ÇİMKO -> GASKİ2 - NARLI MOBİL EİH | 154 | ÇİMKO | NARLI MOBİL SANAL |  | 4.53 | 4.530 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.5568 | 1.8203 | 1.9036 | 12.9757 | 1.4449 | 6.0224 | 6.1933 | 8.0145 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-15
4639 | 154kV ÇİMPOR - KAYAŞ EİH | 154 | ÇİMPOR | KAYAŞ |  | 10.354 | 3.181 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 6.354 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 0.819 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 0.733 | 3.9753 | 4.0423 | 31.2163 | 3.0623 | 11.686 | 12.0806 | 18.9334 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-05
5281 | 154kV ÇİNE - AYDIN EİH | 154 | ÇİNE | AYDIN |  | 26.627 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 26.527 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.1879 | 11.4442 | 11.8799 | 71.4007 | 10.1043 | 31.9619 | 33.521 | 53.5085 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2019-12-30
5353 | 154kV ÇİNE - ÇİNE HES EİH | 154 | ÇİNE | ÇİNE HES |  | 20.584 | 15.173 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.411 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0707 | 8.5562 | 8.8032 | 57.3486 | 7.0646 | 25.2129 | 26.1839 | 40.735 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2020-06-18
6464 | 154kV ÇİNKUR -> TAKSAN - SENDİREMEKE EİH | 154 | TAKSAN SANAL | ÇİNKUR |  | 19.481 | 19.481 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.902 | 7.7264 | 7.7788 | 56.3566 | 6.1029 | 20.5385 | 21.426 | 33.6476 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-19
5710 | 154kV ÇİNKUR - ÜRGÜP - I EİH | 154 | ÇİNKUR | ÜRGÜP | I | 32.723 | 0.246 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 32.477 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5247 | 12.279 | 12.3733 | 100.8783 | 8.7321 | 36.4148 | 37.4471 | 61.9113 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-26
5709 | 154kV ÇİNKUR - ÜRGÜP - II EİH | 154 | ÇİNKUR | ÜRGÜP | II | 45.493 | 4.571 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 26.174 km 154kV Hawk (477 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 14.748 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.4665 | 18.4697 | 19.0021 | 129.7538 | 15.2899 | 54.2701 | 56.3828 | 87.3223 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-25
2338 | 154kV ÇİNKUR - YAMULA HES EİH | 154 | ÇİNKUR | YAMULA HES |  | 21.654 | 21.654 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.614 | 8.8265 | 8.9729 | 61.3212 | 7.3604 | 21.566 | 22.7875 | 43.552 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2155 | 154kV ÇİVRİL - BOZKURT EİH | 154 | ÇİVRİL | BOZKURT |  | 47.894 | 47.894 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.7473 | 20.5944 | 21.3813 | 128.3559 | 18.1997 | 57.4728 | 60.2856 | 96.2669 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
6178 | 154kV ÇİVRİL - ÇİVRİL GES EİH | 154 | ÇİVRİL | ÇİVRİL GES |  | 9.541 | 9.541 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4417 | 3.7841 | 3.8098 | 27.6012 | 2.9889 | 10.0589 | 10.4936 | 16.4792 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2024-06-08
2127 | 154kV ÇİVRİL - SANDIKLI EİH | 154 | ÇİVRİL | SANDIKLI |  | 61.848 | 51.386 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 10.462 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.4522 | 26.3 | 27.3354 | 167.6818 | 22.8636 | 75.572 | 78.9549 | 121.7952 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
4166 | 154kV ÇOLAKOĞLU - ÇOLAKOĞLU400 EİH | 154 | ÇOLAKOĞLU | ÇOLAKOĞLU400 |  | 0.378 | 0.378 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0088 | 0.0736 | 0.0741 | 2.2653 | 0.082 | 0.3995 | 0.4078 | 1.0231 | 670 | 540 |  | Serviste | Devrede | 2016-04-22
2766 | 154kV ÇOLAKOĞLU - DİLİSKELESİ GİS - I EİH | 154 | ÇOLAKOĞLU | DİLİSKELESİ GİS | I | 1.731 | 1.731 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.08 | 0.65 | 0.6549 | 5.3376 | 0.4155 | 2.241 | 2.2792 | 3.2749 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2767 | 154kV ÇOLAKOĞLU - DİLİSKELESİ GİS - II EİH | 154 | ÇOLAKOĞLU | DİLİSKELESİ GİS | II | 1.748 | 1.748 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0807 | 0.6564 | 0.6613 | 5.39 | 0.4196 | 2.263 | 2.3016 | 3.3071 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
6441 | 154kV ÇOLAKOĞLU - MAKİNA OSB EİH | 154 | ÇOLAKOĞLU | MAKİNA OSB |  | 31.6 | 17.200 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 14.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.9405 | 12.0511 | 12.2063 | 95.7414 | 8.1052 | 41.212 | 42.0015 | 58.3655 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-16
4247 | 154kV ÇOLAKOĞLU - SIDDIK EİH | 154 | ÇOLAKOĞLU | SIDDIK |  | 3.748 | 1.100 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 2.648 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2779 | 1.4486 | 1.475 | 11.1779 | 1.0106 | 4.9188 | 5.0215 | 6.7525 | 250 | 200 |  | Servis Harici | Devrede | 2016-07-07
4584 | 154kV ÇORUM1 - BAYAT HAVZA EİH | 154 | ÇORUM1 | BAYAT HAVZA |  | 59.41 | 58.823 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.587 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.0859 | 25.5143 | 26.48 | 159.4557 | 22.4936 | 71.3476 | 74.8093 | 119.3448 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-07-31
2965 | 154kV ÇORUM1 - ÇORUM2 EİH | 154 | ÇORUM1 | ÇORUM2 |  | 19.489 | 12.850 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 6.639 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.358 | 8.1933 | 8.5259 | 53.4548 | 7.0005 | 24.2463 | 25.2367 | 37.5742 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
2168 | 154kV ÇORUM1 - KAYABAŞI EİH | 154 | ÇORUM1 | KAYABAŞI |  | 65.176 | 65.176 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.8211 | 28.0257 | 29.0965 | 174.6717 | 24.7669 | 78.2112 | 82.039 | 131.0038 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5575 | 154kV ÇORUM1 - MERZİFON EİH | 154 | ÇORUM1 | MERZİFON |  | 53.894 | 5.500 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.434 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 42.269 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.691 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.0155 | 22.9059 | 23.6826 | 146.4285 | 19.8237 | 64.8813 | 67.8422 | 108.3902 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-12
6474 | 154kV ÇORUM1 RES - MERZİFON EİH | 154 | ÇORUM1 RES | MERZİFON |  | 50.47 | 11.420 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 39.050 km 154kV Hawk (477 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | false | false | 5.3311 | 21.0671 | 21.7312 | 140.0282 | 18.0674 | 61.0418 | 63.6595 | 102.5241 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-10
2582 | 154kV ÇORUM2 - ALACA EİH | 154 | ÇORUM2 | ALACA |  | 42.106 | 6.650 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 35.456 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.0721 | 17.9183 | 18.6223 | 114.0703 | 15.5943 | 51.3881 | 53.7021 | 83.0317 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2171 | 154kV ÇORUM2 - KAYABAŞI EİH | 154 | ÇORUM2 | KAYABAŞI |  | 76.597 | 34.425 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 42.172 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.7081 | 30.0222 | 30.2503 | 225.3432 | 24.4592 | 77.2741 | 81.0527 | 162.4683 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
3077 | 154kV ÇORUM2 - OBRUK HES - I EİH | 154 | ÇORUM2 | OBRUK HES | I | 34.421 | 34.421 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.5958 | 12.9104 | 13.0086 | 106.1452 | 8.3572 | 37.2182 | 38.145 | 65.1773 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3078 | 154kV ÇORUM2 - OBRUK HES - II EİH | 154 | ÇORUM2 | OBRUK HES | II | 34.447 | 34.447 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.597 | 12.9201 | 13.0185 | 106.2254 | 8.3636 | 37.2463 | 38.1738 | 65.2265 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5106 | 154kV ÇÖÇELLİ - KÇS ÇİMENTO EİH | 154 | ÇÖÇELLİ | KÇS ÇİMENTO |  | 3.985 | 0.691 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 3.294 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.2377 | 1.5137 | 1.5323 | 12.1359 | 1.1597 | 4.7182 | 4.8586 | 7.4556 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-20
6231 | 154kV ÇÖREKLİ GES -> İBRAHİMLİ - POLATELİ OSB MOBİL EİH | 154 | ÇÖREKLİ GES | POLATELİ OSB SANAL |  | 7.456 | 7.456 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.3462 | 2.9319 | 2.9523 | 21.8317 | 1.8873 | 8.2258 | 8.4395 | 13.1961 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-09-29
6338 | 154kV ÇUMRA - DİANA OTEL GES EİH | 154 | ÇUMRA | DİANA OTEL GES |  | 24.506 | 22.583 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.923 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.799 | 10.4734 | 10.8409 | 66.0855 | 9.184 | 29.127 | 30.5406 | 48.7132 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-17
2310 | 154kV ÇUMRA - GÜNEYSINIR EİH | 154 | ÇUMRA | GÜNEYSINIR |  | 30.274 | 1.966 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 28.308 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4064 | 11.8962 | 11.9791 | 89.4089 | 8.3798 | 29.2434 | 30.4203 | 63.8621 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5473 | 154kV DAĞPAZARI RES - SERTAVUL RES EİH | 154 | DAĞPAZARI RES | SERTAVUL RES |  | 13.531 | 13.531 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE,3PF, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.6279 | 5.5092 | 5.5449 | 38.433 | 4.2776 | 14.3047 | 14.9306 | 27.0521 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-26
5598 | 154kV DALAMAN - AKKÖPRÜ HES EİH | 154 | DALAMAN | AKKÖPRÜ HES |  | 15.846 | 15.846 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.7923 | 6.1799 | 6.2305 | 46.5872 | 4.9123 | 15.6875 | 16.4386 | 33.5935 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-07
5603 | 154kV DALAMAN - FETHİYE EİH | 154 | DALAMAN | FETHİYE |  | 34.41 | 22.207 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 7.003 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 5.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.2308 | 14.1168 | 14.4818 | 97.207 | 11.6971 | 40.2391 | 41.9047 | 67.5297 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-12
6384 | 154kV DALAMAN - MUĞLA GÜNEY EİH | 154 | DALAMAN | MUĞLA GÜNEY |  | 64.853 | 37.568 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 27.285 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | true | true | 5.7749 | 26.8835 | 27.4968 | 180.5745 | 21.1823 | 75.1836 | 78.1106 | 123.8025 | 180 | 150 | 200 | Servis Harici | Devrede | 2025-06-14
4266 | 154kV DARAN HAVZA - DARAN HES EİH | 154 | DARAN HAVZA | DARAN HES |  | 1.34 | 1.340 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0995 | 0.5467 | 0.5556 | 3.7943 | 0.4418 | 1.6054 | 1.6651 | 2.6918 | 250 | 200 | 225 | Serviste | Devrede | 2016-07-23
4265 | 154kV DARAN HAVZA - YALNIZ ARDIÇ EİH | 154 | DARAN HAVZA | YALNIZ ARDIÇ |  | 36.284 | 25.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 11.284 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7734 | 13.9832 | 14.0952 | 108.2953 | 10.7586 | 37.3059 | 38.8262 | 74.3584 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2016-07-23
6513 | 154kV DARENDE - HASAN ÇELEBİ EİH | 154 | DARENDE | HASAN ÇELEBİ |  | 63.012 | 2.196 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 60.816 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 7.3998 | 26.9706 | 27.9673 | 169.7853 | 23.7385 | 75.5187 | 79.1618 | 126.3101 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-12-25
4603 | 154kV DARICA1 HES - DARICA2 HES EİH | 154 | DARICA1 HES | DARICA2 HES |  | 2.699 | 2.699 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1252 | 1.0072 | 1.015 | 8.3554 | 0.7221 | 3.0096 | 3.095 | 5.0027 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-08-16
4650 | 154kV DARICA1 HES - KOZBÜKÜ HES EİH | 154 | DARICA1 HES | KOZBÜKÜ HES |  | 21.201 | 21.201 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9834 | 7.9536 | 8.0142 | 65.3754 | 5.6527 | 23.5907 | 24.2585 | 40.1293 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-11
5377 | 154kV DARICA1 - TOPÇAM HES EİH | 154 | DARICA1 HES | TOPÇAM HES |  | 10.024 | 6.489 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 3.535 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4654 | 3.8838 | 3.9116 | 30.0063 | 2.6698 | 10.0384 | 10.3874 | 20.4793 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-21
3387 | 154kV DATÇA - DATÇA RES EİH | 154 | DATÇA | DATÇA RES |  | 5.558 | 5.558 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4121 | 2.1469 | 2.1861 | 16.5895 | 1.5022 | 7.293 | 7.4461 | 10.0566 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
3385 | 154kV DATÇA - MARMARİS2 EİH | 154 | DATÇA | MARMARİS 2 |  | 51.418 | 50.218 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 1.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.7791 | 19.8482 | 20.2048 | 153.591 | 13.8924 | 67.2298 | 68.6501 | 93.1358 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
3066 | 154kV DAVUTPAŞA - BAĞCILAR EİH | 154 | DAVUTPAŞA | BAĞCILAR |  | 5.702 | 5.702 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0924 | 1.1773 | 1.1809 | 294.0521 | 0.7858 | 0.3903 | 0.8774 | 294.0521 | 360 | 360 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-11
4835 | 154kV DAVUTPAŞA - SULTANMURAT EİH | 154 | DAVUTPAŞA | SULTANMURAT |  | 13.205 | 13.205 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.214 | 2.7264 | 2.7348 | 680.9819 | 1.8199 | 0.9039 | 2.032 | 680.9819 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-19
3063 | 154kV DAVUTPAŞA - TOPKAPI - I EİH | 154 | DAVUTPAŞA | TOPKAPI | I | 3.655 | 3.655 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0867 | 0.7612 | 0.7661 | 162.0444 | 0.5304 | 0.2812 | 0.6003 | 162.0444 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3064 | 154kV DAVUTPAŞA - VELİEFENDİ EİH | 154 | DAVUTPAŞA | VELİEFENDİ |  | 4.455 | 4.455 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1057 | 0.9278 | 0.9338 | 197.5124 | 0.6465 | 0.3427 | 0.7317 | 197.5124 | 250 | 250 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-11
2360 | 154kV DDY A.PINARBAŞI - KARATAY EİH | 154 | DDY A.PINARBAŞI | KARATAY |  | 48.473 | 8.294 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 40.179 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.2513 | 18.9492 | 19.0824 | 143.8742 | 13.2302 | 47.4574 | 49.2671 | 101.0639 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5358 | 154kV DDY A.PINARBAŞI - MUTLU5 RES EİH | 154 | DDY A.PINARBAŞI | MUTLU5 RES |  | 13.871 | 8.694 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 5.177 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6436 | 5.3016 | 5.3405 | 42.0524 | 3.5561 | 14.3598 | 14.7936 | 27.4607 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-06-29
5832 | 154kV DDY ÇAYDOĞAN - YERKÖY EİH | 154 | DDY ÇAYDOĞAN | YERKÖY |  | 38.339 | 7.285 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 31.054 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.8071 | 15.0869 | 15.1948 | 112.8502 | 12.5293 | 39.2574 | 41.2083 | 81.3532 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-27
5258 | 154kV DDY ÇAYIRBAŞI - ADATOPRAKPINAR EİH | 154 | DDY ÇAYIRBAŞI | ADATOPRAKPINAR |  | 42.538 | 35.785 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 6.753 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.9754 | 16.6476 | 16.7644 | 126.1794 | 14.1442 | 45.9982 | 48.1237 | 88.7441 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-25
5493 | 154kV DDY ÇAYIRBAŞI - ALTINOVA EİH | 154 | DDY ÇAYIRBAŞI | ALTINOVA |  | 14.081 | 14.081 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.6531 | 5.2825 | 5.3228 | 43.4202 | 3.7543 | 15.6681 | 16.1117 | 26.6525 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-01
5189 | 154kV DDY FEVZİPAŞA - FEVZİPAŞA EİH | 154 | DDY FEVZİPAŞA | FEVZİPAŞA |  | 5.391 | 5.391 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6469 | 2.3181 | 2.4067 | 14.4479 | 2.0486 | 6.4692 | 6.7858 | 10.8359 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-04
5332 | 154kV DDY GAZİRAY - GAZİANTEP EİH | 154 | DDY GAZİRAY | GAZİANTEP |  | 2.569 | 0.573 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 1.996 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1188 | 0.9808 | 0.988 | 7.7406 | 0.711 | 2.7774 | 2.8669 | 4.3939 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-14
5587 | 154kV DDY GAZİRAY - TAŞLICA EİH | 154 | DDY GAZİRAY | TAŞLICA |  | 10.488 | 0.573 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 8.874 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 1.041 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4849 | 4.0366 | 4.0657 | 31.3128 | 2.936 | 11.2038 | 11.5821 | 17.6735 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-04-28
6074 | 154kV DDY GÖZLÜ - KOLUKISA EİH | 154 | DDY GÖZLÜ | KOLUKISA |  | 14.4 | 0.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 12.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 1.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6688 | 5.6705 | 5.7098 | 42.3901 | 4.0648 | 14.0163 | 14.5939 | 29.8806 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-11-06
5359 | 154kV DDY GÖZLÜ - MUTLU5 RES EİH | 154 | DDY GÖZLÜ | MUTLU5 RES |  | 36.868 | 35.768 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7062 | 14.5239 | 14.6238 | 108.6941 | 10.9457 | 43.865 | 45.21 | 77.9427 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-06-29
5728 | 154kV DDY PAŞALI - KALABA EİH | 154 | DDY PAŞALI | KALABA |  | 10.94 | 10.940 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.547 | 4.2666 | 4.3015 | 32.1636 | 3.3914 | 10.8306 | 11.3492 | 23.1928 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-07
3670 | 154kV DELTA ENERJİ DGKÇ - TRAKYA DÖKÜM EİH | 154 | DELTA ENERJİ DGKÇ | TRAKYA DÖKÜM |  | 0.976 | 0.976 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0451 | 0.3646 | 0.3673 | 3.0211 | 0.2342 | 1.268 | 1.2894 | 1.8078 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-06-20
4503 | 154kV DEMİRDAĞ - BAĞIŞTAŞ2 HES EİH | 154 | DEMİRDAĞ | BAĞIŞTAŞ2 HES |  | 32.833 | 30.610 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 2.223 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.4371 | 13.3441 | 13.5648 | 93.308 | 11.0716 | 32.9754 | 34.7844 | 65.5885 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
6382 | 154kV DEMİRDAĞ - SARIÇİÇEK RES EİH | 154 | DEMİRDAĞ | SARIÇİÇEK RES |  | 39.996 | 5.645 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 28.274 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 6.077 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 4.3681 | 16.8364 | 17.3938 | 109.524 | 14.4484 | 47.8405 | 49.9747 | 77.3141 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-23
4629 | 154kV DEMİRKÖPRÜ HES - ALAŞEHİR HAVZA EİH | 154 | DEMİRKÖPRÜ HES | ALAŞEHİR HAVZA |  | 36.766 | 36.080 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.686 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.4663 | 14.7559 | 15.417 | 105.4629 | 11.6725 | 48.855 | 50.2301 | 65.1306 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2017-09-25
5647 | 154kV DEMİRKÖPRÜ HES - DERBENT EİH | 154 | DEMİRKÖPRÜ HES | DERBENT |  | 61.585 | 48.212 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 13.373 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.5768 | 25.7688 | 26.8596 | 169.7669 | 22.6341 | 76.3102 | 79.5962 | 118.4218 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2021-05-28
6163 | 154kV DENİZLİ2 - DENİZLİ1 EİH | 154 | DENİZLİ2 | DENİZLİ1 |  | 31 | 17.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 9.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 4.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4371 | 11.8247 | 11.9117 | 93.8345 | 8.7127 | 33.9496 | 35.0498 | 56.9269 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2024-05-07
2159 | 154kV DENİZLİ2 - DENİZLİ3 EİH | 154 | DENİZLİ2 | DENİZLİ3 |  | 7.252 | 7.252 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3363 | 2.7064 | 2.7272 | 22.4503 | 1.9404 | 8.0864 | 8.316 | 13.4418 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5936 | 154kV DENİZLİ2 - PAMUKKALE - I EİH | 154 | DENİZLİ2 | PAMUKKALE | I | 14.497 | 3.362 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 11.135 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9199 | 5.623 | 5.6977 | 43.346 | 4.2464 | 16.4245 | 16.9645 | 27.8339 | 180 | 150 | 305 | Serviste | Devrede | 2022-12-02
5804 | 154kV DENİZLİ2 - PAMUKKALE - II EİH | 154 | DENİZLİ2 | PAMUKKALE | II | 10.831 | 10.831 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.502 | 4.0411 | 4.0722 | 33.531 | 2.6378 | 11.7315 | 12.0244 | 20.0843 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2022-03-24
5805 | 154kV DENİZLİ3 - PAMUKKALE EİH | 154 | DENİZLİ3 | PAMUKKALE |  | 18.154 | 18.154 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8419 | 6.7748 | 6.8269 | 56.1999 | 4.8573 | 20.2428 | 20.8174 | 33.649 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2022-03-24
2160 | 154kV DENİZLİ3 - TAVAS EİH | 154 | DENİZLİ3 | TAVAS |  | 22.886 | 21.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.886 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.6071 | 9.7382 | 10.0811 | 62.0955 | 8.4327 | 27.6417 | 28.8994 | 45.7782 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
4347 | 154kV DENİZLİ4 - ACARSOY DGKÇ EİH | 154 | DENİZLİ4 | ACARSOY ENERJİ |  | 4.143 | 3.143 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1914 | 1.5537 | 1.5654 | 12.7869 | 0.9944 | 5.3682 | 5.4595 | 7.7986 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2016-10-27
2146 | 154kV DENİZLİ4 - ACIPAYAM EİH | 154 | DENİZLİ4 | ACIPAYAM |  | 52.333 | 2.333 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 50.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.4314 | 20.5924 | 20.7354 | 154.4085 | 17.2025 | 54.287 | 56.9474 | 110.5347 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
4348 | 154kV DENİZLİ4 - DENİZLİ1 EİH | 154 | DENİZLİ4 | DENİZLİ1 |  | 13.45 | 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 7.450 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6508 | 5.1446 | 5.1856 | 40.4774 | 3.9149 | 14.0659 | 14.6005 | 26.9152 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2016-10-27
2149 | 154kV DENİZLİ4 - DENİZLİ2 EİH | 154 | DENİZLİ4 | DENİZLİ2 |  | 16.937 | 16.937 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.7856 | 6.354 | 6.4023 | 52.2269 | 4.5158 | 18.8461 | 19.3795 | 32.0584 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
2148 | 154kV DENİZLİ ÇİMENTO - ACARSOY DGKÇ EİH | 154 | DENİZLİ ÇİMENTO | ACARSOY ENERJİ |  | 14.999 | 13.930 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.069 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.7461 | 5.8316 | 5.8792 | 44.2635 | 4.6043 | 14.9827 | 15.6742 | 31.513 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
2153 | 154kV DENİZLİ ÇİMENTO - BOZKURT EİH | 154 | DENİZLİ ÇİMENTO | BOZKURT |  | 16.619 | 13.619 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8201 | 6.431 | 6.483 | 49.3271 | 5.0246 | 16.828 | 17.5621 | 34.4329 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
6412 | 154kV DENİZLİ RES - HACIHIDIRLAR RES EİH | 154 | DENİZLİ RES | HACIHIDIRLAR RES |  | 11.95 | 11.950 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.5533 | 4.7389 | 4.7711 | 34.5682 | 3.4834 | 12.1398 | 12.6297 | 20.644 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2025-08-01
6106 | 154kV DENİZLİ RES - PAMUKKALE EİH | 154 | DENİZLİ RES | PAMUKKALE |  | 19.75 | 17.750 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9803 | 7.6728 | 7.7352 | 58.3522 | 6.0357 | 19.7979 | 20.6975 | 41.4156 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2023-12-22
3801 | 154kV DERBENT - BAĞYURDU EİH | 154 | DERBENT | BAĞYURDU |  | 32.947 | 10.325 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 10.174 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 12.448 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.0961 | 13.127 | 13.4872 | 95.7005 | 10.1575 | 42.1939 | 43.3993 | 61.8151 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2015-01-05
1879 | 154kV DERBENT HES - ALTINKAYA HES EİH | 154 | DERBENT HES | ALTINKAYA HES |  | 17.413 | 17.413 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | false | 1.2189 | 6.7911 | 6.8996 | 51.8907 | 5.2239 | 19.5026 | 20.1901 | 31.5175 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
6353 | 154kV DERELİ GES - DİKMEN1 EİH | 154 | DERELİ GES | DİKMEN1 |  | 36.623 | 36.623 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 1.6956 | 14.5251 | 14.6237 | 105.9467 | 11.473 | 38.611 | 40.2795 | 63.2552 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-04-09
5747 | 154kV DERELİ HES - KOTANA HAVZA EİH | 154 | DERELİ HES | KOTANA HAVZA |  | 0.164 | 0.164 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0115 | 0.064 | 0.065 | 0.4887 | 0.0492 | 0.1837 | 0.1902 | 0.2968 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-10-04
3709 | 154kV DERİNKUYU - AKSARAY OSB EİH | 154 | DERİNKUYU | AKSARAY OSB |  | 73.561 | 73.561 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.678 | 28.6888 | 28.9236 | 216.2693 | 22.8039 | 72.8254 | 76.3122 | 155.9493 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-08-13
2340 | 154kV DERİNKUYU - MİSLİOVA EİH | 154 | DERİNKUYU | MİSLİOVA |  | 22.74 | 3.264 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 16.212 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 3.264 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1134 | 8.7717 | 8.8421 | 67.793 | 6.7662 | 23.3137 | 24.2757 | 46.7256 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5743 | 154kV DERİNKUYU - NEVŞEHİR EİH | 154 | DERİNKUYU | NEVŞEHİR |  | 29.704 | 3.196 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 14.001 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 12.507 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.4074 | 12.1798 | 12.4155 | 83.5594 | 10.0906 | 33.5434 | 35.0282 | 55.7935 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-22
5704 | 154kV DERİNKUYU - ÜRGÜP - I EİH | 154 | DERİNKUYU | ÜRGÜP | I | 61.416 | 0.817 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 60.599 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.8487 | 23.0388 | 23.2142 | 189.3923 | 16.3757 | 68.3404 | 70.275 | 116.2161 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-23
5705 | 154kV DERİNKUYU - ÜRGÜP - II EİH | 154 | DERİNKUYU | ÜRGÜP | II | 61.429 | 0.817 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 60.612 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.8493 | 23.0437 | 23.2191 | 189.4324 | 16.3792 | 68.3549 | 70.2899 | 116.2407 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-23
6452 | 154kV DERİ OSB - TOSB EİH | 154 | DERİ OSB | TOSB |  | 6.751 | 6.751 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.5006 | 2.6078 | 2.6554 | 20.1504 | 1.8246 | 8.8585 | 9.0444 | 12.2153 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-03
2705 | 154kV DEVECİ KONAĞI - GÖBEL EİH | 154 | DEVECİKONAĞI HES | GÖBEL |  | 46.073 | 3.408 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 42.665 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.3208 | 17.7602 | 18.068 | 137.8552 | 12.3491 | 60.3958 | 61.6454 | 83.6458 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-09-06
6137 | 154kV DEVECİKONAĞI HES - GÜMÜŞPINAR FERROKROM EİH | 154 | DEVECİKONAĞI HES | GÜMÜŞPINAR FERROKROM |  | 31.266 | 3.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 27.600 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 0.366 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.102 | 12.1472 | 12.3277 | 93.4825 | 9.2641 | 35.022 | 36.2265 | 56.8336 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-14
5269 | 154kV DİLİSKELESİ GİS - MAKİNA OSB EİH | 154 | DİLİSKELESİ GİS | MAKİNA OSB |  | 14.372 | 8.372 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 6.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.8317 | 5.4569 | 5.5199 | 43.7731 | 3.6338 | 18.7187 | 19.0681 | 26.8197 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-12-13
6116 | 154kV DİLİSKELESİ GİS - TOSB EİH | 154 | DİLİSKELESİ GİS | TOSB |  | 11.989 | 11.989 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8889 | 4.6311 | 4.7156 | 35.7848 | 3.2403 | 15.7316 | 16.0618 | 21.6929 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-01-29
5241 | 154kV DİNÇER ÇİMENTO - MERYEM RES EİH | 154 | DİNÇER ÇİMENTO | MERYEM RES |  | 10.687 | 8.387 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 2.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.1388 | 4.411 | 4.5556 | 29.9609 | 3.8513 | 12.8352 | 13.4005 | 20.8371 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-24
4985 | 154kV DİNÇER ÇİMENTO - PAŞALAR EİH | 154 | DİNÇER ÇİMENTO | PAŞALAR |  | 7.171 | 4.871 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 2.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.7061 | 2.9236 | 3.0077 | 20.3737 | 2.5117 | 8.5666 | 8.9272 | 13.9263 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-10-22
2904 | 154kV DİYARBAKIR2 - DİYARBAKIR1 EİH | 154 | DİYARBAKIR2 | DİYARBAKIR1 |  | 20.332 | 20.332 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9429 | 7.5876 | 7.646 | 62.9424 | 5.4401 | 22.6714 | 23.315 | 37.686 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
3823 | 154kV DİYARBAKIR2 - DİYARBAKIR3 - II EİH | 154 | DİYARBAKIR2 | DİYARBAKIR3 | II | 12.117 | 12.117 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5597 | 4.526 | 4.5604 | 37.5066 | 2.9076 | 15.7422 | 16.0084 | 22.4439 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-19
2041 | 154kV DİYARBAKIR2 - DİYARBAKIR3 - III EİH | 154 | DİYARBAKIR2 | DİYARBAKIR3 | III | 12.287 | 12.287 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6143 | 4.7919 | 4.8312 | 36.1238 | 3.809 | 12.1641 | 12.7465 | 26.0484 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2007 | 154kV DİYARBAKIR3 - BİSMİL1 EİH | 154 | DİYARBAKIR3 | BİSMİL1 |  | 53.272 | 48.526 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.746 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.4065 | 22.7733 | 23.6573 | 143.6441 | 19.9536 | 64.5408 | 67.5549 | 105.9339 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5961 | 154kV DİYARBAKIR3 - BİSMİL2 EİH | 154 | DİYARBAKIR3 | BİSMİL2 |  | 69.725 | 0.832 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 63.656 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 7.9829 | 29.6729 | 30.7279 | 189.1297 | 25.7117 | 84.2733 | 88.1084 | 139.3286 | 180 | 150 | 194 | Serviste | Devrede | 2023-01-09
3821 | 154kV DİYARBAKIR3 - DİYARBAKIR1 EİH | 154 | DİYARBAKIR3 | DİYARBAKIR1 |  | 32.549 | 12.090 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 0.168 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS 20.291 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5072 | 12.1528 | 12.2459 | 100.7408 | 8.3715 | 38.5469 | 39.4454 | 60.284 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-19
2044 | 154kV DİYARBAKIR3 - DİYARBAKIR4 - I EİH | 154 | DİYARBAKIR3 | DİYARBAKIR4 | I | 14.211 | 14.211 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6565 | 5.3361 | 5.3764 | 43.8201 | 3.4112 | 18.398 | 18.7116 | 26.8863 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
3824 | 154kV DİYARBAKIR3 - DİYARBAKIR4 - II EİH | 154 | DİYARBAKIR3 | DİYARBAKIR4 | II | 14.211 | 14.211 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6565 | 5.3361 | 5.3764 | 43.8201 | 3.4112 | 18.398 | 18.7116 | 26.8863 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-19
5064 | 154kV DİYARBAKIR3 - DİYARBAKIR OSB EİH | 154 | DİYARBAKIR3 | DİYARBAKIR OSB |  | 12.612 | 10.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.375 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.622 | 4.8787 | 4.9182 | 37.4491 | 3.8089 | 12.7829 | 13.3383 | 26.1046 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-11
4437 | 154kV DİYARBAKIR3 - ERGANİ ÇİMENTO EİH | 154 | DİYARBAKIR3 | ERGANİ ÇİMENTO |  | 47.181 | 46.330 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.851 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | false | 5.5991 | 20.2412 | 21.0013 | 126.7885 | 17.8323 | 56.5429 | 59.2882 | 94.7341 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-01
2713 | 154kV DİYARBAKIR3 - KARAKAYA HES EİH | 154 | DİYARBAKIR3 | KARAKAYA HES |  | 94.378 | 0.832 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 91.990 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.556 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 11.3323 | 40.5153 | 42.0703 | 253.3734 | 35.7179 | 113.5627 | 119.0473 | 189.1247 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
2879 | 154kV DODAN - SİİRT EİH | 154 | DODAN | SİİRT1 |  | 28.304 | 3.953 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 127-2 10.301 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 14.050 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.4496 | 11.6619 | 12.1614 | 79.1749 | 9.6749 | 35.4145 | 36.7123 | 52.563 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
3447 | 154kV DOĞANKÖY - KANDİL HES EİH | 154 | DOĞANKÖY | KANDİL HES |  | 42.567 | 2.803 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 39.764 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.9737 | 16.0193 | 16.1405 | 130.8743 | 10.437 | 45.6806 | 46.8577 | 81.2493 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-10
2046 | 154kV DOĞUBAYAZIT - BAZARGAN (İRAN) EİH | 154 | DOĞUBAYAZIT | BAZARGAN (İRAN) |  | 37.843 | 37.843 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | VAR | true | true | 2.3574 | 15.2674 | 15.4483 | 108.5022 | 12.0228 | 45.1669 | 46.7397 | 76.6952 | 280 | 220 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-03-28
6443 | 154kV DOĞUBAYAZIT - ETİBAKIR AĞRI GES EİH | 154 | DOĞUBAYAZIT | ETİBAKIR AĞRI GES |  | 4.07 | 3.070 km 154kV 2xHawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.2352 | 1.0597 | 1.0855 | 19.3307 | 0.8653 | 3.0396 | 3.1604 | 14.0389 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-19
1825 | 154kV DOĞUBAYAZIT - IĞDIR EİH | 154 | DOĞUBAYAZIT | IĞDIR |  | 41.31 | 41.310 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.9572 | 17.7633 | 18.442 | 110.7108 | 15.6978 | 49.572 | 51.9981 | 83.0331 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3392 | 154kV DORA3 JES - AYDIN EİH | 154 | DORA 3 JES | AYDIN |  | 21.666 | 1.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 19.966 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0026 | 8.5152 | 8.574 | 64.0226 | 6.3706 | 25.8917 | 26.664 | 45.5628 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2013-07-31
4520 | 154kV DORA3 JES - DORA4 JES EİH | 154 | DORA 3 JES | DORA 4 JES |  | 2.596 | 2.596 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1928 | 1.059 | 1.0765 | 7.3508 | 0.8559 | 3.1101 | 3.2257 | 5.2148 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-24
4432 | 154kV DORA3 JES - SULTANHİSAR JES EİH | 154 | DORA 3 JES | SULTANHİSAR JES |  | 11.946 | 11.946 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5529 | 4.7128 | 4.7452 | 35.1694 | 3.5675 | 14.1746 | 14.6167 | 25.3367 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2017-02-23
5748 | 154kV DORUK HES - DERELİ HES EİH | 154 | DORUK HES | DERELİ HES |  | 19.177 | 19.177 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4291 | 7.8152 | 7.9448 | 54.308 | 5.9651 | 18.465 | 19.4046 | 38.6059 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-10-04
6579 | 154kV DÖŞEMEALTI -> VARSAK - KORKUTELİ EİH | 154 | DÖŞEMEALTI | DÖŞEMEALTI SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.012 | 0.043 | 0.0446 | 0.268 | 0.038 | 0.12 | 0.1259 | 0.201 | 180 | 150 | 165 |  | Devrede | 2026-04-11
4824 | 154kV DUDULLU - DUDULLU METRO EİH | 154 | DUDULLU | DUDULLU METRO |  | 1.892 | 1.892 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0307 | 0.3906 | 0.3918 | 97.5704 | 0.2608 | 0.1295 | 0.2911 | 97.5704 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-06
4029 | 154kV DURSUNBEY - POYRAZGÖLÜ RES EİH | 154 | DURSUNBEY | POYRAZGÖLÜ RES |  | 38.757 | 38.757 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7937 | 15.2901 | 15.395 | 114.1019 | 11.5742 | 45.9875 | 47.4217 | 82.201 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-29
6337 | 154kV DÜZLÜK GES - DERELİ GES EİH | 154 | DÜZLÜK GES | DERELİ GES |  | 3.233 | 3.233 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.1501 | 1.2717 | 1.2805 | 9.4667 | 0.8738 | 3.6859 | 3.7881 | 5.7215 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-13
5800 | 154kV DÜZOVA RES - BERGAMA OSB EİH | 154 | DÜZOVA RES | BERGAMA OSB |  | 6.969 | 3.595 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.374 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.571 | 2.8007 | 2.8583 | 20.1276 | 2.1451 | 8.703 | 8.9635 | 13.5832 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-03-08
4940 | 154kV DÜZOVA RES - DİKİLİ EİH | 154 | DÜZOVA RES | DİKİLİ |  | 9.212 | 9.212 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4263 | 3.6342 | 3.6592 | 27.1204 | 2.751 | 10.9306 | 11.2715 | 19.538 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-17
4925 | 154kV EBER RES - ÇAYSEKA EİH | 154 | EBER RES | ÇAYSEKA |  | 52.172 | 12.522 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 39.650 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.3365 | 21.7514 | 22.3965 | 144.874 | 18.0728 | 63.7914 | 66.3021 | 103.3873 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2018-07-31
4926 | 154kV EBER RES - SANDIKLI EİH | 154 | EBER RES | SANDIKLI |  | 56.593 | 12.593 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 33.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 11.000 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.8938 | 23.3388 | 24.0715 | 158.7793 | 19.0713 | 70.5274 | 73.0604 | 109.6163 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2018-07-31
3336 | 154kV EBSO - ATAER DGKÇ - I EİH | 154 | EBSO | ATAER DGKÇS | I | 3.897 | 3.897 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.18 | 1.4556 | 1.4667 | 12.0626 | 0.9351 | 5.0629 | 5.1485 | 7.2183 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3422 | 154kV EBSO - ATAER DGKÇ - II EİH | 154 | EBSO | ATAER DGKÇS | II | 3.897 | 3.897 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.18 | 1.4556 | 1.4667 | 12.0626 | 0.9351 | 5.0629 | 5.1485 | 7.2183 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-09-24
3345 | 154kV EBSO - ULUCAK - I EİH | 154 | EBSO | ULUCAK | I | 5.682 | 5.682 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3977 | 2.216 | 2.2514 | 16.9324 | 1.7046 | 6.3638 | 6.5882 | 10.2844 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3421 | 154kV EBSO - ULUCAK - II EİH | 154 | EBSO | ULUCAK | II | 5.682 | 5.682 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3977 | 2.216 | 2.2514 | 16.9324 | 1.7046 | 6.3638 | 6.5882 | 10.2844 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-09-24
6135 | 154kV EDEBEY - KESTEL EİH | 154 | EDEBEY | KESTEL |  | 25.065 | 4.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 13.465 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 7.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.1626 | 9.3815 | 9.4532 | 77.4323 | 6.9097 | 28.397 | 29.2256 | 46.9852 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-08
3856 | 154kV EDİRNE ÇİMENTO - ESTERGON EİH | 154 | EDİRNE ÇİMENTO | ESTERGON |  | 16.45 | 12.000 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 4.450 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.101 | 6.6475 | 6.738 | 47.0829 | 5.8359 | 17.0626 | 18.033 | 33.5711 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-02-26
2975 | 154kV EDİRNE ÇİMENTO - KIRKLARELİ EİH | 154 | EDİRNE ÇİMENTO | KIRKLARELİ |  | 46.305 | 46.305 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.4508 | 18.8796 | 19.1923 | 131.1234 | 16.8398 | 48.1208 | 50.9823 | 93.0977 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3963 | 154kV EDİRNE ÇİMENTO - SÜLOĞLU RES EİH | 154 | EDİRNE ÇİMENTO | SÜLOĞLU RES |  | 20.3 | 20.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9395 | 8.0086 | 8.0635 | 59.7639 | 6.0623 | 24.0872 | 24.8383 | 43.0549 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-07-20
3354 | 154kV EDREMİT - AYVALIK EİH | 154 | EDREMİT | AYVALIK |  | 40.454 | 1.763 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 38.691 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.9656 | 16.4325 | 16.698 | 115.0042 | 13.6216 | 40.4955 | 42.7251 | 81.1549 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
6272 | 154kV EDREMİT - EZİNE EİH | 154 | EDREMİT | EZİNE |  | 85.398 | 3.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 81.798 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.9456 | 32.0652 | 32.3071 | 263.3278 | 20.5947 | 109.9042 | 111.8172 | 161.5704 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2024-12-02
5002 | 154kV EDREMİT - TÜMAD BURHANİYE EİH | 154 | EDREMİT | TÜMAD BURHANİYE |  | 33.213 | 25.714 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 7.499 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5365 | 12.9603 | 13.0511 | 98.8263 | 9.4792 | 40.2197 | 41.3216 | 68.7253 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-11-13
3736 | 154kV EFE JES -> MEHMETHAN JES - GERMENCİK EİH | 154 | EFE JES | EFE SANAL |  | 2.516 | 2.516 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1164 | 0.9926 | 0.9994 | 7.4072 | 0.7514 | 2.9854 | 3.0785 | 5.3363 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-10-02
5930 | 154kV EFELER - BAĞARASI RES EİH | 154 | EFELER | BAĞARASI RES |  | 23.828 | 3.733 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 4.505 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 15.590 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.228 | 9.0922 | 9.1748 | 72.3397 | 6.2228 | 29.7343 | 30.3785 | 45.6107 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2022-11-25
3564 | 154kV EĞİRDİR - GELENDOST EİH | 154 | EĞİRDİR YUSUF ÖZDEMİR | GELENDOST |  | 34.406 | 0.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 33.706 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7178 | 13.4079 | 13.5175 | 101.2542 | 10.6355 | 34.1478 | 35.7657 | 72.7817 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2014-02-06
2105 | 154kV EĞİRDİR - KOVADA2 HES EİH | 154 | EĞİRDİR YUSUF ÖZDEMİR | KOVADA 2 HES |  | 29.344 | 6.344 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 23.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.5397 | 12.4393 | 12.9331 | 79.8118 | 10.7634 | 36.0341 | 37.6073 | 57.4538 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2013-04-01
3446 | 154kV EĞLENCE1 HES - EĞLENCE2 HES EİH | 154 | EĞLENCE1 HES | EĞLENCE2 HES |  | 2.565 | 2.565 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.1192 | 1.0111 | 1.0181 | 7.552 | 0.716 | 2.4571 | 2.5593 | 5.4493 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-09
2054 | 154kV ELAZIĞ - HANKENDİ EİH | 154 | ELAZIĞ | HANKENDİ |  | 11.095 | 11.095 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.8246 | 4.2806 | 4.3593 | 33.1175 | 3.0521 | 12.0784 | 12.4581 | 20.0953 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5819 | 154kV ELAZIĞ - HAZAR EİH | 154 | ELAZIĞ | HAZAR |  | 13.561 | 4.410 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 3.806 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.856 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 4.296 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.193 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.6574 | 5.2557 | 5.2967 | 40.157 | 4.0343 | 13.8776 | 14.4521 | 26.3319 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-11
4902 | 154kV ELAZIĞ - KARAKAYA HES EİH | 154 | ELAZIĞ | KARAKAYA HES |  | 52.532 | 49.469 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 127-2 0.919 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.476 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 1.668 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 6.4426 | 22.5844 | 23.4854 | 141.1654 | 18.6366 | 52.0642 | 55.2992 | 105.0671 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-06-22
2631 | 154kV ELAZIĞ -> KEBAN ŞALT - KEBAN TRAFO EİH | 154 | ELAZIĞ | KEBAN SANAL |  | 50.641 | 50.641 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.2369 | 21.8258 | 22.6994 | 135.8464 | 19.1307 | 60.8293 | 63.7667 | 101.2277 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-15
6143 | 154kV ELAZIĞ - KUZOVA EİH | 154 | ELAZIĞ | KUZOVA |  | 58.282 | 42.307 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 15.975 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.329 | 22.4933 | 22.9061 | 173.9643 | 15.9558 | 67.0189 | 68.8921 | 105.5316 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-20
6554 | 154kV ELAZIĞ - PERTEK EİH | 154 | ELAZIĞ | PERTEK |  | 75.962 | 11.398 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 14.294 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 14.294 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 15.517 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 20.459 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | false | false | 2.9061 | 24.5244 | 24.696 | 304.9384 | 19.812 | 79.4677 | 81.9001 | 159.7523 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-12
4099 | 154kV ELAZIĞ - UZUNÇAYIR HES EİH | 154 | ELAZIĞ | UZUNÇAYIR HES |  | 50.534 | 44.741 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 5.793 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.3428 | 18.96 | 19.1042 | 155.8263 | 13.3195 | 57.2838 | 58.8119 | 95.6457 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-12-31
3114 | 154kV ELBİSTAN-B TES - ÇÖLLOLAR - I EİH | 154 | ELBİSTAN-B TES 154 | ÇÖLLOLAR | I | 8.401 | 8.401 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6244 | 3.2412 | 3.3008 | 25.0761 | 2.311 | 9.1457 | 9.4331 | 15.2159 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
3115 | 154kV ELBİSTAN-B TES - ÇÖLLOLAR - II EİH | 154 | ELBİSTAN-B TES 154 | ÇÖLLOLAR | II | 8.401 | 8.401 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6244 | 3.2412 | 3.3008 | 25.0761 | 2.311 | 9.1457 | 9.4331 | 15.2159 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
3534 | 154kV ELBİSTAN-B TES - KANDİL HES EİH | 154 | ELBİSTAN-B TES 154 | KANDİL HES |  | 70.42 | 0.228 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 30.428 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 39.764 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.2609 | 26.956 | 27.1525 | 223.9677 | 18.1802 | 72.1595 | 74.4145 | 151.6957 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-16
2017 | 154kV ELBİSTAN TES - DARENDE EİH | 154 | ELBİSTAN TES | DARENDE |  | 54.974 | 0.924 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 95 54.050 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.5998 | 23.6125 | 24.5174 | 147.5007 | 20.8608 | 65.913 | 69.1354 | 110.2761 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2050 | 154kV ELBİSTAN TES - DOĞANKÖY EİH | 154 | ELBİSTAN TES | DOĞANKÖY |  | 25.746 | 24.404 km 154kV 2xHawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 1.342 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5637 | 5.5808 | 5.7958 | 140.0224 | 6.6077 | 28.1036 | 28.87 | 63.0581 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-24
3111 | 154kV ELBİSTAN TES - ELBİSTAN B TES - I EİH | 154 | ELBİSTAN TES | ELBİSTAN-B TES 154 | I | 4.646 | 0.924 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 95 3.620 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 95 0.102 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.5731 | 1.974 | 2.0555 | 12.6319 | 1.7501 | 4.807 | 5.1157 | 9.0842 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
3112 | 154kV ELBİSTAN TES - ELBİSTAN B TES - II EİH | 154 | ELBİSTAN TES | ELBİSTAN-B TES 154 | II | 4.396 | 4.396 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.3276 | 1.7915 | 1.8212 | 12.4492 | 1.3674 | 4.2328 | 4.4482 | 8.8497 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
3844 | 154kV ELBİSTAN TES - KIŞLAKÖY - I EİH | 154 | ELBİSTAN TES | KIŞLAKÖY | I | 3.301 | 3.301 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4063 | 1.325 | 1.3859 | 9.4557 | 1.0682 | 3.6529 | 3.8059 | 5.8461 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-02-18
3843 | 154kV ELBİSTAN TES - KIŞLAKÖY - II EİH | 154 | ELBİSTAN TES | KIŞLAKÖY | II | 3.301 | 3.301 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4063 | 1.325 | 1.3859 | 9.4557 | 1.0682 | 3.6529 | 3.8059 | 5.8461 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-02-18
3118 | 154kV ELGÜN - ÇIRÇIP - I EİH | 154 | ELGÜN | ÇIRÇIP | I | 29.288 | 29.288 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.3578 | 10.9851 | 11.0687 | 90.3164 | 7.111 | 31.6681 | 32.4566 | 55.4578 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
3119 | 154kV ELGÜN - ÇIRÇIP - II EİH | 154 | ELGÜN | ÇIRÇIP | II | 29.288 | 29.288 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.3578 | 10.9851 | 11.0687 | 90.3164 | 7.111 | 31.6681 | 32.4566 | 55.4578 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
3575 | 154kV ELGÜN - DİKMEN1 - I EİH | 154 | ELGÜN | DİKMEN1 | I | 36.065 | 36.065 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.672 | 13.527 | 13.6299 | 111.2148 | 8.7564 | 38.9958 | 39.9668 | 68.2903 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-19
3576 | 154kV ELGÜN - DİKMEN1 - II EİH | 154 | ELGÜN | DİKMEN1 | II | 36.065 | 36.065 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.672 | 13.527 | 13.6299 | 111.2148 | 8.7564 | 38.9958 | 39.9668 | 68.2903 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-19
3921 | 154kV ELGÜN - YAZGÜNEŞİ EİH | 154 | ELGÜN | YAZGÜNEŞİ |  | 28.306 | 28.306 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.3151 | 11.1581 | 11.2353 | 83.3404 | 7.9019 | 27.1157 | 28.2436 | 60.1352 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-27
6070 | 154kV ELMALI - ÖZALTIN OTEL GES EİH | 154 | ELMALI | ÖZALTIN GES |  | 9.177 | 9.177 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.4256 | 3.4262 | 3.4525 | 28.4095 | 2.6845 | 10.8833 | 11.2095 | 17.0099 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2023-10-26
4308 | 154kV ELMALI RES - MEDCEM EİH | 154 | ELMALI RES | MEDCEM |  | 12.08 | 12.080 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5591 | 4.7657 | 4.7984 | 35.5639 | 3.6075 | 14.3336 | 14.7806 | 25.6209 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-02
6215 | 154kV EMET - IŞIKLAR RES EİH | 154 | EMET | IŞIKLAR RES |  | 49.89 | 44.990 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.900 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | false | false | 5.6263 | 21.2731 | 22.0045 | 134.9211 | 18.4205 | 59.5745 | 62.3573 | 99.1016 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-08-02
3471 | 154kV EMET - POLAT TES EİH | 154 | EMET | POLAT TES |  | 38.041 | 37.800 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.241 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.5471 | 16.3445 | 16.9652 | 102.0471 | 14.4218 | 45.672 | 47.8949 | 76.434 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-11-21
6107 | 154kV EMİRDAĞ - İSCEHİSAR EİH | 154 | EMİRDAĞ | İSCEHİSAR |  | 42.7 | 40.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 2.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9772 | 16.9248 | 17.0399 | 123.608 | 12.351 | 43.5966 | 45.3124 | 73.8715 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2023-12-22
5580 | 154kV EMİRLER - KULU EİH | 154 | EMİRLER | KULU |  | 37.82 | 37.820 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.891 | 14.7498 | 14.8705 | 111.1908 | 11.7242 | 37.4418 | 39.2345 | 80.1784 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-22
6211 | 154kV ENEZ - BOREAS RES EİH | 154 | ENEZ | BOREAS RES |  | 8.2 | 8.200 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.6091 | 3.3452 | 3.4002 | 23.2191 | 2.7035 | 9.824 | 10.1892 | 16.4722 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-31
5393 | 154kV ENGİL - BAĞLAMA RES EİH | 154 | ENGİL | BAĞLAMA RES |  | 46.67 | 43.590 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.080 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 5.3737 | 19.8995 | 20.6123 | 126.318 | 17.4425 | 55.8607 | 58.5206 | 93.4441 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-08-14
4720 | 154kV ENGİL - VAN1 EİH | 154 | ENGİL | VAN1 |  | 36.515 | 36.515 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.6934 | 13.6269 | 13.7317 | 113.0407 | 9.77 | 40.7165 | 41.8722 | 67.6818 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-23
4937 | 154kV ERBAA - TEPEKIŞLA HES EİH | 154 | ERBAA | TEPEKIŞLA HES |  | 20.639 | 14.539 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 6.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0276 | 8.5402 | 8.7776 | 57.7745 | 7.1512 | 24.2344 | 25.2675 | 40.7695 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-15
5027 | 154kV ERBAA - YAPRAK HES EİH | 154 | ERBAA | YAPRAK HES |  | 30.534 | 19.369 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 8.714 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.451 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4478 | 11.5843 | 11.6744 | 92.9033 | 8.5191 | 32.9063 | 33.9912 | 59.7746 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-01-04
5530 | 154kV ERBAA - YENİDERE HAVZA EİH | 154 | ERBAA | YENİDERE HAVZA |  | 40.216 | 19.369 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 20.847 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9407 | 15.3967 | 15.5185 | 121.0164 | 11.6268 | 42.1907 | 43.7634 | 80.8573 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-01-13
1841 | 154kV ERCİŞ - ADİLCEVAZ EİH | 154 | ERCİŞ | ADİLCEVAZ |  | 58.469 | 58.469 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.0163 | 25.1417 | 26.1023 | 156.6969 | 22.2182 | 70.1628 | 73.5967 | 117.5227 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
1821 | 154kV ERCİŞ - MURADİYE HES EİH | 154 | ERCİŞ | MURADİYE HES |  | 49.199 | 49.199 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.6664 | 20.0501 | 20.3825 | 139.3283 | 15.3037 | 47.3723 | 49.7829 | 99.0441 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-11-27
1822 | 154kV ERCİŞ - PATNOS EİH | 154 | ERCİŞ | PATNOS |  | 46.162 | 41.584 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.578 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.2016 | 19.6001 | 20.2786 | 125.5615 | 16.9008 | 55.8276 | 58.3298 | 92.2451 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
1823 | 154kV ERCİŞ - VAN2 EİH | 154 | ERCİŞ | VAN2 |  | 90.798 | 88.328 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.470 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 10.7139 | 38.9028 | 40.3512 | 244.3655 | 34.2255 | 108.7478 | 114.0064 | 182.1175 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5890 | 154kV ERCİYES RES - ÇAMLICA1 HES EİH | 154 | ERCİYES RES | ÇAMLICA1 HES |  | 7.494 | 0.843 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 6.651 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3463 | 2.8137 | 2.835 | 23.1079 | 1.8369 | 9.583 | 9.7575 | 14.1784 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-09-09
5889 | 154kV ERCİYES RES - YEŞİLHİSAR EİH | 154 | ERCİYES RES | YEŞİLHİSAR |  | 45.749 | 0.843 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 44.906 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1135 | 17.1783 | 17.3078 | 141.0684 | 11.0197 | 59.1092 | 60.1276 | 86.5543 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-09-09
6352 | 154kV ERDEK - EDİNCİK RES EİH | 154 | ERDEK | EDİNCİK RES |  | 34.3 | 26.106 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 8.194 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.5894 | 13.7216 | 14.1833 | 98.9036 | 11.0367 | 43.1624 | 44.5511 | 63.5777 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-04-07
3398 | 154kV ERDEK - KAPIDAĞ RES EİH | 154 | ERDEK | KAPIDAĞ RES |  | 0.367 | 0.367 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0272 | 0.142 | 0.1446 | 1.0924 | 0.0984 | 0.4818 | 0.4918 | 0.6543 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-08-06
2836 | 154kV ERDEMİR1 - ERDEMİR2 EİH | 154 | ERDEMİR1 | ERDEMİR2 |  | 1.25 | 1.250 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0927 | 0.4828 | 0.4917 | 3.731 | 0.3378 | 1.6402 | 1.6746 | 2.2618 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
6087 | 154kV ERDEMİR2 -> BÖLÜCEK - KARADENİZ EREĞLİ EİH | 154 | ERDEMİR2 | ERDEMİR SANAL |  | 0.27 | 0.270 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0125 | 0.1009 | 0.1016 | 0.8357 | 0.0648 | 0.3508 | 0.3567 | 0.5001 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2023-12-08
3554 | 154kV ERDEMLİ - MERSİN400 EİH | 154 | ERDEMLİ | MERSİN380 |  | 46.144 | 43.368 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 2.776 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.3438 | 17.7944 | 18.1059 | 138.0047 | 12.3874 | 60.5 | 61.7552 | 83.7221 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
6099 | 154kV EREĞLİ -> KARAMAN BES - AYRANCI GEÇİCİ EİH | 154 | EREĞLİ KONYA | AYRANCI SANAL |  | 49.829 | 49.829 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 2.3071 | 19.7627 | 19.8969 | 144.1503 | 15.6101 | 52.5339 | 54.804 | 86.0646 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-15
2306 | 154kV EREĞLİ - KARAPINAR EİH | 154 | EREĞLİ KONYA | KARAPINAR |  | 52.756 | 52.756 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.9189 | 21.5219 | 21.8757 | 149.3839 | 17.3932 | 63.204 | 65.5536 | 105.9763 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3797 | 154kV EREN HES - KARABÜK OSB EİH | 154 | EREN HES | KARABÜK OSB |  | 25.56 | 3.729 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 21.831 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.1873 | 10.0046 | 10.0748 | 75.775 | 7.0886 | 25.0623 | 26.0455 | 53.4375 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
6202 | 154kV ERENKÖY - MERAM GİS EİH | 154 | ERENKÖY | MERAM GİS |  | 5.551 | 5.551 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.2575 | 2.0721 | 2.088 | 17.185 | 1.5886 | 6.4192 | 6.6128 | 10.2879 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-19
5171 | 154kV ERENKÖY - SELÇUKLU EİH | 154 | ERENKÖY | SELÇUKLU |  | 14.985 | 14.985 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6946 | 5.591 | 5.634 | 46.3911 | 3.6495 | 16.2309 | 16.6361 | 27.7872 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-06
4300 | 154kV ERENLER HES - ARTVİN EİH | 154 | ERENLER HES | ARTVİN |  | 13.44 | 0.770 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 8.670 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2616 | 5.5175 | 5.6599 | 37.9445 | 4.548 | 15.6874 | 16.3334 | 26.4559 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-08-19
5152 | 154kV ERENLER HES - MURGUL EİH | 154 | ERENLER HES | MURGUL |  | 29.184 | 0.816 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 12.068 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.277 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 14.023 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.4163 | 11.6711 | 11.9186 | 84.622 | 9.2685 | 34.0204 | 35.2603 | 56.3724 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-28
6403 | 154kV ERGANİ ÇİMENTO - KÖPRÜBAŞI MADEN EİH | 154 | ERGANİ ÇİMENTO | KÖPRÜBAŞI MADEN |  | 10.002 | 1.143 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 7.996 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.863 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.4927 | 3.8955 | 3.9265 | 29.4758 | 3.042 | 10.0375 | 10.4883 | 20.5596 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-18
1800 | 154kV ERGAN - REFAHİYE EİH | 154 | ERGAN | REFAHİYE |  | 62.613 | 62.613 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.6958 | 25.1603 | 26.3109 | 179.3487 | 19.9706 | 83.2414 | 85.6035 | 110.7749 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
6008 | 154kV ERMENEK HES - DARAN HAVZA EİH | 154 | ERMENEK HES | DARAN HAVZA |  | 40.249 | 40.249 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0124 | 15.6971 | 15.8256 | 118.3321 | 12.4772 | 39.8465 | 41.7543 | 85.3279 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2023-03-28
6009 | 154kV ERMENEK HES - OTLUCA EİH | 154 | ERMENEK HES | OTLUCA HES |  | 48.58 | 48.580 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.2572 | 19.1569 | 19.2895 | 143.0341 | 16.0675 | 50.1306 | 52.6426 | 103.1062 | 340 | 270 | 305 | Serviste | Devrede | 2023-03-28
6200 | 154kV ERZİN 2 GES - İKİZLER EİH | 154 | ERZİN 2 GES | İKİZLER |  | 5.279 | 5.279 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3914 | 2.0392 | 2.0764 | 15.7568 | 1.4268 | 6.9269 | 7.0723 | 9.5518 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-18
6201 | 154kV ERZİN 2 GES - OSMANİYE OSB EİH | 154 | ERZİN 2 GES | OSMANİYE OSB |  | 5.5 | 5.500 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4078 | 2.1245 | 2.1633 | 16.4164 | 1.4865 | 7.2169 | 7.3684 | 9.9517 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-18
1799 | 154kV ERZİNCAN - ERGAN EİH | 154 | ERZİNCAN | ERGAN |  | 26.541 | 26.541 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.2622 | 10.6652 | 11.1529 | 76.024 | 8.4653 | 35.2852 | 36.2864 | 46.9563 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
6283 | 154kV ERZİNCAN - GÜZYURDU HAVZA EİH | 154 | ERZİNCAN | GÜZYURDU HAVZA |  | 30.318 | 29.380 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 0.938 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.233 | 12.3309 | 12.5314 | 86.0885 | 10.9522 | 31.6141 | 33.4574 | 60.8444 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-04
5787 | 154kV ERZİNCAN - MURATLI ARMA HES EİH | 154 | ERZİNCAN | MURATLI ARMA HES |  | 114.46 | 104.637 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 9.823 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 13.3148 | 45.7356 | 47.6343 | 330.0118 | 35.7322 | 151.8278 | 155.9759 | 203.7082 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-01-30
6086 | 154kV ERZİNCAN - PÜLÜMÜR EİH | 154 | ERZİNCAN | PÜLÜMÜR |  | 43.44 | 42.240 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 5.1244 | 18.6391 | 19.3307 | 116.6747 | 16.4271 | 51.9531 | 54.4883 | 86.975 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-07
2741 | 154kV ERZİN - İKİZLER - I EİH | 154 | ERZİN | İKİZLER | I | 10.82 | 10.820 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8047 | 4.1674 | 4.2443 | 32.3843 | 3.2528 | 12.1366 | 12.565 | 19.8114 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2742 | 154kV ERZİN - İKİZLER - II EİH | 154 | ERZİN | İKİZLER | II | 10.81 | 10.810 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8039 | 4.1635 | 4.2404 | 32.3543 | 3.2498 | 12.1254 | 12.5533 | 19.7931 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2749 | 154kV ERZİN - İSKENDERUN2 - I EİH | 154 | ERZİN | İSKENDERUN2 | I | 35.764 | 35.764 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.6597 | 13.7746 | 14.0291 | 107.0417 | 10.7517 | 40.1159 | 41.5317 | 65.4839 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2750 | 154kV ERZİN - İSKENDERUN2 - II EİH | 154 | ERZİN | İSKENDERUN2 | II | 35.764 | 35.764 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.6597 | 13.7746 | 14.0291 | 107.0417 | 10.7517 | 40.1159 | 41.5317 | 65.4839 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2747 | 154kV ERZİN - OSMANİYE - I EİH | 154 | ERZİN | OSMANİYE | I | 9.71 | 9.710 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 88 | YOK | true | false | 0.7222 | 3.7409 | 3.81 | 29.063 | 3.1048 | 11.311 | 11.7294 | 17.7771 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2748 | 154kV ERZİN - OSMANİYE - II EİH | 154 | ERZİN | OSMANİYE | II | 9.71 | 9.710 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 88 | YOK | true | false | 0.7222 | 3.7409 | 3.81 | 29.063 | 3.1048 | 11.311 | 11.7294 | 17.7771 | 250 | 200 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-06
2745 | 154kV ERZİN - PAYAS - I EİH | 154 | ERZİN | PAYAS | I | 29.177 | 29.177 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.1636 | 11.2491 | 11.4553 | 87.3258 | 7.8981 | 38.3191 | 39.1246 | 53.3959 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2746 | 154kV ERZİN - PAYAS - II EİH | 154 | ERZİN | PAYAS | II | 29.177 | 29.177 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.1636 | 11.2491 | 11.4553 | 87.3258 | 7.8981 | 38.3191 | 39.1246 | 53.3959 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
3924 | 154kV ERZURUM - ELİF HAVZA EİH | 154 | ERZURUM | ELİF HAVZA |  | 71.247 | 6.813 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 64.434 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.5377 | 27.6852 | 27.9103 | 210.4445 | 21.791 | 71.3706 | 74.6231 | 149.4957 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-29
6179 | 154kV ERZURUM - HINIS EİH | 154 | ERZURUM | HINIS |  | 88.622 | 88.622 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 6.6054 | 36.1238 | 36.7228 | 250.9657 | 30.1236 | 88.2619 | 93.2609 | 178.2425 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-06-13
5447 | 154kV ERZURUM - PASİNLER HAVZA EİH | 154 | ERZURUM | PASİNLER HAVZA |  | 44.823 | 6.813 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 38.010 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.2165 | 17.3798 | 17.5206 | 132.758 | 13.5996 | 45.2108 | 47.2119 | 93.4768 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-25
5651 | 154kV ESBAŞ - GAZİEMİR EİH | 154 | ESBAŞ | GAZİEMİR GİS |  | 0.103 | 0.103 km 154kV 1000mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | true | false | 0.0025 | 0.0215 | 0.0216 | 4.3363 | 0.0122 | 0.0079 | 0.0145 | 4.3363 | 250 | 250 | 240 | Serviste | Devrede | 2021-06-09
5652 | 154kV ESBAŞ - UZUNDERE EİH | 154 | ESBAŞ | UZUNDERE |  | 2.148 | 0.186 km 154kV 1000mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf 1.452 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 0.510 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.1098 | 0.7885 | 0.7961 | 13.7699 | 0.5838 | 2.1413 | 2.2194 | 11.5477 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2021-06-09
4321 | 154kV ESENBOĞA - AKYURT EİH | 154 | ESENBOĞA | AKYURT |  | 28.693 | 19.519 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 9.174 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.8803 | 11.3799 | 11.5342 | 83.6755 | 9.0893 | 29.6693 | 31.0303 | 56.2622 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-20
6398 | 154kV ESENYURT - GÜNEŞLİ EİH | 154 | ESENYURT | GÜNEŞLİ |  | 34.62 | 31.904 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 2.716 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | false | false | 1.5178 | 12.5405 | 12.632 | 232.819 | 7.9304 | 41.4829 | 42.2341 | 194.8022 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-08
5887 | 154kV ESKİŞEHİR2 - ALPU EİH | 154 | ESKİŞEHİR2 | ALPU |  | 26.08 | 26.080 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.1296 | 11.2144 | 11.6429 | 69.8944 | 9.9104 | 31.296 | 32.8277 | 52.4208 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-09-01
2721 | 154kV ESKİŞEHİR2 - ESKİŞEHİR3 EİH | 154 | ESKİŞEHİR2 | ESKİŞEHİR3 |  | 41.307 | 41.307 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.0627 | 15.9559 | 16.2472 | 123.2931 | 11.164 | 54.2018 | 55.3396 | 74.7409 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
3988 | 154kV ESKİŞEHİR2 - ESKİŞEHİR OSB EİH | 154 | ESKİŞEHİR2 | ESKİŞEHİR OSB |  | 0.15 | 0.150 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0069 | 0.056 | 0.0565 | 0.4643 | 0.036 | 0.1949 | 0.1982 | 0.2778 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-18
5181 | 154kV ESKİŞEHİR2 -> GÜRAĞAÇ - KÜMBET EİH | 154 | ESKİŞEHİR2 | KÜMBET SANAL |  | 39.525 | 39.525 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9306 | 15.2676 | 15.5463 | 117.9742 | 10.6824 | 51.8635 | 52.9522 | 71.5165 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-27
2719 | 154kV ESKİŞEHİR2 - YENİCE HES EİH | 154 | ESKİŞEHİR2 | YENİCE HES |  | 44.717 | 44.717 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.3217 | 18.2423 | 18.5423 | 126.6207 | 14.7428 | 53.5729 | 55.5645 | 89.8275 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
3570 | 154kV ESKİŞEHİR3 - ESKİŞEHİR ÇİMSA EİH | 154 | ESKİŞEHİR3 | ÇİMSA ESKİŞEHİR |  | 13.02 | 7.520 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 5.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6019 | 4.9787 | 5.015 | 39.4693 | 3.447 | 16.2959 | 16.6565 | 25.5942 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-07
6247 | 154kV ESKİŞEHİR3 - ESKİŞEHİR MOBİL EİH | 154 | ESKİŞEHİR3 | ESKİŞEHİR MOBİL |  | 6.983 | 6.983 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.8593 | 2.954 | 3.0765 | 19.0408 | 2.6605 | 8.4776 | 8.8853 | 13.7253 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-10-25
5044 | 154kV ESKİŞEHİR3 - ESKİŞEHİR OSB - I EİH | 154 | ESKİŞEHİR3 | ESKİŞEHİR OSB | I | 32.944 | 9.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 14.244 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 9.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5218 | 12.3334 | 12.4269 | 101.8052 | 7.9065 | 42.7354 | 43.4607 | 61.5861 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-13
5045 | 154kV ESKİŞEHİR3 - ESKİŞEHİR OSB - II EİH | 154 | ESKİŞEHİR3 | ESKİŞEHİR OSB | II | 32.93 | 9.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 14.230 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 9.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5205 | 12.4329 | 12.5255 | 100.7464 | 7.9554 | 42.4763 | 43.2149 | 59.7798 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-13
5460 | 154kV ESKİŞEHİR3 - KARTAL RES EİH | 154 | ESKİŞEHİR3 | KARTAL RES |  | 19.069 | 8.069 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 1.850 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 9.150 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.0249 | 7.2301 | 7.3023 | 58.2338 | 5.2502 | 23.2834 | 23.868 | 35.8964 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-19
3526 | 154kV ESKİŞEHİR ÇİMSA - BOZÜYÜK OSB EİH | 154 | ÇİMSA ESKİŞEHİR | BOZÜYÜK OSB |  | 13.414 | 13.414 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6208 | 5.292 | 5.3283 | 39.4913 | 4.0059 | 15.9165 | 16.4129 | 28.4502 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-30
6476 | 154kV ESKİŞEHİR OSB - ACIBADEM ESKİŞEHİR GES EİH | 154 | ESKİŞEHİR OSB | ACIBADEM ESKİŞEHİR GES |  | 19.945 | 19.945 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.9213 | 7.4499 | 7.5066 | 61.7371 | 4.7861 | 25.9121 | 26.3504 | 36.9435 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-12
4953 | 154kV ESTERGON - EDİRNE GİS EİH | 154 | ESTERGON | EDİRNE GİS |  | 6.882 | 6.882 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3179 | 2.5841 | 2.6036 | 21.2209 | 1.652 | 8.9097 | 9.0615 | 13.0203 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-11-04
3307 | 154kV EŞEN1 HES - EŞEN2 HES - I EİH | 154 | EŞEN 1 HES | EŞEN 2 HES | I | 6.04 | 6.040 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.4478 | 2.3331 | 2.3757 | 18.0282 | 1.6324 | 7.9255 | 8.0919 | 10.9288 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-19
3568 | 154kV EŞEN1 HES - EŞEN2 HES - II EİH | 154 | EŞEN 1 HES | EŞEN 2 HES | II | 6.014 | 6.014 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.4459 | 2.3231 | 2.3655 | 17.9506 | 1.6254 | 7.8914 | 8.057 | 10.8817 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
5047 | 154kV EŞMEKAYA - KIZÖREN EİH | 154 | EŞMEKAYA | KIZÖREN |  | 29.318 | 29.318 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4659 | 11.434 | 11.5276 | 86.1949 | 9.0886 | 29.0248 | 30.4145 | 62.1542 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-14
5600 | 154kV EŞMEKAYA - TUZGÖLÜ GEÇİCİ EİH | 154 | EŞMEKAYA | TUZGÖLÜ GEÇİCİ |  | 20.121 | 20.121 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.9349 | 7.9345 | 7.9894 | 59.2423 | 6.6549 | 20.7632 | 21.8037 | 42.7048 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-09
5046 | 154kV EŞMEKAYA - TÜMOSAN EİH | 154 | EŞMEKAYA | TÜMOSAN |  | 46.782 | 45.671 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.111 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.3351 | 18.2263 | 18.3753 | 137.7121 | 14.4553 | 46.4531 | 48.6503 | 98.8818 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-14
6221 | 154kV ETİ BAKIR MAZIDAĞI - ETİ BAKIR2 GES EİH | 154 | ETİ BAKIR MAZIDAĞI | ETİ BAKIR2 GES |  | 3.173 | 0.230 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 2.943 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.1469 | 1.2577 | 1.2662 | 9.1873 | 0.9841 | 3.365 | 3.5059 | 5.4902 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-20
6498 | 154kV ETİ BOR KIRKA - KIRKA EİH | 154 | ETİ BOR KIRKA | KIRKA SALİH GÜNGÖR |  | 1.814 | 0.546 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 1.268 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.1775 | 0.7491 | 0.7698 | 5.0886 | 0.6381 | 2.153 | 2.2456 | 3.5606 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-28
6499 | 154kV ETİ BOR KIRKA - KÜMAŞ EİH | 154 | ETİ BOR KIRKA | KÜMAŞ |  | 51.95 | 0.546 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 5.584 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 44.304 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.516 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 5.6703 | 22.0267 | 22.7449 | 141.5392 | 19.0233 | 62.3846 | 65.2206 | 104.7744 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-28
5052 | 154kV ETİFOSFAT - DİYARBAKIR1 EİH | 154 | ETİFOSFAT | DİYARBAKIR1 |  | 44.597 | 13.604 km 154kV 2xHawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 30.993 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | false | 2.3868 | 14.9189 | 15.1086 | 166.8592 | 13.1118 | 45.3775 | 47.2339 | 99.4712 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-03-01
4662 | 154kV ETİFOSFAT - ETİ BAKIR MAZIDAĞI EİH | 154 | ETİFOSFAT | ETİ BAKIR MAZIDAĞI |  | 7.275 | 7.275 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3374 | 2.7292 | 2.75 | 22.4332 | 1.9397 | 8.095 | 8.3241 | 13.7701 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-08
4960 | 154kV ETİFOSFAT - MARDİN2 EİH | 154 | ETİFOSFAT | MARDİN2 |  | 41.981 | 13.656 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 25.934 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.346 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 0.045 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.9869 | 15.7101 | 15.8353 | 132.5568 | 12.207 | 42.8974 | 44.6005 | 87.2795 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-22
3100 | 154kV ETİLER - LEVENT EİH | 154 | ETİLER | LEVENT |  | 3.774 | 3.774 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0895 | 0.786 | 0.7911 | 167.3203 | 0.5477 | 0.2903 | 0.6199 | 167.3203 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3101 | 154kV ETİLER - ŞİŞLİ EİH | 154 | ETİLER | ŞİŞLİ |  | 4.095 | 4.095 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0971 | 0.8528 | 0.8583 | 181.5518 | 0.5943 | 0.315 | 0.6726 | 181.5518 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
2717 | 154kV ETİLER - VANİKÖY EİH | 154 | ETİLER | VANİKÖY |  | 3.307 | 3.307 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2457 | 1.3491 | 1.3713 | 9.3641 | 1.0903 | 3.9619 | 4.1092 | 6.6431 | 250 | 200 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-06
2794 | 154kV FEKE HAVZA - FEKE2 HES EİH | 154 | FEKE HAVZA | FEKE2 HES |  | 8.454 | 8.454 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.628 | 3.4488 | 3.5055 | 23.9383 | 2.7872 | 10.1283 | 10.5048 | 16.9824 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2796 | 154kV FEKE HAVZA - YAMANLI3 HES EİH | 154 | FEKE HAVZA | YAMANLI3 HES |  | 14.921 | 14.921 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6906 | 5.8865 | 5.9269 | 43.9279 | 4.4559 | 17.7047 | 18.2568 | 31.6464 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
1982 | 154kV FERROKROM - BİNGÖL EİH | 154 | FERROKROM ELAZIĞ | BİNGÖL |  | 74.097 | 0.162 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 0.434 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 38.105 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 13.639 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 19.455 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.302 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 8.0547 | 31.3976 | 32.4143 | 201.8473 | 27.1713 | 88.8465 | 92.9084 | 148.4812 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4021 | 154kV FERROKROM - ELAZIĞ - I EİH | 154 | FERROKROM ELAZIĞ | ELAZIĞ | I | 50.433 | 1.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 49.331 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.5043 | 19.6525 | 19.9625 | 150.4045 | 15.0931 | 56.4769 | 58.4589 | 91.375 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-16
4781 | 154kV FERROKROM - ELAZIĞ - II EİH | 154 | FERROKROM ELAZIĞ | ELAZIĞ | II | 50.433 | 1.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 49.331 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.5043 | 19.6525 | 19.9625 | 150.4045 | 15.0931 | 56.4769 | 58.4589 | 91.375 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-02-16
4326 | 154kV FERROKROM - ETİKROM EİH | 154 | FERROKROM ELAZIĞ | ETİKROM |  | 1.216 | 1.216 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.0608 | 0.4742 | 0.4781 | 3.575 | 0.377 | 1.2038 | 1.2615 | 2.5779 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-10
4697 | 154kV FERROKROM -> MANCARLIK - VARSAK EİH | 154 | FERROKROM ANTALYA | MANCARLIK SANAL |  | 0.739 | 0.739 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0343 | 0.2758 | 0.2779 | 2.2877 | 0.1977 | 0.824 | 0.8474 | 1.3698 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-13
4023 | 154kV FERROKROM - TATAR HES EİH | 154 | FERROKROM ELAZIĞ | TATAR HES |  | 22.847 | 0.161 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 0.396 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 21.660 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 0.630 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0613 | 8.9834 | 9.0458 | 67.435 | 6.3489 | 22.1372 | 23.0297 | 48.2562 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-16
3712 | 154kV FETHİYE - AKKÖPRÜ HES EİH | 154 | FETHİYE | AKKÖPRÜ HES |  | 35.268 | 5.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 6.734 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 23.334 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7202 | 13.5671 | 13.6757 | 105.4647 | 10.4203 | 36.392 | 37.8545 | 71.8526 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-08-13
3344 | 154kV FETHİYE - EŞEN2 HES - I EİH | 154 | FETHİYE | EŞEN 2 HES | I | 33.293 | 33.293 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.4685 | 12.8603 | 13.0951 | 99.3729 | 8.9981 | 43.686 | 44.6031 | 60.2404 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3569 | 154kV FETHİYE - EŞEN2 HES - II EİH | 154 | FETHİYE | EŞEN 2 HES | II | 33.309 | 33.309 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.4697 | 12.8665 | 13.1014 | 99.4207 | 9.0024 | 43.707 | 44.6245 | 60.2693 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
6319 | 154kV FETHİYE - KALKAN EİH | 154 | FETHİYE | KALKAN |  | 53.116 | 53.116 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.3739 | 22.8399 | 23.7126 | 142.3509 | 20.1841 | 63.7392 | 66.8587 | 106.7632 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2025-02-03
6120 | 154kV FETHİYE - SEYDİKEMER EİH | 154 | FETHİYE | SEYDİKEMER |  | 17.21 | 11.448 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 5.762 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.7985 | 6.8002 | 6.8469 | 50.3733 | 5.7002 | 18.2352 | 19.1054 | 34.2532 | 340 | 270 | 250 | Serviste | Devrede | 2024-02-16
5215 | 154kV FEVZİPAŞA - BAHÇE EİH | 154 | FEVZİPAŞA | BAHÇE |  | 21.154 | 1.336 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 13.692 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 6.126 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.1346 | 8.7362 | 8.9932 | 59.4463 | 7.2319 | 25.0393 | 26.0627 | 41.3283 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-24
6195 | 154kV FEVZİPAŞA - BİSKA TEKSTİL GES EİH | 154 | FEVZİPAŞA | BİSKA TEKSTİL GES |  | 14.568 | 1.336 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 12.969 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 0.263 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7736 | 6.2307 | 6.4782 | 39.3774 | 5.4003 | 17.6691 | 18.4759 | 28.7414 | 180 | 150 | 194 | Serviste | Devrede | 2024-07-12
4185 | 154kV FEVZİPAŞA - SARITEPE RES EİH | 154 | FEVZİPAŞA | SARITEPE RES |  | 10.416 | 10.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.216 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.52 | 4.059 | 4.0922 | 30.6541 | 3.2196 | 10.3383 | 10.8281 | 22.0328 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-15
5013 | 154kV FİNİKE - ELMALI EİH | 154 | FİNİKE | ELMALI |  | 55.71 | 8.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 46.910 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.5735 | 20.9014 | 21.0593 | 171.8878 | 13.372 | 72.1641 | 73.3925 | 105.0505 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-12-18
6533 | 154kV FİNİKE -> OVACIK - ANTALYA SERBEST BÖLGE EİH | 154 | FİNİKE | OVACIK SANAL | SAPLAM | 54.16 | 54.160 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.5018 | 20.23 | 20.3841 | 167.6451 | 12.9964 | 70.3636 | 71.5538 | 100.3188 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-02-08
3454 | 154kV FORD - GÖLCÜK EİH | 154 | FORD | GÖLCÜK |  | 0.171 | 0.171 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0079 | 0.0639 | 0.0644 | 0.5293 | 0.041 | 0.2222 | 0.2259 | 0.3167 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-11
3455 | 154kV FORD - KARAMÜRSEL EİH | 154 | FORD | KARAMÜRSEL |  | 22.959 | 22.959 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0605 | 8.5757 | 8.641 | 71.0665 | 5.5093 | 29.8279 | 30.3324 | 42.5262 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-10-11
6239 | 154kV FORD -> KARAMÜRSEL SANAL - ÇAKIL RES EİH | 154 | FORD | KARAMÜRSEL (YENİ) |  | 22.959 | 22.959 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.0605 | 8.5757 | 8.641 | 71.0665 | 5.5093 | 29.8279 | 30.3324 | 42.5262 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-10-11
5033 | 154kV GARZAN HES - KOZLUK EİH | 154 | GARZAN HES | KOZLUK |  | 13.774 | 9.958 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.716 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6366 | 5.2427 | 5.2812 | 41.9542 | 3.5241 | 17.4307 | 17.7834 | 26.9104 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-09
6558 | 154kV GASKİ2 -> ÇİMKO - NARLI MOBİL EİH | 154 | GASKİ2 | NARLI MOBİL SANAL |  | 11.567 | 4.141 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 7.426 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.1048 | 4.5376 | 4.6701 | 34.0402 | 3.4726 | 14.4803 | 14.8909 | 20.9762 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-15
4341 | 154kV GAZİANTEP - BAŞPINAR OSB - I EİH | 154 | GAZİANTEP | BAŞPINAR OSB | I | 17.416 | 17.416 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8077 | 6.4994 | 6.5494 | 53.9153 | 4.6598 | 19.4199 | 19.9712 | 32.2811 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-18
6375 | 154kV GAZİANTEP -> BAŞPINAR OSB - ŞEHİTKAMİL OSB EİH | 154 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL OSB 154 SANAL |  | 11.59 | 11.590 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5375 | 4.3252 | 4.3585 | 35.8795 | 3.101 | 12.9236 | 13.2904 | 21.4824 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-25
5584 | 154kV GAZİANTEP - KUZEYŞEHİR EİH | 154 | GAZİANTEP | KUZEYŞEHİR |  | 15.479 | 10.934 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.545 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5225 | 6.504 | 6.6798 | 42.4506 | 5.4798 | 17.738 | 18.5651 | 29.829 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-09
1961 | 154kV GAZİPAŞA - KIZILDÜZ ŞAHMALLAR HES EİH | 154 | GAZİPAŞA | KIZILDÜZ HES ŞAHMALLAR HES |  | 15.985 | 15.985 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.973 | 6.8978 | 7.1745 | 42.8018 | 6.1502 | 16.0632 | 17.2003 | 32.094 | 180 | 150 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-03-28
1981 | 154kV GAZİPAŞA - MAHMUTLAR - I EİH | 154 | GAZİPAŞA | MAHMUTLAR | I | 25.735 | 1.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 24.735 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.9118 | 10.4758 | 10.6488 | 73.0326 | 8.4555 | 30.7553 | 31.8965 | 51.5187 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3514 | 154kV GAZİPAŞA - MAHMUTLAR - II EİH | 154 | GAZİPAŞA | MAHMUTLAR | II | 28.338 | 1.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 27.338 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.112 | 11.5286 | 11.7204 | 80.4106 | 9.5931 | 28.3486 | 29.9278 | 56.815 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-12
5781 | 154kV GEBZE OSB - GEBZE KİMYA EİH | 154 | GEBZE OSB | GEBZE KİMYA |  | 12.133 | 12.133 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8996 | 4.6867 | 4.7723 | 36.2146 | 3.2792 | 15.9205 | 16.2547 | 21.9535 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-12-24
3184 | 154kV GEÇİCİ ILISU -> GERCÜŞ - ILISU HES EİH | 154 | GEÇİCİ ILISU | GEÇİCİ ILISU SANAL |  | 0.144 | 0.144 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0067 | 0.0568 | 0.0572 | 0.4239 | 0.043 | 0.1709 | 0.1762 | 0.3054 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-24
6357 | 154kV GEÇİCİ KARADENİZ EREĞLİ -> BÖLÜCEK - ERDEMİR2 EİH | 154 | GEÇİCİ KARADENİZ EREĞLİ | ERDEMİR SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0046 | 0.0374 | 0.0376 | 0.3095 | 0.024 | 0.1299 | 0.1321 | 0.1852 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-04-24
6214 | 154kV GEDİZ - IŞIKLAR RES EİH | 154 | GEDİZ | IŞIKLAR RES |  | 16.395 | 11.495 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.900 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | false | false | 1.6069 | 6.8702 | 7.0556 | 45.1545 | 5.6924 | 19.3805 | 20.1992 | 31.7766 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-08-02
4378 | 154kV GEDİZ - UŞAK EİH | 154 | GEDİZ | UŞAK |  | 37.091 | 37.091 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.4509 | 15.9491 | 16.5585 | 99.4039 | 14.0946 | 44.5092 | 46.6875 | 74.5529 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-12-09
5872 | 154kV GEMLİK -> ÇAKIL RES - KARAMÜRSEL EİH | 154 | GEMLİK | ÇAKIL RES SANAL |  | 23.215 | 23.215 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0724 | 8.7171 | 8.7828 | 71.5842 | 5.5726 | 30.0549 | 30.5672 | 43.9212 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-08-05
5913 | 154kV GEMLİK - YILFERT EİH | 154 | GEMLİK | YILFERT |  | 0.312 | 0.312 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0144 | 0.1172 | 0.118 | 0.9621 | 0.0749 | 0.4039 | 0.4108 | 0.5903 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-11-06
5822 | 154kV GENÇ - BİNGÖL EİH | 154 | GENÇ | BİNGÖL |  | 33.996 | 9.716 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 21.989 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 0.335 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 1.956 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.1961 | 13.6493 | 13.8248 | 97.7585 | 11.2933 | 36.536 | 38.2416 | 65.7405 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-09-01
5823 | 154kV GENÇ - LİCE EİH | 154 | GENÇ | LİCE |  | 46.386 | 9.716 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 36.670 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.1839 | 18.7728 | 19.0409 | 132.2894 | 15.9618 | 49.1851 | 51.7103 | 90.921 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-09-01
3597 | 154kV GERCÜŞ -> GEÇİCİ ILISU - ILISU HES EİH | 154 | GERCÜŞ | GEÇİCİ ILISU SANAL |  | 40.29 | 1.133 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 39.157 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.872 | 15.8662 | 15.9763 | 118.7834 | 13.274 | 41.7137 | 43.7748 | 85.2508 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-28
2601 | 154kV GERKONSAN - BOLU ÇİMENTO EİH | 154 | GERKONSAN | BOLU ÇİMENTO |  | 39.899 | 2.500 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 37.399 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.7952 | 17.0862 | 17.7463 | 107.3903 | 15.009 | 48.2024 | 50.4851 | 79.595 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
3796 | 154kV GERKONSAN - İSMETPAŞA EİH | 154 | GERKONSAN | İSMETPAŞA |  | 39.98 | 39.980 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.7976 | 17.1914 | 17.8483 | 107.1464 | 15.1924 | 47.976 | 50.324 | 80.3598 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
4587 | 154kV GERMENCİK - EFE6 JES EİH | 154 | GERMENCİK | EFE 6 JES |  | 3.812 | 3.812 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.2826 | 1.4725 | 1.4994 | 11.3781 | 1.0303 | 5.002 | 5.107 | 6.8974 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-08-02
3245 | 154kV GERMENCİK - GALİP HOCA JES EİH | 154 | GERMENCİK | GALİP HOCA JES |  | 3.931 | 3.931 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.2915 | 1.5185 | 1.5462 | 11.7332 | 1.0624 | 5.1581 | 5.2664 | 7.1128 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-20
5577 | 154kV GERMENCİK - KUBİLAY JES EİH | 154 | GERMENCİK | KUBİLAY JES |  | 9.872 | 7.430 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 2.442 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4565 | 3.6868 | 3.715 | 30.5586 | 2.4818 | 12.4768 | 12.7213 | 18.2882 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2021-03-19
5578 | 154kV GERMENCİK - KUŞADASI RES EİH | 154 | GERMENCİK | KUŞADASI RES |  | 19.786 | 8.946 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 10.840 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.9177 | 7.4052 | 7.4618 | 61.1207 | 5.2838 | 22.0372 | 22.6618 | 37.0997 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-19
3734 | 154kV GERMENCİK -> MEHMETHAN JES - EFE JES EİH | 154 | GERMENCİK | EFE SANAL |  | 1.541 | 1.541 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0713 | 0.6079 | 0.6121 | 4.5368 | 0.4602 | 1.8285 | 1.8855 | 3.2684 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2014-10-02
5471 | 154kV GERMENCİK - NEZİHE BEREN JES EİH | 154 | GERMENCİK | NEZİHE BEREN JES |  | 12.015 | 6.648 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 3.067 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 2.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.5554 | 4.5757 | 4.6093 | 36.7021 | 3.3106 | 14.8892 | 15.2528 | 24.1104 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2020-10-24
4793 | 154kV GERMENCİK - ORTAKLAR OSB EİH | 154 | GERMENCİK | ORTAKLAR OSB |  | 8.923 | 0.065 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 8.858 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.661 | 3.6379 | 3.6975 | 25.2835 | 2.936 | 10.6967 | 11.0923 | 17.9143 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2018-03-01
3635 | 154kV GEYCEK RES - AVANOS2 - I EİH | 154 | GEYCEK RES | AVANOS2 | I | 45.741 | 45.741 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.2019 | 17.839 | 18.1241 | 136.3082 | 13.7223 | 51.2299 | 53.0359 | 82.7912 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-28
3634 | 154kV GEYCEK RES - AVANOS2 - II EİH | 154 | GEYCEK RES | AVANOS2 | II | 45.75 | 45.750 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.2025 | 17.8425 | 18.1276 | 136.335 | 13.725 | 51.24 | 53.0463 | 82.8075 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-28
6018 | 154kV GEYVE RES - TEŞVİKİYE KAĞIT EİH | 154 | GEYVE RES | TEŞVİKİYE KAĞIT |  | 20.29 | 11.650 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 7.204 km 154kV Drake (795 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS 1.436 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.1387 | 7.6884 | 7.7723 | 61.9266 | 5.0898 | 26.4095 | 26.8955 | 37.8341 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-05-02
4363 | 154kV GEZENDE HES - GÜLNAR HAVZA EİH | 154 | GEZENDE HES | GÜLNAR HAVZA |  | 42.105 | 42.105 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.1752 | 16.9194 | 17.6932 | 120.6056 | 13.4295 | 55.9769 | 57.5653 | 74.4922 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-11-10
2431 | 154kV GEZENDE HES - MERSİN RES EİH | 154 | GEZENDE HES | MERSİN RES |  | 19.053 | 19.053 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4153 | 7.7727 | 7.9005 | 53.9505 | 6.2816 | 22.8263 | 23.6749 | 38.2737 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3912 | 154kV GEZENDE HES - MUT RES EİH | 154 | GEZENDE HES | MUT RES |  | 45.249 | 3.984 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 41.265 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0988 | 16.9757 | 17.1049 | 139.5289 | 12.1382 | 50.5116 | 51.9496 | 85.6452 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-22
5725 | 154kV GEZENDE ->TAŞUCU-AKKUYU NGS INSAAT EİH | 154 | GEZENDE HES | AKKUYU NGS INS_SNL |  | 59.082 | 59.082 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 7.2618 | 23.7414 | 24.8272 | 169.2345 | 18.8444 | 78.5471 | 80.776 | 104.5279 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-02
5383 | 154kV GİRESUN - ALTINORDU EİH | 154 | GİRESUN | ALTINORDU |  | 55.592 | 24.760 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 10.040 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 20.792 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.5782 | 20.766 | 20.9254 | 171.9762 | 14.8648 | 61.965 | 63.723 | 103.4358 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-26
3136 | 154kV GİRESUN - ÇIRAKDAMI HES EİH | 154 | GİRESUN | ÇIRAKDAMI HES |  | 22.138 | 1.851 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 8.688 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 11.599 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.6079 | 8.5806 | 8.7299 | 66.037 | 6.8046 | 25.6685 | 26.5552 | 40.071 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
4795 | 154kV GİRESUN - TİREBOLU - I EİH | 154 | GİRESUN | TİREBOLU | I | 41.419 | 41.419 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9211 | 15.5385 | 15.6568 | 127.7196 | 11.0433 | 46.0875 | 47.3921 | 78.3979 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-03-07
2036 | 154kV GİRESUN - TİREBOLU - II EİH | 154 | GİRESUN | TİREBOLU | II | 43.912 | 17.027 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 26.885 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.1444 | 17.0623 | 17.3496 | 130.9395 | 12.6674 | 52.4535 | 53.9614 | 79.4705 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5681 | 154kV GÖBEL - SUSURLUK RES EİH | 154 | GÖBEL | SUSURLUK RES |  | 28.5 | 24.900 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 3.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.3224 | 10.7633 | 10.8442 | 87.3753 | 8.2909 | 32.4365 | 33.4794 | 54.7581 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-07
4768 | 154kV GÖBEL - ŞAH RES EİH | 154 | GÖBEL | ŞAH RES |  | 41.338 | 41.338 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.9201 | 16.3032 | 16.4159 | 121.7046 | 14.065 | 43.9105 | 46.1081 | 87.7495 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-01-29
4332 | 154kV GÖKÇEDAĞ RES - SARITEPE RES EİH | 154 | GÖKÇEDAĞ RES | SARITEPE RES |  | 8.441 | 8.441 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3907 | 3.3301 | 3.3529 | 24.8506 | 2.5208 | 10.0158 | 10.3281 | 17.9028 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-14
5237 | 154kV GÖKSUN -> ÇAĞLAYAN HAVZA - KISIK HES EİH | 154 | GÖKSUN | KISIK SANAL |  | 30.992 | 5.325 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 1.511 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.674 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 7.594 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.888 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 4.942 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.534 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 2.524 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.064 | 12.8538 | 13.2139 | 86.4421 | 10.7118 | 37.7575 | 39.2476 | 62.0207 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-14
3113 | 154kV GÖKSUN - ELBİSTAN-B TES EİH | 154 | GÖKSUN | ELBİSTAN-B TES 154 |  | 57.95 | 5.325 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 52.523 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.102 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.9698 | 24.7657 | 25.7277 | 156.3067 | 21.6897 | 70.2426 | 73.515 | 115.1727 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
4325 | 154kV GÖKTAŞ2 HES - GÖKTAŞ1 HES EİH | 154 | GÖKTAŞ2 HES | GÖKTAŞ1 HES |  | 17.161 | 17.161 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.2748 | 7.0008 | 7.116 | 48.5931 | 5.6578 | 20.5596 | 21.3239 | 34.473 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-26
5801 | 154kV GÖKTEPE RES - SELİMİYE RES EİH | 154 | GÖKTEPE RES | SELİMİYE RES |  | 13.224 | 13.224 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.611 | 5.2464 | 5.2819 | 38.2495 | 3.7654 | 15.826 | 16.2678 | 22.8132 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-03-09
5487 | 154kV GÖKTEPE RES - YALOVA RES EİH | 154 | GÖKTEPE RES | YALOVA RES |  | 4.021 | 3.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 0.521 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 88 | YOK | true | true | 0.1867 | 1.5804 | 1.5914 | 11.8625 | 1.3135 | 4.1939 | 4.3947 | 8.2977 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-11-13
5440 | 154kV GÖKZİRVE RES - FATMA RES EİH | 154 | GÖKZİRVE RES | FATMA RES |  | 21.534 | 4.024 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 6.100 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 11.410 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4642 | 8.4244 | 8.5507 | 63.9547 | 6.0092 | 27.3086 | 27.962 | 41.3935 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2020-10-08
4005 | 154kV GÖLKÖY - ALTINORDU EİH | 154 | GÖLKÖY | ALTINORDU |  | 33.229 | 33.229 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.4683 | 13.5558 | 13.7787 | 94.0912 | 10.9553 | 39.8098 | 41.2897 | 66.7504 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-03
5378 | 154kV GÖLKÖY - TOPÇAM HES EİH | 154 | GÖLKÖY | TOPÇAM HES |  | 17.249 | 13.855 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 3.394 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.8011 | 6.7346 | 6.782 | 51.259 | 4.6918 | 16.9422 | 17.5799 | 35.8611 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-21
5388 | 154kV GÖLPAZARI - PAŞALAR EİH | 154 | GÖLPAZARI | PAŞALAR |  | 24.193 | 23.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 0.993 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1195 | 9.5344 | 9.5999 | 71.2702 | 7.172 | 28.7934 | 29.6731 | 50.8608 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-28
5521 | 154kV GÖNEN - ÇAN HAVZA EİH | 154 | GÖNEN | ÇAN HAVZA |  | 59.603 | 59.603 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.7694 | 23.5037 | 23.6663 | 175.4891 | 19.7133 | 61.5055 | 64.5874 | 126.5014 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2021-01-03
6054 | 154kV GÖNEN - GÖNEN POLİMER EİH | 154 | GÖNEN | GÖNEN POLİMER |  | 17.432 | 13.455 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 3.977 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | false | 1.1874 | 7.0476 | 7.1469 | 49.7488 | 5.2601 | 17.4896 | 18.2635 | 34.1249 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2023-09-21
2541 | 154kV GÖRÜKLE - AKÇALAR EİH | 154 | GÖRÜKLE | AKÇALAR |  | 16.298 | 16.298 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7528 | 6.0877 | 6.134 | 50.4483 | 3.9109 | 21.174 | 21.5322 | 30.1882 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5965 | 154kV GÖRÜKLE - MUDANYA EİH | 154 | GÖRÜKLE | MUDANYA |  | 13.567 | 6.830 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 6.737 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.6282 | 5.2147 | 5.2524 | 40.7856 | 3.4981 | 16.4248 | 16.7932 | 24.8415 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-01-16
5953 | 154kV GÖZEBAŞI- ETİ BAKIR ADIYAMAN EİH | 154 | GÖZEBAŞI | ETİ BAKIR ADIYAMAN |  | 24.257 | 9.514 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 12.512 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.231 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 2.0454 | 9.9905 | 10.1977 | 67.9347 | 8.3299 | 27.5273 | 28.76 | 45.8045 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-08-18
3525 | 154kV GÖZTEPE - KADIKÖY EİH | 154 | GÖZTEPE | KADIKÖY |  | 5.355 | 5.355 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.127 | 1.1152 | 1.1225 | 237.4139 | 0.7771 | 0.4119 | 0.8795 | 237.4139 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-24
2702 | 154kV GÖZTEPE - KÜÇÜKBAKKALKÖY EİH | 154 | GÖZTEPE | KÜÇÜKBAKKALKÖY |  | 6.326 | 6.326 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.15 | 1.3175 | 1.326 | 280.4632 | 0.918 | 0.4866 | 1.039 | 280.4632 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
6251 | 154kV GREENECO JES 5 - KABAAĞAÇ JES EİH | 154 | GREENECO JES 5 | KABAAĞAÇ JES |  | 3.33 | 3.330 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1541 | 1.3137 | 1.3227 | 9.8036 | 0.9945 | 3.9512 | 4.0745 | 7.0627 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-14
5184 | 154kV GREENECO JES-5 - KIZILDERE1 JES EİH | 154 | GREENECO JES 5 | KIZILDERE1 JES |  | 8.319 | 0.319 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 5.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3967 | 3.1556 | 3.1804 | 25.2823 | 2.3529 | 8.9003 | 9.206 | 16.2315 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-28
6189 | 154kV GREENECO JES 5 -> SARAYKÖY MOBİL-1 - PAMUKKALE EİH | 154 | GREENECO JES 5 | SARAYKÖY SANAL 1 |  | 10.823 | 9.823 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5374 | 4.2152 | 4.2494 | 31.869 | 3.3245 | 10.7961 | 11.2964 | 22.494 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-03
4284 | 154kV GÜLLÜBAĞ HES - İSPİR HAVZA EİH | 154 | GÜLLÜBAĞ HES | İSPİR HAVZA |  | 5.863 | 5.353 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.510 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2913 | 2.279 | 2.2975 | 17.3105 | 1.7954 | 5.867 | 6.1355 | 12.3137 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-08-01
5668 | 154kV GÜLNAR HAVZA -> ANAMUR - AKKUYU GEÇİCİ EİH | 154 | GÜLNAR HAVZA | AKKUYU GEÇİCİ SANAL |  | 19.233 | 16.993 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 2.240 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.3574 | 7.7916 | 8.1405 | 54.6779 | 6.2712 | 25.2795 | 26.0457 | 34.5664 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-02
6235 | 154kV GÜLPINAR RES - OVACIK RES ÇANAKKALE EİH | 154 | GÜLPINAR RES | OVACIK RES ÇANAKKALE |  | 19.69 | 7.920 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS 11.770 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | false | 0.9129 | 7.7588 | 7.8123 | 57.8444 | 5.7157 | 22.193 | 22.9172 | 38.9906 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2024-10-09
6031 | 154kV GÜMÜŞHANE - GÜMÜŞHANE ÇİMENTO EİH | 154 | GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE ÇİMENTO |  | 6.247 | 5.338 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.909 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6826 | 2.6559 | 2.7422 | 16.9355 | 2.3132 | 7.3639 | 7.7187 | 12.2994 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-06-23
5708 | 154kV GÜMÜŞHANE - KÖSE EİH | 154 | GÜMÜŞHANE | KÖSE |  | 30.5 | 30.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4147 | 11.4422 | 11.5293 | 94.0498 | 8.132 | 33.9378 | 34.8985 | 57.7304 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-25
6025 | 154kV GÜNEY ADANA - SASA EİH | 154 | GÜNEY ADANA | SASA |  | 14 | 14.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6479 | 5.5232 | 5.561 | 41.2165 | 4.1809 | 16.6118 | 17.1299 | 29.6931 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-05-12
5531 | 154kV GÜNEYSINIR - MAVİ HES EİH | 154 | GÜNEYSINIR | MAVİ HES |  | 36.026 | 36.026 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.6739 | 14.2064 | 14.3047 | 106.0714 | 11.9154 | 37.1759 | 39.0388 | 76.4616 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-01-14
5882 | 154kV GÜNPINARI ÇİMENTO - ÇARŞAMBA EİH | 154 | GÜNPINARI ÇİMENTO | ÇARŞAMBA |  | 67.949 | 0.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 67.449 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.0242 | 26.2406 | 26.7172 | 202.8696 | 18.3632 | 89.062 | 90.9354 | 122.969 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2022-08-26
5883 | 154kV GÜNPINARI ÇİMENTO - FATSA EİH | 154 | GÜNPINARI ÇİMENTO | FATSA |  | 16.5 | 0.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 16.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2095 | 6.367 | 6.4809 | 49.3047 | 4.4581 | 21.5522 | 22.0085 | 29.8772 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2022-08-26
2831 | 154kV GÜRAĞAÇ - DURSUNBEY EİH | 154 | GÜRAĞAÇ | DURSUNBEY |  | 79.077 | 79.077 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.8741 | 32.2595 | 32.79 | 223.9144 | 26.071 | 94.7377 | 98.2595 | 158.8499 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-04-06
3737 | 154kV GÜRAĞAÇ -> ESKİŞEHİR2 - KÜMBET EİH | 154 | GÜRAĞAÇ | KÜMBET SANAL |  | 73.718 | 73.718 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.4658 | 28.4756 | 28.9954 | 220.0335 | 19.9238 | 96.7305 | 98.761 | 133.3853 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-05-16
2699 | 154kV GÜRAĞAÇ - ETİ GÜMÜŞ EİH | 154 | GÜRAĞAÇ | ETİ GÜMÜŞ |  | 35.971 | 30.400 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 5.571 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.9938 | 14.3078 | 14.8547 | 104.2561 | 11.0334 | 47.628 | 48.8893 | 64.3236 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
2592 | 154kV GÜRAĞAÇ - KÜTAHYA EİH | 154 | GÜRAĞAÇ | KÜTAHYA |  | 54.509 | 54.509 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.6998 | 21.9038 | 22.9055 | 156.1356 | 17.3858 | 72.4675 | 74.5238 | 96.4373 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2832 | 154kV GÜRAĞAÇ - POLAT TES EİH | 154 | GÜRAĞAÇ | POLAT TES |  | 0.747 | 0.540 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 0.207 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0345 | 0.2794 | 0.2816 | 2.3098 | 0.1793 | 0.9695 | 0.986 | 1.3919 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-29
2529 | 154kV GÜRAĞAÇ - TUNÇBİLEK-B TES EİH | 154 | GÜRAĞAÇ | TUNÇBİLEK B TES |  | 1.889 | 1.889 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1401 | 0.7297 | 0.743 | 5.6383 | 0.5105 | 2.4787 | 2.5307 | 3.418 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
3340 | 154kV GÜZELYALI - HATAY EİH | 154 | GÜZELYALI GİS | HATAY GİS |  | 2.851 | 2.851 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1053 | 0.6356 | 0.6443 | 114.1826 | 0.4563 | 0.238 | 0.5147 | 114.1826 | 175 | 175 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
5778 | 154kV GÜZELYALI - NARLIDERE EİH | 154 | GÜZELYALI GİS | NARLIDERE |  | 8.73 | 0.100 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 8.630 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4019 | 3.2582 | 3.2829 | 31.7685 | 2.3147 | 9.6096 | 9.8844 | 21.4919 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2021-12-21
5983 | 154kV HABAŞ BİLECİK - PAZARYERİ OSB EİH | 154 | HABAŞ BİLECİK | PAZARYERİ OSB |  | 35.762 | 35.762 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.6516 | 13.814 | 14.0662 | 106.7424 | 9.6654 | 46.9258 | 47.9108 | 64.7078 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-02-27
6518 | 154kV HABAŞ BİLECİK -> TAŞÇILAR ÇİMENTO - YENİŞEHİR EİH | 154 | HABAŞ BİLECİK | TAŞÇILAR SANAL |  | 18.259 | 0.421 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 14.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 3.838 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.027 | 7.5648 | 7.8317 | 50.9015 | 6.4834 | 22.5222 | 23.4369 | 35.1406 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-06
6268 | 154kV HABAŞ DGKÇ 2 GİS - HABAŞ EİH | 154 | HABAŞ DGKÇS 2 GİS | HABAŞ |  | 1.433 | 1.433 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | true | false | 0.0232 | 0.2959 | 0.2968 | 70.9335 | 0.1436 | 0.0944 | 0.1718 | 70.9335 | 360 | 360 | 340 | Serviste | Devrede | 2024-11-27
4429 | 154kV HABAŞ DGKÇ - HABAŞ2 DGKÇ EİH | 154 | HABAŞ DGKÇS | HABAŞ DGKÇS 2 GİS |  | 0.141 | 0.141 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0023 | 0.0291 | 0.0292 | 7.2714 | 0.0194 | 0.0097 | 0.0217 | 7.2714 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2017-02-21
6253 | 154kV HABİBLER - BAHÇEŞEHİR - I EİH | 154 | HABİBLER | BAHÇEŞEHİR | I | 15.51 | 4.190 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 11.320 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.7165 | 5.8156 | 5.8596 | 47.8752 | 3.7227 | 20.0988 | 20.4407 | 29.1777 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-15
6254 | 154kV HABİBLER - BAHÇEŞEHİR - II EİH | 154 | HABİBLER | BAHÇEŞEHİR | II | 15.564 | 4.144 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 11.420 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.719 | 5.836 | 5.8801 | 48.0411 | 3.7357 | 20.1685 | 20.5116 | 29.2817 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-15
6486 | 154kV HABİBLER - DELİKLİKAYA EİH | 154 | HABİBLER | DELİKLİKAYA |  | 19.429 | 13.654 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 5.775 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 | YOK | false | false | 1.1177 | 7.2345 | 7.3204 | 60.4757 | 5.3245 | 22.2791 | 22.9065 | 35.8078 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-20
6258 | 154kV HABİBLER - İSTAÇ BES EİH | 154 | HABİBLER | İSTAÇ BES |  | 15.946 | 11.670 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 4.276 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.7366 | 5.9792 | 6.0244 | 49.2206 | 3.8274 | 20.6637 | 21.0151 | 29.9992 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-18
6303 | 154kV HABİBLER - KAYABAŞI TOKİ EİH | 154 | HABİBLER | KAYABAŞI TOKİ |  | 8.857 | 1.230 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 7.627 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.494 | 3.1657 | 3.204 | 86.501 | 2.1394 | 10.0577 | 10.2827 | 77.3539 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-11
6255 | 154kV HABİBLER - KÜÇÜKKÖY - I EİH | 154 | HABİBLER | KÜÇÜKKÖY | I | 9.597 | 9.597 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.4433 | 3.6036 | 3.6308 | 29.5927 | 2.3037 | 12.4246 | 12.6364 | 18.1569 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-15
6256 | 154kV HABİBLER - KÜÇÜKKÖY - II EİH | 154 | HABİBLER | KÜÇÜKKÖY | II | 9.595 | 9.595 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.4432 | 3.6029 | 3.63 | 29.5865 | 2.3032 | 12.422 | 12.6337 | 18.1531 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2024-11-15
6257 | 154kV HABİBLER - YENİ HAVALİMANI EİH | 154 | HABİBLER | YENİ HAVALİMANI |  | 17.987 | 14.987 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.8341 | 6.8074 | 6.8583 | 55.0425 | 5.1694 | 20.8469 | 21.4782 | 34.7222 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-18
5879 | 154kV HACIBEY RES - ŞİLE RES EİH | 154 | HACIBEY RES | ŞİLE RES |  | 14.3 | 14.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6607 | 5.6733 | 5.7116 | 41.3618 | 4.0718 | 17.1138 | 17.5915 | 24.6694 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-08-23
5479 | 154kV HACILAR - ATAKALE RES EİH | 154 | HACILAR | ATAKALE RES |  | 25.978 | 3.315 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 96 22.663 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.8921 | 9.9977 | 10.1752 | 77.8576 | 8.4304 | 31.0451 | 32.1694 | 47.5505 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-30
2265 | 154kV HACILAR - KAPULUKAYA HES EİH | 154 | HACILAR | KAPULUKAYA HES |  | 1.291 | 1.291 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.1593 | 0.5574 | 0.5797 | 3.4568 | 0.5388 | 1.3908 | 1.4915 | 2.592 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4447 | 154kV HACILAR - KIRDEMİR EİH | 154 | HACILAR | KIRDEMİR |  | 0.5 | 0.500 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.0117 | 0.0971 | 0.0978 | 2.9943 | 0.1347 | 0.4767 | 0.4954 | 1.2405 | 670 | 540 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-15
4446 | 154kV HACILAR - KIRIKKALE EİH | 154 | HACILAR | KIRIKKALE |  | 13.719 | 13.719 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.02 | 5.2965 | 5.3939 | 40.9485 | 4.4618 | 16.3978 | 16.994 | 24.8369 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-15
4683 | 154kV HACININOĞLU HES - KAPIÇAM - I EİH | 154 | HACININOĞLU HES | KAPIÇAM | I | 44.72 | 17.764 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 7.197 km 154kV Pheasant (1272 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 95 19.759 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0757 | 17.0827 | 17.2084 | 135.721 | 11.8485 | 49.2945 | 50.6985 | 85.122 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-13
4684 | 154kV HACININOĞLU HES - KAPIÇAM - II EİH | 154 | HACININOĞLU HES | KAPIÇAM | II | 44.72 | 17.764 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 7.197 km 154kV Pheasant (1272 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 95 19.759 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0757 | 17.0827 | 17.2084 | 135.721 | 11.8485 | 49.2945 | 50.6985 | 85.122 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-13
3675 | 154kV HACININOĞLU HES - SÖĞÜTLÜ HES EİH | 154 | HACININOĞLU HES | SÖĞÜTLÜ HES |  | 7.178 | 4.398 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 2.780 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3333 | 2.7766 | 2.7965 | 21.5213 | 1.969 | 7.3064 | 7.5671 | 14.6054 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-06-27
4867 | 154kV HADIMKÖY - DELİKLİKAYA - I EİH | 154 | HADIMKÖY | DELİKLİKAYA | I | 7.168 | 7.168 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.3304 | 2.5162 | 2.5378 | 23.7999 | 1.8364 | 9.4004 | 9.5781 | 13.493 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-05-23
4868 | 154kV HADIMKÖY - DELİKLİKAYA - II EİH | 154 | HADIMKÖY | DELİKLİKAYA | II | 7.25 | 7.250 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.3342 | 2.545 | 2.5668 | 24.0722 | 1.8574 | 9.508 | 9.6877 | 13.6474 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-05-23
4420 | 154kV HADIMKÖY - ESENYURT EİH | 154 | HADIMKÖY | ESENYURT |  | 11.94 | 9.220 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 2.720 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.2577 | 2.3539 | 2.368 | 195.4788 | 2.375 | 10.0213 | 10.2989 | 163.1102 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2017-01-27
5758 | 154kV HADİM - GÜNEYSINIR EİH | 154 | HADİM | GÜNEYSINIR |  | 36.868 | 36.868 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.7129 | 14.5331 | 14.6337 | 108.5492 | 10.2921 | 35.3177 | 36.7867 | 78.3248 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-11-04
5759 | 154kV HADİM - KEPEZKAYA HAVZA EİH | 154 | HADİM | KEPEZKAYA HAVZA |  | 57.572 | 57.572 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.675 | 22.7028 | 22.8599 | 169.5092 | 19.0416 | 59.4096 | 62.3866 | 122.1908 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-11-04
5131 | 154kV HAKKARİ -> KIRIKDAĞ HES - YÜKSEKOVA EİH | 154 | HAKKARİ | KIRIKDAĞ SANAL |  | 17.31 | 17.310 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8655 | 6.7509 | 6.8062 | 50.8914 | 5.3661 | 17.1369 | 17.9574 | 36.6972 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-21
4700 | 154kV HAMİTABAT DGKÇ - BABAESKİ EİH | 154 | HAMİTABAT DGKÇ | BABAESKİ |  | 24.465 | 24.465 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1302 | 9.1865 | 9.2557 | 75.4386 | 5.8726 | 31.6732 | 32.213 | 46.2861 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-14
5512 | 154kV HAMİTABAT DGKÇ - KIRKLARELİ DGKÇ EİH | 154 | HAMİTABAT DGKÇ | KIRKLARELİ DGKÇ |  | 44.6 | 44.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.0723 | 17.5875 | 17.7091 | 131.3158 | 14.7512 | 46.0236 | 48.3298 | 94.659 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-01-05
2606 | 154kV HAMİTABAT DGKÇ - LÜLEBURGAZ EİH | 154 | HAMİTABAT DGKÇ | LÜLEBURGAZ |  | 8.45 | 8.450 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5264 | 3.4091 | 3.4495 | 24.2276 | 2.6846 | 10.0854 | 10.4365 | 17.1253 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
3993 | 154kV HAMİTABAT DGKÇ - TRAKYA DÖKÜM EİH | 154 | HAMİTABAT DGKÇ | TRAKYA DÖKÜM |  | 38.393 | 38.393 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7769 | 15.1465 | 15.2504 | 113.0303 | 11.4655 | 45.5556 | 46.9763 | 81.429 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-25
2842 | 154kV HAMİTABAT DGKÇ - ULAŞ EİH | 154 | HAMİTABAT DGKÇ | ULAŞ |  | 44.721 | 44.721 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0697 | 17.643 | 17.764 | 131.6601 | 13.3553 | 53.0641 | 54.719 | 94.8502 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
5864 | 154kV HANKENDİ - KEBAN ŞALT EİH | 154 | HANKENDİ | KEBAN ŞALT |  | 48.075 | 45.498 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 2.577 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.5007 | 18.5438 | 18.8713 | 143.5113 | 13.1693 | 52.1998 | 53.8354 | 86.714 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-13
5450 | 154kV HARMANLIK RES - GÜNEY-1 RES EİH | 154 | HARMANLIK RES | GÜNEY-1 RES |  | 7.981 | 7.681 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.3687 | 2.9962 | 3.0188 | 24.6134 | 1.9296 | 10.291 | 10.4703 | 15.0879 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-12
5228 | 154kV HASANAĞA - GÖRÜKLE EİH | 154 | HASANAĞA | GÖRÜKLE |  | 11.092 | 11.092 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5124 | 4.1431 | 4.1747 | 34.3338 | 2.6617 | 14.4105 | 14.6543 | 20.5453 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-10
5501 | 154kV HASANAĞA - TAŞPINAR RES EİH | 154 | HASANAĞA | TAŞPINAR RES |  | 12.613 | 12.613 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5837 | 4.976 | 5.0101 | 37.1331 | 3.7667 | 14.9661 | 15.4328 | 26.7513 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-06
5229 | 154kV HASANAĞA - ULUABAT HES EİH | 154 | HASANAĞA | ULUABAT HES |  | 9.953 | 9.953 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4597 | 3.7177 | 3.746 | 30.8082 | 2.3884 | 12.9307 | 13.1495 | 18.4356 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-10
5535 | 154kV HASANBEYLİ RES - OSMANİYE2 EİH | 154 | HASANBEYLİ RES | OSMANİYE2 |  | 39.896 | 39.896 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.8505 | 14.9671 | 15.0811 | 123.0233 | 10.6372 | 44.3929 | 45.6495 | 75.5151 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-01-28
2625 | 154kV HASAN ÇELEBİ - MALATYA EİH | 154 | HASAN ÇELEBİ | MALATYA |  | 87.622 | 87.622 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 10.5146 | 37.6775 | 39.1171 | 234.827 | 33.2964 | 105.1464 | 110.2924 | 176.1202 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6127 | 154kV HASANOBA RES -> ÇANAKKALE - ONSEKİZ MART EİH | 154 | HASANOBA RES | ÇANAKKALE SANAL |  | 9.936 | 9.936 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4609 | 3.7275 | 3.7559 | 30.6386 | 2.6492 | 11.0559 | 11.3689 | 18.8069 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-03
6271 | 154kV HASANOBA RES - EZİNE EİH | 154 | HASANOBA RES | EZİNE |  | 25.1 | 25.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1642 | 9.4163 | 9.488 | 77.3984 | 6.6922 | 27.9291 | 28.7197 | 47.5093 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-02
3556 | 154kV HATAY - KUZEYTEPE EİH | 154 | HATAY | KUZEYTEPE |  | 10.781 | 10.781 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.7547 | 4.2046 | 4.2718 | 32.1274 | 3.2343 | 12.0747 | 12.5004 | 19.5136 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
3685 | 154kV HATAY - REYHANLI - I EİH | 154 | HATAY | REYHANLI | I | 57.435 | 57.435 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.6644 | 21.5523 | 21.7164 | 177.0932 | 16.3775 | 66.2501 | 68.2444 | 108.6824 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-07-14
3688 | 154kV HATAY - REYHANLI - II EİH | 154 | HATAY | REYHANLI | II | 57.435 | 57.435 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.6644 | 21.5523 | 21.7164 | 177.0932 | 16.3775 | 66.2501 | 68.2444 | 108.6824 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-07-14
4772 | 154kV HATAY - SAMANDAĞ EİH | 154 | HATAY | SAMANDAĞ |  | 27.129 | 27.129 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.0173 | 10.4719 | 10.6644 | 80.9774 | 8.6492 | 31.5967 | 32.7591 | 49.1089 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-01-31
2778 | 154kV HATAY - ZİYARET RES EİH | 154 | HATAY | ZİYARET RES |  | 21.906 | 21.906 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.6289 | 8.4558 | 8.6113 | 65.3872 | 6.984 | 25.5135 | 26.4522 | 39.6542 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5729 | 154kV HAVSA - EDİRNE GİS EİH | 154 | HAVSA | EDİRNE GİS |  | 24.097 | 24.097 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.1132 | 9.0483 | 9.1165 | 74.3039 | 5.7843 | 31.1968 | 31.7285 | 45.5899 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-12
5230 | 154kV HAVZA RES - KAVAK OSB EİH | 154 | HAVZA RES | KAVAK OSB |  | 46.054 | 2.066 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 42.429 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.559 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.2593 | 19.6049 | 20.2981 | 124.8877 | 17.0481 | 55.232 | 57.8032 | 92.1423 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-15
5582 | 154kV HAVZA RES - MERZİFON EİH | 154 | HAVZA RES | MERZİFON |  | 15.039 | 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 9.739 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4138 | 6.2406 | 6.3988 | 41.9829 | 5.1664 | 18.1917 | 18.9111 | 30.3583 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-25
2693 | 154kV HAZAR1 - HAZAR2 EİH | 154 | HAZAR1 | HAZAR2 |  | 3.06 | 3.060 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.3672 | 1.3158 | 1.3661 | 8.2008 | 1.1628 | 3.672 | 3.8517 | 6.1506 | 180 | 150 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-05
5821 | 154kV HAZAR1 - HAZAR EİH | 154 | HAZAR1 | HAZAR |  | 0.261 | 0.261 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.0121 | 0.0979 | 0.0987 | 0.8048 | 0.0696 | 0.2904 | 0.2986 | 0.494 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2022-05-11
5820 | 154kV HAZAR - MADEN EİH | 154 | HAZAR | MADEN |  | 34.703 | 34.703 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7351 | 13.5342 | 13.6449 | 102.0268 | 10.7579 | 34.356 | 36.0009 | 73.5704 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-11
4589 | 154kV HEMA - CİDE EİH | 154 | HEMA | CİDE |  | 58.578 | 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 55.578 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.8079 | 25.025 | 25.9345 | 158.1996 | 21.8398 | 70.5775 | 73.8794 | 117.3876 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-08-02
5424 | 154kV HENDEK - CUMAYERİ EİH | 154 | HENDEK | CUMAYERİ |  | 26.778 | 0.060 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 26.718 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.2867 | 10.7588 | 11.2497 | 76.7161 | 8.5362 | 35.5982 | 36.6073 | 47.383 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-09-28
4002 | 154kV HEREKE - GEBZE KİMYA EİH | 154 | HEREKE | GEBZE KİMYA |  | 7.406 | 5.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 2.406 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4816 | 2.776 | 2.8174 | 22.9126 | 1.9678 | 9.7162 | 9.9134 | 13.5761 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-31
4327 | 154kV HEREKE - NUH ÇİMENTO - I EİH | 154 | HEREKE | NUH ÇİMENTO | I | 1.347 | 1.347 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0999 | 0.5203 | 0.5298 | 4.0205 | 0.3641 | 1.7675 | 1.8046 | 2.4373 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-03
4328 | 154kV HEREKE - NUH ÇİMENTO - II EİH | 154 | HEREKE | NUH ÇİMENTO | II | 1.474 | 1.474 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.1093 | 0.5694 | 0.5798 | 4.3996 | 0.3984 | 1.9341 | 1.9747 | 2.6671 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-03
3204 | 154kV HEREKE - YARIMCA2 EİH | 154 | HEREKE | YARIMCA2 |  | 24.466 | 24.466 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.8193 | 9.444 | 9.6176 | 73.0286 | 7.8002 | 28.4951 | 29.5434 | 44.2884 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
6260 | 154kV HINIS - ALPASLAN1 HES EİH | 154 | HINIS | ALPASLAN1 HES |  | 45.4 | 42.800 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 2.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.3104 | 18.4772 | 18.7714 | 128.7254 | 15.3627 | 45.3672 | 47.8978 | 90.5729 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-15
4104 | 154kV HİLAL - ALSANCAK EİH | 154 | HİLAL | ALSANCAK GİS |  | 1.39 | 1.390 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.033 | 0.2895 | 0.2914 | 61.6257 | 0.2017 | 0.1069 | 0.2283 | 61.6257 | 250 | 250 | 240 | Serviste | Devrede | 2016-01-25
2097 | 154kV HİLVAN - KARAKEÇİLİ - I EİH | 154 | HİLVAN | KARAKEÇİLİ | I | 43.871 | 43.871 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0349 | 16.4583 | 16.5837 | 135.2806 | 11.697 | 48.8159 | 50.1978 | 83.039 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2098 | 154kV HİLVAN - KARAKEÇİLİ - II EİH | 154 | HİLVAN | KARAKEÇİLİ | II | 43.871 | 43.871 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0349 | 16.4583 | 16.5837 | 135.2806 | 11.697 | 48.8159 | 50.1978 | 83.039 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
5337 | 154kV HİRFANLI HES - KIZILIRMAK - I EİH | 154 | HİRFANLI HES | KIZILIRMAK | I | 0.36 | 0.360 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0166 | 0.1345 | 0.1355 | 1.1143 | 0.0864 | 0.4677 | 0.4756 | 0.6668 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-05-19
5338 | 154kV HİRFANLI HES - KIZILIRMAK - II EİH | 154 | HİRFANLI HES | KIZILIRMAK | II | 0.36 | 0.360 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0166 | 0.1345 | 0.1355 | 1.1143 | 0.0864 | 0.4677 | 0.4756 | 0.6668 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-05-19
6218 | 154kV HOPA - ARDEŞEN EİH | 154 | HOPA | ARDEŞEN |  | 50.175 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 50.075 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.7178 | 19.3436 | 19.6977 | 150.1824 | 13.5819 | 65.8766 | 67.2621 | 91.826 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-08-16
6216 | 154kV HOPA - MURATLI HES EİH | 154 | HOPA | MURATLI HES |  | 28.006 | 0.242 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 27.764 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.2984 | 10.5038 | 10.5838 | 86.3659 | 6.8057 | 30.2901 | 31.0452 | 53.0206 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-08-16
6217 | 154kV HOPA - MURGUL EİH | 154 | HOPA | MURGUL |  | 42.355 | 28.332 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 14.023 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.0503 | 17.4435 | 17.9076 | 119.1711 | 14.505 | 49.602 | 51.6793 | 83.4901 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-08-16
5797 | 154kV HORASAN - ELEŞKİRT EİH | 154 | HORASAN | ELEŞKİRT |  | 57.234 | 56.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 1.034 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.659 | 22.5415 | 22.6978 | 168.6564 | 15.9399 | 54.9548 | 57.2198 | 121.353 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-03-11
6571 | 154kV HORASAN GES - HORASAN EİH | 154 | HORASAN GES | HORASAN |  | 12.16 | 0.660 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 11.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.565 | 4.7945 | 4.8277 | 35.792 | 3.9819 | 12.6195 | 13.2329 | 25.5756 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-29
6572 | 154kV HORASAN GES - KARAKURT HAVZA EİH | 154 | HORASAN GES | KARAKURT HAVZA |  | 42.327 | 0.262 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 42.065 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.9667 | 16.6909 | 16.8063 | 124.6192 | 13.9836 | 43.7064 | 45.8889 | 89.7424 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-29
5921 | 154kV HORASAN - KARAKURT HES EİH | 154 | HORASAN | KARAKURT HES |  | 56.881 | 44.073 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 12.808 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 5.8828 | 23.7563 | 24.4739 | 157.6104 | 20.1626 | 67.1393 | 70.1014 | 112.8297 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-11-19
5448 | 154kV HORASAN - PASİNLER HAVZA EİH | 154 | HORASAN | PASİNLER HAVZA |  | 34.358 | 34.358 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7179 | 13.3996 | 13.5093 | 101.0125 | 10.651 | 34.0144 | 35.643 | 72.839 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-25
5084 | 154kV HOTAMIŞ - KARAPINAR EİH | 154 | HOTAMIŞ | KARAPINAR |  | 30.518 | 25.729 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 4.789 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5085 | 11.8215 | 11.9174 | 90.4687 | 9.2573 | 30.8117 | 32.1724 | 63.422 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-30
5831 | 154kV HYUNDAI - ENERJİSA KÖSEKÖY EİH | 154 | HYUNDAI | ENERJİSA KÖSEKÖY |  | 5.061 | 3.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 1.261 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2698 | 1.9056 | 1.9246 | 15.528 | 1.4283 | 6.049 | 6.2153 | 9.3243 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-26
4193 | 154kV HYUNDAI - KOCAELİ EİH | 154 | HYUNDAI | KOCAELİ |  | 1.648 | 1.648 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0761 | 0.6156 | 0.6203 | 5.1012 | 0.3955 | 2.141 | 2.1773 | 3.0525 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-20
6080 | 154kV IĞDIR - ARALIK EİH | 154 | IĞDIR | ARALIK |  | 51.774 | 51.037 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.737 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 6.3072 | 20.7983 | 21.7337 | 148.3484 | 16.4488 | 68.6438 | 70.5871 | 91.5996 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-20
6410 | 154kV IĞDIR - ARPAÇAY (NAHCİVAN) EİH | 154 | IĞDIR | ARPAÇAY (NAHCİVAN) |  | 87 | 87.000 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | VAR | true | true | 10.6933 | 34.9599 | 36.5587 | 249.2028 | 27.7489 | 115.6629 | 118.945 | 153.9204 | 180 | 150 |  | Servis Harici | Devrede | 2025-07-30
6525 | 154kV IĞDIR - HOŞHABER DGES EİH | 154 | IĞDIR | HOŞHABER DGES |  | 2.738 | 2.738 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.1268 | 1.0859 | 1.0933 | 7.9208 | 0.8577 | 2.8866 | 3.0114 | 4.7291 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-24
2471 | 154kV IĞDIR - NARİNKALE HAVZA EİH | 154 | IĞDIR | NARİNKALE HAVZA |  | 94.38 | 69.620 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 24.760 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.8758 | 37.54 | 37.9971 | 274.5054 | 28.5134 | 115.4714 | 118.9397 | 186.2951 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5777 | 154kV ILICA - NARLIDERE EİH | 154 | ILICA GİS | NARLIDERE |  | 4.093 | 3.993 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 0.100 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.1868 | 1.5186 | 1.5301 | 17.4698 | 1.0784 | 4.4499 | 4.5787 | 12.715 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2021-12-21
1798 | 154kV ILICA ZEKİ GÜRGEN - AŞKALE EİH | 154 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | AŞKALE |  | 39.541 | 39.541 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.8805 | 17.0627 | 17.747 | 105.8758 | 15.2134 | 39.7344 | 42.5473 | 79.3888 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
1809 | 154kV ILICA ZEKİ GÜRGEN - ERZURUM - I EİH | 154 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | ERZURUM | I | 15.612 | 15.612 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9736 | 5.9542 | 6.0333 | 47.2232 | 4.4929 | 17.4432 | 18.0125 | 28.5138 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3490 | 154kV ILICA ZEKİ GÜRGEN - ERZURUM - II EİH | 154 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | ERZURUM | II | 15.636 | 15.636 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9751 | 5.9634 | 6.0425 | 47.2958 | 4.4998 | 17.47 | 18.0402 | 28.5576 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-05
1807 | 154kV ILICA ZEKİ GÜRGEN - KUZGUN HES EİH | 154 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | KUZGUN HES |  | 31.944 | 31.944 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4784 | 12.6023 | 12.6887 | 94.0442 | 9.5396 | 37.9035 | 39.0855 | 67.7511 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5296 | 154kV ILISU HES -> GERCÜŞ - GEÇİCİ ILISU EİH | 154 | ILISU HES | GEÇİCİ ILISU SANAL |  | 0.698 | 0.432 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 0.266 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.0324 | 0.2619 | 0.2639 | 2.1523 | 0.191 | 0.7875 | 0.8104 | 1.321 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-01-28
2151 | 154kV ISPARTA - GÖLTAŞ ÇİMENTO EİH | 154 | ISPARTA | GÖLTAŞ ÇİMENTO |  | 3.035 | 3.035 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3746 | 1.3097 | 1.3622 | 8.1266 | 1.1677 | 3.0498 | 3.2658 | 6.0936 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2106 | 154kV ISPARTA - KULEÖNÜ EİH | 154 | ISPARTA | KULEÖNÜ |  | 11.246 | 11.246 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3495 | 4.8358 | 5.0206 | 30.1393 | 4.2735 | 13.4952 | 14.1557 | 22.6045 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
4942 | 154kV ISPARTA - ULUBORLU RES EİH | 154 | ISPARTA | ULUBORLU RES |  | 19.924 | 0.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 17.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 2.524 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9224 | 7.7979 | 7.8523 | 59.1005 | 5.8592 | 23.432 | 24.1534 | 41.4756 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-19
3216 | 154kV IŞIKLAR - BUCA EİH | 154 | IŞIKLAR | BUCA |  | 5.85 | 5.850 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2702 | 2.1851 | 2.2017 | 18.1079 | 1.4038 | 7.6002 | 7.7288 | 10.8358 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
3217 | 154kV IŞIKLAR - HİLAL - I EİH | 154 | IŞIKLAR | HİLAL | I | 8.955 | 8.955 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1007 | 3.5985 | 3.763 | 25.6507 | 2.8562 | 11.9053 | 12.2431 | 15.8432 | 180 | 150 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
3218 | 154kV IŞIKLAR - HİLAL - II EİH | 154 | IŞIKLAR | HİLAL | II | 8.955 | 8.955 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1007 | 3.5985 | 3.763 | 25.6507 | 2.8562 | 11.9053 | 12.2431 | 15.8432 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-20
6118 | 154kV IŞIKLAR - IŞIKKENT ÇİMENTO EİH | 154 | IŞIKLAR | IŞIKKENT ÇİMENTO |  | 2.927 | 2.927 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 | YOK | true | false | 0.1358 | 1.0985 | 1.1069 | 9.0257 | 0.8533 | 3.4615 | 3.5651 | 5.5402 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2024-01-31
3211 | 154kV IŞIKLAR - KARABAĞLAR EİH | 154 | IŞIKLAR | KARABAĞLAR |  | 13.368 | 5.859 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 7.509 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1936 | 5.2059 | 5.3409 | 39.6445 | 3.801 | 17.5948 | 18.0007 | 24.1374 | 180 | 150 | 190 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
4216 | 154kV IŞIKLAR - PANCAR OSB EİH | 154 | IŞIKLAR | PANCAR OSB |  | 28.937 | 28.937 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.3367 | 10.8657 | 10.9476 | 89.2282 | 6.9461 | 37.4628 | 38.1013 | 54.7469 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2016-06-03
5435 | 154kV IŞIKLAR - SİBEL RES EİH | 154 | IŞIKLAR | SİBEL RES |  | 15.918 | 15.668 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.250 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.7354 | 5.9771 | 6.0221 | 49.0836 | 3.8322 | 20.5727 | 20.9266 | 30.1159 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2020-10-02
3212 | 154kV IŞIKLAR - ÜNİVERSİTE - I EİH | 154 | IŞIKLAR | ÜNİVERSİTE | I | 4.542 | 4.542 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3368 | 1.7545 | 1.7865 | 13.557 | 1.2276 | 5.9599 | 6.085 | 8.2183 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
4972 | 154kV IŞIKLAR - ÜNİVERSİTE - II EİH | 154 | IŞIKLAR | ÜNİVERSİTE | II | 4.546 | 4.546 km 154kV Pheasant (1272 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2118 | 1.8987 | 1.9104 | 12.6426 | 1.1648 | 4.764 | 4.9043 | 8.9053 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2018-10-13
6193 | 154kV İBRAHİMLİ - ABDULHAMİT HAN EİH | 154 | İBRAHİMLİ | ABDULHAMİT HAN |  | 51.538 | 7.385 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 1.613 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 17.465 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 17.805 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 1.117 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 6.080 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.073 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.7658 | 20.1165 | 20.3058 | 152.1406 | 13.3148 | 59.7187 | 61.1851 | 91.9821 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-05
6230 | 154kV İBRAHİMLİ -> ÇÖREKLİ GES - POLATELİ OSB MOBİL EİH | 154 | İBRAHİMLİ | POLATELİ OSB SANAL |  | 27.597 | 20.212 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 7.385 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.4859 | 10.8006 | 10.9024 | 81.2248 | 7.1121 | 31.9891 | 32.7702 | 49.135 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-09-29
6016 | 154kV İBRAHİMLİ - KARTALDAĞI RES EİH | 154 | İBRAHİMLİ | KARTALDAĞI RES |  | 34.865 | 0.555 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 31.720 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 2.590 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 4.0524 | 14.851 | 15.394 | 94.788 | 12.8066 | 41.7021 | 43.6243 | 69.3583 | 180 | 150 | 194 | Serviste | Devrede | 2023-04-21
6310 | 154kV İÇDAŞ - BİGA EİH | 154 | İÇDAŞ | BİGA |  | 33.905 | 20.090 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 13.815 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1289 | 13.2105 | 13.3809 | 100.6364 | 9.5554 | 42.7538 | 43.8086 | 65.6515 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-27
4033 | 154kV İÇDAŞ - BİGA RES EİH | 154 | İÇDAŞ | BİGA RES |  | 0.305 | 0.305 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0141 | 0.1203 | 0.1212 | 0.8979 | 0.0911 | 0.3619 | 0.3732 | 0.6469 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-10-08
5532 | 154kV İÇDAŞ - ÇAN HAVZA EİH | 154 | İÇDAŞ | ÇAN HAVZA |  | 52.087 | 20.087 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 32.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9675 | 19.7119 | 19.934 | 159.0074 | 13.1077 | 67.9313 | 69.1843 | 95.618 | 250 | 200 | 300 | Serviste | Devrede | 2021-01-15
6450 | 154kV İÇMELER - DERİ OSB - I EİH | 154 | İÇMELER | DERİ OSB | I | 4.126 | 4.126 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.3059 | 1.5938 | 1.6229 | 12.3153 | 1.1151 | 5.414 | 5.5277 | 7.4656 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-03
6451 | 154kV İÇMELER - DERİ OSB - II EİH | 154 | İÇMELER | DERİ OSB | II | 4.126 | 4.126 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.3059 | 1.5938 | 1.6229 | 12.3153 | 1.1151 | 5.414 | 5.5277 | 7.4656 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-03
3069 | 154kV İKİTELLİ - BAĞCILAR EİH | 154 | İKİTELLİ | BAĞCILAR |  | 5.87 | 5.870 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4352 | 2.2674 | 2.3088 | 17.5208 | 1.5865 | 7.7024 | 7.8641 | 10.6212 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6487 | 154kV İKİTELLİ - DELİKLİKAYA - I EİH | 154 | İKİTELLİ | DELİKLİKAYA | I | 13.548 | 7.773 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 5.775 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 | YOK | false | false | 0.8103 | 5.0586 | 5.1231 | 42.3387 | 3.727 | 15.7294 | 16.1649 | 24.9392 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-20
6488 | 154kV İKİTELLİ - DELİKLİKAYA - II EİH | 154 | İKİTELLİ | DELİKLİKAYA | II | 13.548 | 7.773 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 5.775 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 | YOK | false | false | 0.8103 | 5.0586 | 5.1231 | 42.3387 | 3.727 | 15.7294 | 16.1649 | 24.9392 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-20
3068 | 154kV İKİTELLİ - SULTANMURAT EİH | 154 | İKİTELLİ | SULTANMURAT |  | 11.683 | 11.683 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8662 | 4.5129 | 4.5953 | 34.8714 | 3.1576 | 15.3301 | 15.6519 | 21.1392 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3070 | 154kV İKİTELLİ - YENİBOSNA - I EİH | 154 | İKİTELLİ | YENİBOSNA | I | 8.852 | 8.852 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6563 | 3.4193 | 3.4817 | 26.4214 | 2.3924 | 11.6153 | 11.8591 | 16.0168 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3071 | 154kV İKİTELLİ - YENİBOSNA - II EİH | 154 | İKİTELLİ | YENİBOSNA | II | 8.852 | 8.852 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6563 | 3.4193 | 3.4817 | 26.4214 | 2.3924 | 11.6153 | 11.8591 | 16.0168 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6316 | 154kV İKİZLER - DÖRTYOL EİH | 154 | İKİZLER | DÖRTYOL |  | 17.296 | 17.296 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1285 | 7.3167 | 7.62 | 47.1616 | 6.5898 | 20.9981 | 22.0078 | 33.9959 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-28
5838 | 154kV İKİZLER - MİHMANDAR EİH | 154 | İKİZLER | MİHMANDAR |  | 71.618 | 61.315 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 10.303 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 5.0221 | 27.5533 | 28.0072 | 214.7827 | 19.0447 | 93.7943 | 95.7082 | 130.4359 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2022-06-13
2739 | 154kV İKİZLER - OSMANİYE OSB EİH | 154 | İKİZLER | OSMANİYE OSB |  | 9.378 | 4.878 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 4.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | false | 0.5504 | 3.6724 | 3.7135 | 27.713 | 2.6796 | 10.5938 | 10.9274 | 16.793 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5664 | 154kV İKİZLER - TAYSEB EİH | 154 | İKİZLER | TAYSEB |  | 9.683 | 2.612 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 7.071 km 154kV Hawk (477 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.9902 | 3.8126 | 3.9391 | 28.3702 | 3.005 | 12.4277 | 12.7858 | 17.3127 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-06-21
6142 | 154kV İMRAHOR - ÇİĞDEM EİH | 154 | İMRAHOR | ÇİĞDEM |  | 22.803 | 2.424 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 11.832 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 7.087 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 1.379 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 0.081 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 1.5326 | 8.7542 | 8.8874 | 72.7014 | 6.6707 | 25.5811 | 26.4366 | 45.7532 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-17
4642 | 154kV İMRAHOR - KAYAŞ - I EİH | 154 | İMRAHOR | KAYAŞ | I | 17.243 | 2.477 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 12.464 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 2.302 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0941 | 6.6493 | 6.7387 | 51.9072 | 5.0156 | 19.2827 | 19.9244 | 31.5151 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-05
4643 | 154kV İMRAHOR - KAYAŞ - II EİH | 154 | İMRAHOR | KAYAŞ | II | 18.34 | 3.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 12.801 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 2.302 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1529 | 7.0595 | 7.153 | 55.2942 | 5.3223 | 20.5134 | 21.1927 | 33.4365 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-05
2814 | 154kV İNCİRLİK - ADANA ÇİMENTO EİH | 154 | İNCİRLİK | AÇS İNCİRLİK |  | 1.83 | 1.830 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2196 | 0.7869 | 0.817 | 4.9044 | 0.6954 | 2.196 | 2.3035 | 3.6783 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2461 | 154kV İNCİRLİK - GÜNEY ADANA EİH | 154 | İNCİRLİK | GÜNEY ADANA |  | 21.099 | 21.099 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4769 | 8.2286 | 8.3601 | 62.875 | 6.3297 | 23.6309 | 24.4639 | 38.1892 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3778 | 154kV İNEBOLU - BOZKURT HAVZA EİH | 154 | İNEBOLU | BOZKURT HAVZA |  | 28.081 | 4.002 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 22.200 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.879 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.2427 | 11.8597 | 12.295 | 76.7533 | 10.1635 | 34.3931 | 35.8634 | 55.2573 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-11
5426 | 154kV İNEGÖL - EDEBEY EİH | 154 | İNEGÖL | EDEBEY |  | 10.592 | 10.592 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4893 | 3.9563 | 3.9865 | 32.7861 | 2.5417 | 13.7609 | 13.9937 | 19.6192 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-09-28
5121 | 154kV İNEGÖL - ORHANELİ EİH | 154 | İNEGÖL | ORHANELİ |  | 73.631 | 0.631 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 73.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.4417 | 28.4339 | 28.95 | 219.8436 | 19.8811 | 96.6081 | 98.6326 | 133.255 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-02
5146 | 154kV İNEGÖL - ULUDAĞ GİS EİH | 154 | İNEGÖL | ULUDAĞ GİS |  | 26.125 | 6.625 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 19.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2068 | 9.7967 | 9.8708 | 80.6357 | 6.2706 | 33.8524 | 34.4283 | 49.164 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-24
6124 | 154kV İNTEPE RES - AYVACIK EİH | 154 | İNTEPE RES | AYVACIK |  | 54.546 | 54.546 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.5198 | 20.4817 | 20.6361 | 168.1944 | 13.0933 | 70.6171 | 71.8207 | 103.1974 | 340 | 270 | 200 | Serviste | Devrede | 2024-03-03
5172 | 154kV İNTEPE RES - GÜLPINAR RES EİH | 154 | İNTEPE RES | GÜLPINAR RES |  | 7.176 | 7.176 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3321 | 2.831 | 2.8504 | 21.1264 | 2.143 | 8.5148 | 8.7803 | 15.2198 | 340 | 270 | 250 | Serviste | Devrede | 2019-08-09
6125 | 154kV İNTEPE RES - ONSEKİZ MART EİH | 154 | İNTEPE RES | ONSEKİZ MART |  | 8.63 | 8.630 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3988 | 3.3969 | 3.4202 | 25.2689 | 1.9862 | 10.948 | 11.1267 | 15.2659 | 340 | 270 | 190 | Serviste | Devrede | 2024-03-03
5827 | 154kV İPEKTEPE RES - ARKOZ ÇİMENTO EİH | 154 | İPEKTEPE RES | ARKOZ ÇİMENTO |  | 22.54 | 0.780 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 20.660 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.5662 | 9.5895 | 9.927 | 61.1657 | 8.3373 | 27.1158 | 28.3686 | 45.0837 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-15
5927 | 154kV İPEKTEPE RES - YAKAAĞZI RES EİH | 154 | İPEKTEPE RES | YAKAAĞZI RES |  | 40.312 | 40.312 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.8731 | 15.8966 | 16.0065 | 118.6906 | 13.333 | 41.5987 | 43.6832 | 85.5582 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-11-17
4150 | 154kV İSKENDERUN1 - BELEN RES EİH | 154 | İSKENDERUN1 | BELEN RES |  | 16.872 | 3.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 12.857 km 154kV Hawk (477 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 1.015 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0034 | 6.842 | 7.1292 | 47.975 | 5.5089 | 22.0198 | 22.6984 | 30.7992 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-04-04
4149 | 154kV İSKENDERUN1 - PAYAS EİH | 154 | İSKENDERUN1 | PAYAS |  | 17.29 | 0.752 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 16.248 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.290 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.0556 | 7.3971 | 7.6774 | 46.5963 | 6.4837 | 20.8741 | 21.8579 | 34.5261 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-04-04
3443 | 154kV İSKENDERUN2 - ATİK RES EİH | 154 | İSKENDERUN2 | ATİK RES |  | 21.163 | 21.163 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4814 | 8.2536 | 8.3855 | 63.0657 | 6.3489 | 23.7026 | 24.5381 | 38.305 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-03
2774 | 154kV İSKENDERUN2 - İSKENDERUN3 EİH | 154 | İSKENDERUN2 | İSKENDERUN3 |  | 21.158 | 21.158 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4811 | 8.2516 | 8.3835 | 63.0508 | 6.3474 | 23.697 | 24.5323 | 38.296 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2765 | 154kV İSKENDERUN2 - PAYAS EİH | 154 | İSKENDERUN2 | PAYAS |  | 7.061 | 7.061 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5245 | 2.8805 | 2.9279 | 19.9939 | 2.3279 | 8.4594 | 8.7739 | 14.1841 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
3555 | 154kV İSKENDERUN3 - KUZEYTEPE EİH | 154 | İSKENDERUN3 | KUZEYTEPE |  | 41.324 | 41.324 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.8927 | 16.1164 | 16.3739 | 123.1455 | 12.3972 | 46.2829 | 47.9145 | 74.7964 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
5876 | 154kV İSMETPAŞA - ÇERKEŞ RES EİH | 154 | İSMETPAŞA | ÇERKEŞ RES |  | 16.05 | 0.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 4.592 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 10.858 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.7449 | 6.1092 | 6.1544 | 48.8569 | 4.7866 | 17.9569 | 18.5839 | 31.4043 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-08-16
3006 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) - AMBARLI TM EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | AMBARLI TM |  | 0.506 | 0.506 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0234 | 0.1996 | 0.201 | 1.4897 | 0.1511 | 0.6004 | 0.6191 | 1.0732 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3029 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) - BEYLİKDÜZÜ - II EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | BEYLİKDÜZÜ | II | 9.273 | 4.083 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 5.190 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4284 | 3.4717 | 3.498 | 28.655 | 2.2255 | 12.0287 | 12.2329 | 17.338 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
6233 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) - HADIMKÖY EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | HADIMKÖY |  | 21.485 | 21.485 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.9924 | 8.0251 | 8.0863 | 66.504 | 5.1556 | 27.9129 | 28.385 | 39.796 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-10-01
4842 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) - İKİTELLİ - I EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | İKİTELLİ | I | 14.821 | 14.821 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6846 | 5.536 | 5.5781 | 45.8764 | 3.5565 | 19.2551 | 19.5808 | 27.4524 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-26
4843 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) - İKİTELLİ - II EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | İKİTELLİ | II | 14.823 | 14.823 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6847 | 5.5367 | 5.5789 | 45.8826 | 3.557 | 19.2577 | 19.5835 | 27.4562 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2018-04-26
3007 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) - İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) - I EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) | I | 0.832 | 0.832 km 154kV 2B,Cardinal (954 MCM) TA2,RA2,VA2,ZA2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0259 | 0.2266 | 0.2281 | 3.5217 | 0.1891 | 0.9967 | 1.0144 | 1.878 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3008 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) - İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) - II EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) | II | 0.832 | 0.832 km 154kV 2B,Cardinal (954 MCM) TA2,RA2,VA2,ZA2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0259 | 0.2266 | 0.2281 | 3.5217 | 0.1891 | 0.9967 | 1.0144 | 1.878 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
5764 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) -> ÖRNEK MOBİL - BEYLİKDÜZÜ EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | ÖRNEK SANAL |  | 6.17 | 6.170 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.285 | 2.3046 | 2.3222 | 19.0984 | 1.4806 | 8.0159 | 8.1515 | 11.4285 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-11-16
4944 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) - YAKUPLU EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | YAKUPLU |  | 6.28 | 6.280 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1018 | 1.2966 | 1.3006 | 323.8596 | 0.8655 | 0.4299 | 0.9664 | 323.8596 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-29
3011 | 154kV İSTANBUL DGKÇ (A) - YENİBOSNA EİH | 154 | İSTANBUL DGKÇ (A) | YENİBOSNA |  | 26.152 | 26.152 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2081 | 9.8199 | 9.894 | 80.6406 | 6.2776 | 33.8573 | 34.4343 | 49.4778 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
6151 | 154kV İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) - HALKALI GİS EİH | 154 | İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) | HALKALI GİS |  | 12.08 | 12.080 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.1957 | 2.4941 | 2.5018 | 622.9656 | 1.6649 | 0.8269 | 1.8589 | 622.9656 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2024-04-22
5042 | 154kV İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) - İKİTELLİ - I EİH | 154 | İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) | İKİTELLİ | I | 15.387 | 15.387 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7108 | 5.7474 | 5.7912 | 47.6284 | 3.6923 | 19.9905 | 20.3286 | 28.5008 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2019-02-07
5043 | 154kV İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) - İKİTELLİ - II EİH | 154 | İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) | İKİTELLİ | II | 15.382 | 15.382 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7105 | 5.7455 | 5.7893 | 47.6129 | 3.6911 | 19.984 | 20.322 | 28.4916 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2019-02-07
5343 | 154kV İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) - SULTANMURAT EİH | 154 | İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) | SULTANMURAT |  | 10.206 | 10.206 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1654 | 2.1072 | 2.1137 | 526.3234 | 1.4066 | 0.6987 | 1.5705 | 526.3234 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2020-05-28
1830 | 154kV İYİDERE - ÇAYELİ EİH | 154 | İYİDERE | ÇAYELİ |  | 36.48 | 36.480 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.7051 | 14.0648 | 14.3226 | 109.1834 | 9.875 | 47.9103 | 48.9174 | 66.7608 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3186 | 154kV İYİDERE - KALKANDERE EİH | 154 | İYİDERE | KALKANDERE |  | 6.82 | 6.820 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4251 | 2.6005 | 2.635 | 20.6296 | 1.7943 | 7.3937 | 7.6084 | 12.462 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
5342 | 154kV İZMİR HAVZA - BERGRES RES EİH | 154 | İZMİR HAVZA | BERGRES RES |  | 2.014 | 2.014 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0932 | 0.7945 | 0.8 | 5.9293 | 0.6015 | 2.3897 | 2.4643 | 4.2716 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-05-22
5527 | 154kV İZMİR HAVZA - KINIK RES EİH | 154 | İZMİR HAVZA | KINIK RES |  | 26.146 | 3.303 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 22.843 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2954 | 10.1482 | 10.2306 | 77.3428 | 8.0232 | 26.4245 | 27.6157 | 54.6773 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-01-11
5223 | 154kV İZMİT - ENERJİSA KÖSEKÖY EİH | 154 | İZMİT | ENERJİSA KÖSEKÖY |  | 7.803 | 0.470 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 5.752 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 1.581 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4178 | 2.9408 | 2.9703 | 23.9264 | 1.9346 | 10.1641 | 10.3466 | 14.3653 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-01
5502 | 154kV İZMİT - MAKİNA OSB EİH | 154 | İZMİT | MAKİNA OSB |  | 30.587 | 30.587 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.4187 | 11.4175 | 11.5053 | 94.6922 | 8.7533 | 35.3709 | 36.4379 | 56.6879 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-09
6329 | 154kV KADIKÖY GES -> AMR GES - RST GES EİH | 154 | KADIKÖY GES | RST GES SANAL |  | 0.545 | 0.545 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.0253 | 0.2144 | 0.2159 | 1.5958 | 0.1473 | 0.6214 | 0.6386 | 0.9645 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-10
6336 | 154kV KADIKÖY GES - DÜZLÜK GES EİH | 154 | KADIKÖY GES | DÜZLÜK GES |  | 2.04 | 2.040 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.0947 | 0.8024 | 0.808 | 5.9734 | 0.5513 | 2.3258 | 2.3902 | 3.6103 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-12
2396 | 154kV KADINCIK1 HES - KADINCIK2 HES EİH | 154 | KADINCIK1 HES | KADINCIK2 HES |  | 7.66 | 7.660 km 154kV Hawk (477 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.9415 | 3.0739 | 3.2149 | 21.9735 | 2.4455 | 10.1908 | 10.4801 | 13.5107 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2395 | 154kV KADINCIK1 HES - TOROSLAR EİH | 154 | KADINCIK1 HES | TOROSLAR |  | 47.155 | 47.155 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.6586 | 20.2767 | 21.0514 | 126.3754 | 17.9189 | 56.586 | 59.3554 | 94.7815 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4194 | 154kV KADINCIK2 HES - ÇAMLIYAYLA HAVZA EİH | 154 | KADINCIK2 HES | ÇAMLIYAYLA HAVZA |  | 19.04 | 19.040 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.8796 | 7.1494 | 7.2033 | 58.7105 | 4.5704 | 24.6498 | 25.07 | 36.0224 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-20
4961 | 154kV KADINCIK2 HES - MERSİN400 EİH | 154 | KADINCIK2 HES | MERSİN380 |  | 22.979 | 20.230 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS 2.749 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.6154 | 9.615 | 9.9644 | 63.3761 | 8.3251 | 28.1065 | 29.3135 | 44.3733 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-24
6566 | 154kV KADİRLİ OSB - KADİRLİ EİH | 154 | KADİRLİ OSB | KADİRLİ |  | 11.508 | 7.189 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 4.319 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.7358 | 4.6433 | 4.7013 | 32.8527 | 3.7967 | 11.7132 | 12.3132 | 21.9188 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-27
6567 | 154kV KADİRLİ OSB - KOZAN EİH | 154 | KADİRLİ OSB | KOZAN |  | 28.143 | 23.824 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 4.319 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 1.9757 | 11.424 | 11.5936 | 79.9608 | 9.4511 | 28.2807 | 29.8181 | 55.3762 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-27
2737 | 154kV KADİRLİ - OŞKAN HES EİH | 154 | KADİRLİ | OŞKAN HES |  | 24.57 | 23.757 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.813 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.8217 | 9.4908 | 9.6641 | 73.3365 | 6.6405 | 32.24 | 32.9168 | 44.457 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
4833 | 154kV KAHRAMANMARAŞ - İSKUR EİH | 154 | KAHRAMANMARAŞ | İSKUR |  | 13.357 | 3.304 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 127-2 7.710 km 154kV Hawk (477 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 1.434 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.909 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | false | 1.5696 | 5.4838 | 5.704 | 37.5523 | 4.4258 | 16.1896 | 16.7836 | 24.8015 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-22
5982 | 154kV KAHRAMANMARAŞ - KAPIÇAM EİH | 154 | KAHRAMANMARAŞ | KAPIÇAM |  | 24.653 | 1.613 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 4.221 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 18.819 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 1.1587 | 9.3081 | 9.38 | 75.4334 | 6.7577 | 26.9176 | 27.7529 | 47.5589 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-02-21
2990 | 154kV KAHRAMANMARAŞ - MENZELET HES EİH | 154 | KAHRAMANMARAŞ | MENZELET HES |  | 23.69 | 1.613 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 11.458 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.242 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 9.377 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.6597 | 9.7608 | 10.1167 | 66.4048 | 8.0745 | 29.6281 | 30.7087 | 44.9106 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
5954 | 154kV KAHTA - GÖZEBAŞI EİH | 154 | KAHTA | GÖZEBAŞI |  | 22.213 | 0.269 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 19.157 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.787 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.4403 | 9.4433 | 9.7536 | 60.2359 | 8.2173 | 26.2762 | 27.5311 | 43.8175 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-08-18
5409 | 154kV KAHTA - KARAKAYA HES EİH | 154 | KAHTA | KARAKAYA HES |  | 79.868 | 0.269 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 0.226 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 48.219 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS 28.395 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.559 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | false | 9.3442 | 34.1798 | 35.4341 | 215.2183 | 29.9555 | 95.8181 | 100.3914 | 159.9228 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-09-21
5727 | 154kV KALABA - ÜRGÜP EİH | 154 | KALABA | ÜRGÜP |  | 49.722 | 1.567 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 26.217 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 7.135 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 14.803 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.382 | 20.239 | 20.708 | 141.3735 | 16.6209 | 57.0788 | 59.4495 | 98.6138 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-03
4322 | 154kV KALECİK - AKYURT EİH | 154 | KALECİK | AKYURT |  | 31.864 | 22.690 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 9.174 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.1166 | 12.6724 | 12.848 | 92.6553 | 10.1672 | 32.8274 | 34.3658 | 62.64 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-20
5607 | 154kV KALECİK - DDY İZZETTİN EİH | 154 | KALECİK | DDY İZZETTİN |  | 44.375 | 44.375 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 2.0612 | 17.5009 | 17.6219 | 130.6459 | 15.0983 | 47.1365 | 49.4956 | 94.1963 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-19
2268 | 154kV KALECİK - KIRIKKALE EİH | 154 | KALECİK | KIRIKKALE |  | 36.981 | 1.999 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 34.982 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS | YOK | false | false | 4.5507 | 15.6016 | 16.2518 | 101.1125 | 13.9657 | 45.1272 | 47.2388 | 72.2949 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3980 | 154kV KALECİK - YAKINKENT EİH | 154 | KALECİK | YAKINKENT |  | 40.467 | 5.430 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 33.038 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 1.999 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 4.5623 | 16.8182 | 17.426 | 112.5553 | 14.5285 | 49.7969 | 51.873 | 78.7471 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-05
4897 | 154kV KALKANDERE - ÇAMBAŞI HES EİH | 154 | KALKANDERE | ÇAMBAŞI HES |  | 29.647 | 28.341 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 1.306 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | false | 1.3751 | 11.1196 | 11.2043 | 91.4353 | 7.9058 | 32.9917 | 33.9257 | 56.0646 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-06-04
4895 | 154kV KALKANDERE - ÇAYKARA HES EİH | 154 | KALKANDERE | ÇAYKARA HES |  | 20.797 | 20.797 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9646 | 7.8021 | 7.8615 | 64.1296 | 5.545 | 23.1411 | 23.7962 | 39.3646 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-06-03
5127 | 154kV KALKANDERE - HAYRAT HAVZA EİH | 154 | KALKANDERE | HAYRAT HAVZA |  | 17.726 | 17.726 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.105 | 6.7589 | 6.8486 | 53.6188 | 4.6637 | 19.2172 | 19.775 | 32.3901 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-15
4789 | 154kV KALKANDERE - İKİZDERE HAVZA EİH | 154 | KALKANDERE | İKİZDERE HAVZA |  | 21.428 | 12.890 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 8.538 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | false | 1.336 | 8.1712 | 8.2797 | 64.8163 | 5.8485 | 23.5138 | 24.2302 | 39.1473 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2018-02-26
3187 | 154kV KALKANDERE - YOKUŞLU HES EİH | 154 | KALKANDERE | YOKUŞLU HES |  | 5.164 | 5.164 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.3219 | 1.969 | 1.9952 | 15.6204 | 1.3586 | 5.5984 | 5.7609 | 9.436 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
4518 | 154kV KANGAL RES - KANGAL TES EİH | 154 | KANGAL RES | KANGAL TES |  | 7.491 | 7.491 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3745 | 2.9215 | 2.9454 | 22.0235 | 2.3222 | 7.4161 | 7.7712 | 15.8809 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
6293 | 154kV KANGAL RES - SİVAS RES EİH | 154 | KANGAL RES | SİVAS RES |  | 23.222 | 23.222 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 1.0752 | 9.2101 | 9.2726 | 67.1789 | 7.2748 | 24.4826 | 25.5405 | 40.109 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-27
4506 | 154kV KANGAL TES - HASAN ÇELEBİ - I EİH | 154 | KANGAL TES | HASAN ÇELEBİ | I | 55.148 | 55.148 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.7783 | 22.1606 | 23.174 | 157.9659 | 17.5896 | 73.317 | 75.3975 | 97.5678 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
4507 | 154kV KANGAL TES - HASAN ÇELEBİ - II EİH | 154 | KANGAL TES | HASAN ÇELEBİ | II | 55.148 | 55.148 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.7783 | 22.1606 | 23.174 | 157.9659 | 17.5896 | 73.317 | 75.3975 | 97.5678 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
6523 | 154kV KANİJE RES - MALKARA EİH | 154 | KANİJE RES | MALKARA |  | 34.735 | 6.430 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 28.305 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.3996 | 13.9615 | 14.1662 | 99.9756 | 10.8754 | 42.2351 | 43.6128 | 69.0242 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-16
6556 | 154kV KAPIÇAM - DDY NARLI EİH | 154 | KAPIÇAM | DDY NARLI |  | 16.688 | 0.805 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 14.775 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 1.108 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.2677 | 6.8062 | 6.9232 | 47.2886 | 5.4855 | 20.0729 | 20.8089 | 33.4301 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-15
4889 | 154kV KAPIÇAM - İSKUR EİH | 154 | KAPIÇAM | İSKUR |  | 8.706 | 0.927 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.079 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.766 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 1.025 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.909 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.7825 | 3.5223 | 3.6081 | 24.9161 | 2.772 | 10.7658 | 11.117 | 16.7282 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-11
6292 | 154kV KAPIÇAM - KÇS ÇİMENTO EİH | 154 | KAPIÇAM | KÇS ÇİMENTO |  | 34.252 | 0.751 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 26.540 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.667 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 3.294 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.823 | 14.4038 | 14.9025 | 94.1033 | 12.3744 | 41.495 | 43.3008 | 67.487 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-02
4682 | 154kV KAPIÇAM - KİPAŞ MENSUCAT EİH | 154 | KAPIÇAM | KİPAŞ MENSUCAT |  | 8.883 | 0.927 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.131 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 2.766 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 2.019 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 0.040 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6323 | 3.5324 | 3.5886 | 25.8209 | 2.6776 | 11.0515 | 11.3712 | 17.178 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-13
3799 | 154kV KARABÜK - KARABÜK OSB EİH | 154 | KARABÜK | KARABÜK OSB |  | 5.681 | 0.850 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 4.831 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.2634 | 2.1292 | 2.1454 | 17.5289 | 1.4004 | 6.1714 | 6.3283 | 10.7232 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
3791 | 154kV KARABÜK - KARDEMİR - I EİH | 154 | KARABÜK | KARDEMİR | I | 0.1 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0046 | 0.0374 | 0.0376 | 0.3095 | 0.024 | 0.1299 | 0.1321 | 0.1852 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
3887 | 154kV KARABÜK - KARDEMİR - II EİH | 154 | KARABÜK | KARDEMİR | II | 0.14 | 0.140 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0033 | 0.0292 | 0.0293 | 6.2069 | 0.0203 | 0.0108 | 0.023 | 6.2069 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2015-04-28
3795 | 154kV KARABÜK OSB - İSMETPAŞA EİH | 154 | KARABÜK OSB | İSMETPAŞA |  | 35.749 | 1.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 34.249 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.1792 | 15.2874 | 15.8483 | 96.4304 | 13.3746 | 43.0476 | 45.0774 | 71.6189 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
6341 | 154kV KARABÜK OSB - KARDEMİR EİH | 154 | KARABÜK OSB | KARDEMİR |  | 6.374 | 0.641 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 5.582 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 0.151 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.2956 | 2.3897 | 2.4079 | 19.6645 | 1.7002 | 7.0943 | 7.2952 | 12.0336 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-22
5183 | 154kV KARABÜK - SAFRANBOLU EİH | 154 | KARABÜK | SAFRANBOLU |  | 14.65 | 0.828 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 13.822 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6806 | 5.7596 | 5.7997 | 43.2595 | 4.8085 | 15.2207 | 15.9622 | 30.8704 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-03
2707 | 154kV KARACABEY - GÖBEL EİH | 154 | KARACABEY | GÖBEL |  | 27.387 | 27.387 km 154kV Hawk (477 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.3699 | 11.6146 | 12.0936 | 74.4826 | 10.3586 | 33.2557 | 34.8317 | 53.6986 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
3868 | 154kV KARACABEY - HARMANLIK RES EİH | 154 | KARACABEY | HARMANLIK RES |  | 35.925 | 21.861 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 14.064 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.6614 | 13.9054 | 14.0043 | 107.7263 | 9.9044 | 44.1471 | 45.2445 | 72.9739 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-03-16
6522 | 154kV KARACADAĞ PS - KADIKÖY GES EİH | 154 | KARACADAĞ PS | KADIKÖY GES |  | 5.453 | 0.100 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 4.277 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 1.076 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.2603 | 2.1597 | 2.1753 | 15.81 | 1.6626 | 5.8689 | 6.0998 | 9.4684 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-17
2910 | 154kV KARACADAĞ PS - KARAKEÇİLİ EİH | 154 | KARACADAĞ PS | KARAKEÇİLİ |  | 52.436 | 18.897 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 21.999 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 11.540 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 5.4978 | 21.3824 | 22.0778 | 148.6706 | 17.4637 | 64.3623 | 66.6895 | 99.4935 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2112 | 154kV KARACAÖREN1 HES - KARACAÖREN2 HES EİH | 154 | KARACAÖREN 1 HES | KARACAÖREN 2 HES |  | 13.17 | 13.170 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5804 | 5.6631 | 5.8795 | 35.2956 | 5.0046 | 15.804 | 16.5775 | 26.4717 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
6088 | 154kV KARADENİZ EREĞLİ -> ERDEMİR2 - BÖLÜCEK EİH | 154 | KARADENİZ EREĞLİ | ERDEMİR SANAL |  | 5.349 | 5.349 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.6419 | 2.3001 | 2.388 | 14.3353 | 2.0326 | 6.4188 | 6.7329 | 10.7515 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-08
5262 | 154kV KARAHALLI - KARMA OSB EİH | 154 | KARAHALLI | KARMA OSB |  | 21.091 | 20.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.091 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.976 | 8.2978 | 8.355 | 62.2577 | 6.2345 | 25.1486 | 25.9099 | 44.4395 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-20
2440 | 154kV KARAHAN - KARAİSALI EİH | 154 | KARAHAN | KARAİSALI |  | 35.144 | 27.370 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 7.774 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 4.2399 | 14.893 | 15.4848 | 95.6194 | 12.8801 | 43.1792 | 45.0593 | 68.7675 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3820 | 154kV KARAHAN - KUZEY ADANA EİH | 154 | KARAHAN | KUZEY ADANA |  | 9.29 | 9.290 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1418 | 3.7331 | 3.9038 | 26.6103 | 2.9631 | 12.3507 | 12.7011 | 16.4359 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-16
2437 | 154kV KARAHAN - YENİ ŞEHİTLİK - I EİH | 154 | KARAHAN | YENİ ŞEHİTLİK | I | 11.899 | 11.899 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8823 | 4.5963 | 4.6802 | 35.5161 | 3.2159 | 15.6135 | 15.9413 | 21.5301 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3127 | 154kV KARAHAN - YENİ ŞEHİTLİK - II EİH | 154 | KARAHAN | YENİ ŞEHİTLİK | II | 11.888 | 11.888 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8814 | 4.5921 | 4.6759 | 35.4833 | 3.213 | 15.5991 | 15.9265 | 21.5101 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
3138 | 154kV KARAİSALI - EĞLENCE2 HES EİH | 154 | KARAİSALI | EĞLENCE2 HES |  | 19.815 | 19.815 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9206 | 7.811 | 7.865 | 58.3407 | 5.5316 | 18.9818 | 19.7713 | 42.0963 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-09
3137 | 154kV KARAİSALI - TOROS HES EİH | 154 | KARAİSALI | TOROS HES |  | 3.465 | 3.465 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2583 | 1.4124 | 1.4358 | 9.8124 | 1.1778 | 3.4509 | 3.6464 | 6.969 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
4901 | 154kV KARAKAYA HES - SİVEREK EİH | 154 | KARAKAYA HES | SİVEREK |  | 61.264 | 1.670 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.476 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 56.728 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.390 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 3.0461 | 23.847 | 24.0408 | 180.548 | 18.7816 | 61.4141 | 64.2218 | 128.2947 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-06-22
2909 | 154kV KARAKEÇİLİ - SİVEREK EİH | 154 | KARAKEÇİLİ | SİVEREK |  | 47.477 | 11.540 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 34.769 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.168 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 2.3277 | 18.338 | 18.4851 | 141.2972 | 14.1815 | 48.5134 | 50.5437 | 97.5029 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4611 | 154kV KARAKOÇAN - BİNGÖL - I EİH | 154 | KARAKOÇAN | BİNGÖL | I | 46.272 | 46.272 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.1466 | 17.3634 | 17.4956 | 142.6736 | 13.1944 | 53.3738 | 54.9805 | 87.559 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-30
4612 | 154kV KARAKOÇAN - BİNGÖL - II EİH | 154 | KARAKOÇAN | BİNGÖL | II | 46.272 | 46.272 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.1466 | 17.3634 | 17.4956 | 142.6736 | 13.1944 | 53.3738 | 54.9805 | 87.559 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-30
4758 | 154kV KARAKOÇAN - KİĞI HAVZA EİH | 154 | KARAKOÇAN | KİĞI HAVZA |  | 55.972 | 2.059 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 15.958 km 154kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 36.272 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 1.004 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 0.679 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 2.1901 | 19.2604 | 19.3846 | 192.6818 | 13.63 | 56.2286 | 57.857 | 118.2683 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-07-27
5272 | 154kV KARAKÖPRÜ - ŞANLIURFA ÇİMENTO EİH | 154 | KARAKÖPRÜ | ŞANLIURFA ÇİMENTO |  | 6.744 | 1.493 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 5.251 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3318 | 2.608 | 2.629 | 20.0418 | 2.0259 | 6.8598 | 7.1527 | 13.9581 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
5271 | 154kV KARAKÖPRÜ - ŞANLIURFA EİH | 154 | KARAKÖPRÜ | ŞANLIURFA |  | 9.564 | 1.493 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 8.071 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4728 | 3.7078 | 3.7378 | 28.3326 | 2.9001 | 9.6516 | 10.0779 | 19.9365 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
5920 | 154kV KARAKURT HES - KARAKURT HAVZA EİH | 154 | KARAKURT HES | KARAKURT HAVZA |  | 13.337 | 13.337 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6669 | 5.2014 | 5.244 | 39.2108 | 4.1345 | 13.2036 | 13.8358 | 28.2744 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-11-11
5624 | 154kV KARAKUZ HES - EĞLENCE1 HES EİH | 154 | KARAKUZ HES | EĞLENCE1 HES |  | 10.058 | 10.058 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5029 | 3.9226 | 3.9547 | 29.5705 | 3.118 | 9.9574 | 10.4342 | 21.323 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-05-07
6100 | 154kV KARAMAN BES -> EREĞLİ - AYRANCI GEÇİCİ EİH | 154 | KARAMAN BES | AYRANCI SANAL |  | 12.972 | 12.972 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.6018 | 4.8677 | 4.9048 | 39.9974 | 3.699 | 14.9629 | 15.4134 | 24.5465 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-15
6339 | 154kV KARAMAN - DİANA OTEL GES EİH | 154 | KARAMAN | DİANA OTEL GES |  | 37.888 | 5.101 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 30.787 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 4.0236 | 15.9357 | 16.4359 | 104.0868 | 13.7854 | 44.9518 | 47.0181 | 74.7901 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-17
2884 | 154kV KARAMAN - GEZENDE HES EİH | 154 | KARAMAN | GEZENDE HES |  | 73.365 | 1.694 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 71.671 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.4029 | 27.5199 | 27.7295 | 226.249 | 19.5939 | 81.7083 | 84.0249 | 138.7984 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5782 | 154kV KARAMAN - KARAMAN OSB EİH | 154 | KARAMAN | KARAMAN OSB |  | 15.259 | 15.259 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.7078 | 5.6959 | 5.7397 | 47.2393 | 4.3668 | 17.6456 | 18.1779 | 28.28 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-12-27
3774 | 154kV KARAMAN - KEPEZKAYA HAVZA EİH | 154 | KARAMAN | KEPEZKAYA HAVZA |  | 37.542 | 6.437 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 26.004 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 5.101 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7179 | 13.5354 | 13.644 | 126.9532 | 11.0261 | 37.3848 | 38.9769 | 80.8858 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-03
3913 | 154kV KARAMAN - MUT RES EİH | 154 | KARAMAN | MUT RES |  | 36.08 | 5.677 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 30.403 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.6737 | 13.5272 | 13.6304 | 111.3181 | 10.1883 | 41.3994 | 42.6347 | 68.0531 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-22
5753 | 154kV KARAMAN OSB - KARAMAN BES EİH | 154 | KARAMAN OSB | KARAMAN BES |  | 32.749 | 4.408 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 88 28.341 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.5159 | 12.9344 | 13.0229 | 95.1644 | 10.1971 | 34.8048 | 36.2678 | 56.3052 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-10-17
5400 | 154kV KARAMAN OSB - TEKSİN GES EİH | 154 | KARAMAN OSB | TEKSİN GES |  | 5.187 | 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 88 1.587 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 2.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.2406 | 1.9858 | 2.0003 | 15.6786 | 1.5654 | 5.7541 | 5.9632 | 9.9566 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-08-25
6096 | 154kV KARAMAN RES - AKYEL 1 RES EİH | 154 | KARAMAN RES | AKYEL 1 RES |  | 8.646 | 8.646 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.4003 | 3.4293 | 3.4526 | 25.0106 | 2.786 | 9.3558 | 9.7618 | 14.9363 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-14
5873 | 154kV KARAMÜRSEL -> ÇAKIL RES - GEMLİK EİH | 154 | KARAMÜRSEL | ÇAKIL RES SANAL |  | 29.3 | 29.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.3535 | 11.002 | 11.0849 | 90.3475 | 7.0332 | 37.9328 | 38.5793 | 55.4336 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2022-08-05
6238 | 154kV KARAMÜRSEL -> KARAMÜRSEL SANAL EİH | 154 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL (YENİ) |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0046 | 0.0374 | 0.0376 | 0.3095 | 0.024 | 0.1299 | 0.1321 | 0.1852 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2024-10-11
5986 | 154kV KARAMÜRSEL RES - AKSA YALOVA EİH | 154 | AKSA YALOVA | KARAMÜRSEL RES |  | 43.621 | 32.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 7.811 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 3.810 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | false | false | 2.0158 | 16.3631 | 16.4868 | 134.5986 | 10.6421 | 55.9709 | 56.9737 | 82.2195 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-03-01
5398 | 154kV KARAPINAR - KARAPINAR ACIGÖL GES - I EİH | 154 | KARAPINAR | KARAPINAR ACIGÖL GES | I | 2.719 | 2.719 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.1261 | 1.0203 | 1.0281 | 8.3837 | 0.7753 | 3.1363 | 3.2307 | 5.1451 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-08-25
5399 | 154kV KARAPINAR - KARAPINAR ACIGÖL GES - II EİH | 154 | KARAPINAR | KARAPINAR ACIGÖL GES | II | 2.719 | 2.719 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.1261 | 1.0203 | 1.0281 | 8.3837 | 0.7753 | 3.1363 | 3.2307 | 5.1451 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-08-25
2663 | 154kV KARASU - MELEN EİH | 154 | KARASU | MELEN |  | 39.404 | 2.047 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 28.049 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 9.308 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8683 | 15.8067 | 16.0648 | 113.5181 | 12.2545 | 48.4677 | 49.9929 | 77.0595 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
3965 | 154kV KARATAY - ALAKOVA EİH | 154 | KARATAY | ALAKOVA |  | 24.288 | 19.249 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 5.039 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.1281 | 9.4815 | 9.5484 | 72.2119 | 7.8034 | 25.6758 | 26.8354 | 50.3892 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-07-21
2297 | 154kV KARATAY - ÇUMRA EİH | 154 | KARATAY | ÇUMRA |  | 29.911 | 29.911 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7947 | 11.9644 | 12.0983 | 85.8446 | 9.8706 | 29.6119 | 31.2137 | 60.7193 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5004 | 154kV KARATAY - KARAPINAR EİH | 154 | KARATAY | KARAPINAR |  | 73.538 | 73.538 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 4.5986 | 29.6514 | 30.0059 | 210.8579 | 25.862 | 76.0901 | 80.365 | 149.1596 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2018-11-15
2300 | 154kV KARATAY - KAYACIK - I EİH | 154 | KARATAY | KAYACIK | I | 23.344 | 21.514 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 1.830 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4543 | 9.3776 | 9.4897 | 67.2196 | 7.3617 | 27.7223 | 28.6831 | 46.944 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2301 | 154kV KARATAY - KAYACIK - II EİH | 154 | KARATAY | KAYACIK | II | 23.442 | 13.982 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 7.313 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 2.147 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4614 | 9.1017 | 9.2183 | 69.7546 | 6.965 | 26.7491 | 27.6411 | 44.279 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2302 | 154kV KARATAY - KIZÖREN EİH | 154 | KARATAY | KIZÖREN |  | 59.806 | 14.299 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 45.507 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.6221 | 23.6562 | 23.9319 | 173.8567 | 19.1323 | 61.0281 | 63.9568 | 118.4949 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6475 | 154kV KARGI - ÇORUM1 RES EİH | 154 | KARGI | ÇORUM1 RES |  | 56.46 | 9.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 46.960 km 154kV Hawk (477 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | false | false | 6.215 | 23.6644 | 24.467 | 155.9296 | 20.463 | 68.3835 | 71.3795 | 114.3131 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-10
5474 | 154kV KARGI HES - GÜRSÖĞÜT HES EİH | 154 | KARGI HES | GÜRSÖĞÜT HES |  | 20.38 | 20.380 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.9469 | 8.0366 | 8.0922 | 60.0048 | 6.7406 | 21.0305 | 22.0843 | 43.2545 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-26
3880 | 154kV KARGI - KARGI KIZILIRMAK HES EİH | 154 | KARGI | KARGI KIZILIRMAK HES |  | 13.694 | 13.694 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6362 | 5.3981 | 5.4355 | 40.3188 | 3.8228 | 13.1182 | 13.6638 | 29.0925 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-04-14
2792 | 154kV KARGILIK HES - ANDIRIN HES EİH | 154 | KARGILIK HES | ANDIRIN HES |  | 1.626 | 1.626 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.1951 | 0.6992 | 0.7259 | 4.3577 | 0.6179 | 1.9512 | 2.0467 | 3.2683 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
4652 | 154kV KARGI - TOSYA EİH | 154 | KARGI | TOSYA |  | 35.791 | 0.977 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 34.814 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.4077 | 15.3971 | 16.0156 | 96.1884 | 13.4633 | 43.117 | 45.1701 | 71.3192 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-11
6435 | 154kV KARKAMIŞ HES - KARKAMIŞ - I EİH | 154 | KARKAMIŞ HES | KARKAMIŞ | I | 0.181 | 0.181 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0084 | 0.0712 | 0.0717 | 0.53 | 0.0458 | 0.1997 | 0.2049 | 0.3203 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-06
6436 | 154kV KARKAMIŞ HES - KARKAMIŞ - II EİH | 154 | KARKAMIŞ HES | KARKAMIŞ | II | 0.181 | 0.181 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.0084 | 0.0712 | 0.0717 | 0.53 | 0.0458 | 0.1997 | 0.2049 | 0.3203 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-01
6366 | 154kV KARLICA RES - BAYBURT EİH | 154 | KARLICA RES | BAYBURT |  | 25.755 | 0.395 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 23.230 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 2.130 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.1927 | 10.1637 | 10.2335 | 74.9528 | 7.9937 | 27.4045 | 28.5465 | 44.7695 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-13
6367 | 154kV KARLICA RES - SOĞANLI RES EİH | 154 | KARLICA RES | SOĞANLI RES |  | 6.476 | 2.380 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 4.096 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2994 | 2.482 | 2.5 | 19.5153 | 1.7288 | 7.812 | 8.001 | 11.8601 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-13
6473 | 154kV KARLICA RES - ŞEKERSU RES EİH | 154 | KARLICA RES | ŞEKERSU RES |  | 11 | 11.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.5093 | 4.3627 | 4.3923 | 31.8219 | 3.446 | 11.5971 | 12.0983 | 18.9992 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-31
1826 | 154kV KARS - ÇILDIR HES EİH | 154 | KARS | ÇILDIR HES |  | 45.674 | 45.674 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.4809 | 19.6398 | 20.3903 | 122.4063 | 17.3561 | 54.8088 | 57.4912 | 91.8047 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
6345 | 154kV KARS - KARAKURT HES EİH | 154 | KARS | KARAKURT HES |  | 64.779 | 52.180 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 12.599 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 6.846 | 27.164 | 28.0133 | 178.6927 | 23.1876 | 76.6351 | 80.0662 | 128.7292 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-03-06
2472 | 154kV KARS - NARİNKALE HAVZA EİH | 154 | KARS | NARİNKALE HAVZA |  | 79.43 | 54.670 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 24.760 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.9445 | 31.5086 | 31.8942 | 231.6413 | 23.7637 | 97.628 | 100.4786 | 155.9964 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4880 | 154kV KARŞIYAKA - BORNOVA400 - I EİH | 154 | KARŞIYAKA GİS | BORNOVA380 | I | 13.899 | 12.089 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 1.810 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.6014 | 4.9163 | 4.9529 | 117.5232 | 3.1645 | 15.7901 | 16.104 | 103.1179 | 250 | 250 | 240 | Serviste | Devrede | 2018-05-23
4881 | 154kV KARŞIYAKA - BORNOVA400 - II EİH | 154 | KARŞIYAKA GİS | BORNOVA380 | II | 13.869 | 12.059 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 1.810 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.6 | 4.905 | 4.9416 | 117.4307 | 3.1573 | 15.7512 | 16.0645 | 103.0612 | 250 | 250 | 240 | Serviste | Devrede | 2018-05-23
6196 | 154kV KARTALDAĞI RES - BİSKA TEKSTİL GES EİH | 154 | KARTALDAĞI RES | BİSKA TEKSTİL GES |  | 17.639 | 2.590 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 14.973 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 0.076 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.9677 | 7.4548 | 7.7101 | 48.3747 | 6.3644 | 20.9637 | 21.9085 | 34.9667 | 180 | 150 | 194 | Serviste | Devrede | 2024-07-12
4147 | 154kV KARTAL - İÇMELER - I EİH | 154 | KARTAL GİS | İÇMELER | I | 9.361 | 9.361 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1517 | 1.9327 | 1.9387 | 482.7468 | 1.2901 | 0.6408 | 1.4405 | 482.7468 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-25
5254 | 154kV KARTAL - İÇMELER - II EİH | 154 | KARTAL GİS | İÇMELER | II | 9.396 | 9.396 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1523 | 1.9399 | 1.9459 | 484.5517 | 1.295 | 0.6432 | 1.4459 | 484.5517 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-14
4667 | 154kV KARTAL - KURTKÖY - I EİH | 154 | KARTAL GİS | KURTKÖY | I | 6.11 | 6.110 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.2817 | 2.1448 | 2.1632 | 20.287 | 1.5654 | 8.0129 | 8.1644 | 11.5015 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-27
4668 | 154kV KARTAL - KURTKÖY - II EİH | 154 | KARTAL GİS | KURTKÖY | II | 6.11 | 6.110 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.2817 | 2.1448 | 2.1632 | 20.287 | 1.5654 | 8.0129 | 8.1644 | 11.5015 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-27
6291 | 154kV KARTAL RES - ŞAHİN RES EİH | 154 | KARTAL RES | ŞAHİN RES |  | 8.6 | 4.820 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 3.780 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.3982 | 3.3083 | 3.3322 | 25.7952 | 2.4507 | 10.0835 | 10.3771 | 15.6417 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-19
3106 | 154kV KASIMPAŞA - ALTINTEPE EİH | 154 | KASIMPAŞA | ALTINTEPE |  | 1.213 | 1.213 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0288 | 0.2526 | 0.2543 | 53.7784 | 0.176 | 0.0933 | 0.1992 | 53.7784 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3143 | 154kV KASTAMONU - KASTAMONU OSB EİH | 154 | KASTAMONU | KASTAMONU OSB |  | 19.014 | 18.514 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.500 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.2831 | 8.1619 | 8.4753 | 51.0497 | 7.1948 | 22.8815 | 23.986 | 38.0977 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
4380 | 154kV KASTAMONU - SFC ENTEGRE EİH | 154 | KASTAMONU | SFC ENTEGRE |  | 16.675 | 0.610 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 11.314 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 4.751 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8144 | 6.4225 | 6.4739 | 49.8017 | 4.9373 | 17.1676 | 17.8634 | 34.109 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-12-14
2467 | 154kV KASTAMONU - TAŞKÖPRÜ EİH | 154 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | 37.711 | 37.711 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.5253 | 16.2157 | 16.8353 | 101.0655 | 14.3302 | 45.2532 | 47.4679 | 75.7991 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4787 | 154kV KASTAMONU - TOSYA EİH | 154 | KASTAMONU | TOSYA |  | 56.372 | 0.610 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 49.500 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.886 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 4.376 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.2576 | 23.8603 | 24.6672 | 153.8798 | 20.4762 | 68.1958 | 71.2035 | 112.3981 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-02-26
1959 | 154kV KAŞ - FİNİKE EİH | 154 | KAŞ | FİNİKE |  | 54.96 | 2.500 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 52.460 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.6025 | 23.5624 | 24.47 | 147.7538 | 20.7322 | 66.2756 | 69.4427 | 109.8676 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
6318 | 154kV KAŞ - KALKAN EİH | 154 | KAŞ | KALKAN |  | 28.443 | 28.443 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.4132 | 12.2305 | 12.6978 | 76.2272 | 10.8083 | 34.1316 | 35.802 | 57.1704 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-03
3803 | 154kV KAVAKLI RES - ESAN EİH | 154 | KAVAKLI RES | ESAN |  | 24.282 | 20.023 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 4.259 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1234 | 9.4985 | 9.5647 | 72.0811 | 7.0019 | 29.2723 | 30.0981 | 50.5252 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2015-01-06
4123 | 154kV KAVAK OSB - KAVAK ÇİMENTO EİH | 154 | KAVAK OSB | KAVAK ÇİMENTO |  | 8.598 | 8.598 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4299 | 3.3532 | 3.3807 | 25.2781 | 2.6654 | 8.512 | 8.9196 | 18.2278 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-09
4534 | 154kV KAVŞAKBENDİ HES - ALADAĞ EİH | 154 | KAVŞAKBENDİ HES | ALADAĞ |  | 14.755 | 14.755 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6816 | 5.5404 | 5.5822 | 45.4975 | 3.5418 | 19.1023 | 19.4279 | 27.9155 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-31
4458 | 154kV KAVŞAKBENDİ HES - DOĞANÇAY HES EİH | 154 | KAVŞAKBENDİ HES | DOĞANÇAY HES |  | 0.45 | 0.450 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0334 | 0.1741 | 0.1773 | 1.3394 | 0.1206 | 0.5908 | 0.603 | 0.8023 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-30
3503 | 154kV KAVŞAKBENDİ HES - KOZAN HAVZA - I EİH | 154 | KAVŞAKBENDİ HES | KOZAN HAVZA |  | 14.973 | 14.973 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6945 | 5.6172 | 5.6599 | 46.1707 | 3.9921 | 16.6607 | 17.1323 | 28.3409 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-11
6485 | 154kV KAYABAŞI TOKİ - DELİKLİKAYA EİH | 154 | KAYABAŞI TOKİ | DELİKLİKAYA |  | 12.985 | 1.270 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 5.940 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 5.775 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 | YOK | false | false | 0.6572 | 4.5547 | 4.6019 | 102.6363 | 3.2795 | 13.7473 | 14.133 | 87.2128 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-20
5775 | 154kV KAYABAŞI - TURHAL EİH | 154 | KAYABAŞI | TURHAL |  | 37.892 | 0.415 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 35.077 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | false | false | 1.8844 | 14.7314 | 14.8514 | 111.8358 | 11.6267 | 37.8642 | 39.609 | 79.5972 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-12-13
2165 | 154kV KAYABAŞI - YENİDERE HAVZA - I EİH | 154 | KAYABAŞI | YENİDERE HAVZA | I | 42.557 | 42.557 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.1631 | 16.419 | 16.7209 | 127.0284 | 11.707 | 46.3292 | 47.7855 | 77.0792 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2166 | 154kV KAYABAŞI - YENİDERE HAVZA - II EİH | 154 | KAYABAŞI | YENİDERE HAVZA | II | 42.57 | 42.570 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.1641 | 16.424 | 16.726 | 127.0672 | 11.7106 | 46.3434 | 47.8001 | 77.1028 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
4840 | 154kV KAYACIK - BAĞLAR RES EİH | 154 | KAYACIK | BAĞLAR RES |  | 25.674 | 3.630 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 88 9.470 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 12.574 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2353 | 9.713 | 9.7912 | 78.338 | 7.5389 | 27.8873 | 28.8884 | 51.0406 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-22
5156 | 154kV KAYACIK - KONYA KUZEY EİH | 154 | KAYACIK | KONYA KUZEY |  | 26.201 | 2.905 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 127-2 18.078 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 5.218 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.214 | 9.7227 | 9.7982 | 81.7009 | 6.5683 | 28.9829 | 29.7178 | 48.8649 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-28
5606 | 154kV KAYADÜZÜ RES - MERZİFON EİH | 154 | KAYADÜZÜ RES | MERZİFON |  | 11.69 | 1.004 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 6.936 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 3.750 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1019 | 4.7845 | 4.9098 | 33.1743 | 3.7921 | 14.5049 | 14.9924 | 22.7967 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-13
5592 | 154kV KAYAKÖPRÜ HES -> YAĞLIDERE - KOÇLU HES EİH | 154 | KAYAKÖPRÜ HES | KAYAKÖPRÜ SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0074 | 0.0386 | 0.0393 | 0.2985 | 0.027 | 0.1312 | 0.134 | 0.1809 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-02
5520 | 154kV KAYNARCA - FERİZLİ OSB EİH | 154 | KAYNARCA | FERİZLİ OSB |  | 21.828 | 21.828 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.0126 | 8.1909 | 8.2532 | 67.3037 | 6.2242 | 25.1781 | 25.9361 | 41.3044 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-31
5509 | 154kV KAYNARCA - KANDIRA RES EİH | 154 | KAYNARCA | KANDIRA RES |  | 25.056 | 25.056 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1596 | 9.8849 | 9.9527 | 73.7657 | 7.4826 | 29.7304 | 30.6576 | 53.1421 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-22
3911 | 154kV KAYNARCA - KARASU EİH | 154 | KAYNARCA | KARASU |  | 47.42 | 47.420 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1946 | 18.7078 | 18.836 | 139.606 | 14.1613 | 56.2667 | 58.0214 | 100.5746 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-18
4934 | 154kV KAYNAŞLI - BOLU1 EİH | 154 | KAYNAŞLI | BOLU1 |  | 26.107 | 26.107 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.2116 | 11.0445 | 11.502 | 71.1816 | 9.8729 | 31.7518 | 33.2513 | 51.3507 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-14
5385 | 154kV KAYNAŞLI - DÜZCE OSB EİH | 154 | KAYNAŞLI | DÜZCE OSB |  | 16.775 | 2.918 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS 10.857 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9991 | 6.4318 | 6.5089 | 50.72 | 4.4295 | 21.5023 | 21.9538 | 31.837 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-24
2291 | 154kV KAYSERİ2 - ÇİNKUR EİH | 154 | KAYSERİ2 | ÇİNKUR |  | 36.667 | 20.210 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 11.925 km 154kV Hawk (477 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 4.532 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.5084 | 14.9996 | 15.6625 | 103.3026 | 12.4019 | 47.3739 | 48.9703 | 67.1553 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4425 | 154kV KAYSERİ2 - ERKİLET EİH | 154 | KAYSERİ2 | ERKİLET |  | 13.842 | 13.842 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0263 | 5.3468 | 5.4445 | 41.3156 | 3.7411 | 18.163 | 18.5443 | 25.0457 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-02-17
4294 | 154kV KAYSERİ2 - KAYSERİ1 EİH | 154 | KAYSERİ2 | KAYSERİ1 |  | 27.361 | 20.222 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 95 7.139 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 2.659 | 9.6052 | 9.9665 | 374.4321 | 8.0781 | 23.5952 | 24.9397 | 352.3032 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-08-09
2290 | 154kV KAYSERİ2 - KAYSERİ3 EİH | 154 | KAYSERİ2 | KAYSERİ3 |  | 21.476 | 21.476 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5923 | 8.2957 | 8.4471 | 64.1016 | 5.8043 | 28.1801 | 28.7717 | 38.8587 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2295 | 154kV KAYSERİ3 - ÇİNKUR EİH | 154 | KAYSERİ3 | ÇİNKUR |  | 10.121 | 10.121 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.7085 | 3.9472 | 4.0103 | 30.1606 | 3.0363 | 11.3355 | 11.7351 | 18.319 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4424 | 154kV KAYSERİ3 - ERKİLET EİH | 154 | KAYSERİ3 | ERKİLET |  | 7.621 | 7.621 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5651 | 2.9438 | 2.9976 | 22.7472 | 2.0597 | 10 | 10.21 | 13.7894 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-02-17
4293 | 154kV KAYSERİ3 - KAYSERİ1 EİH | 154 | KAYSERİ3 | KAYSERİ1 |  | 8.236 | 8.236 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1953 | 1.7152 | 1.7263 | 365.1431 | 1.1952 | 0.6336 | 1.3527 | 365.1431 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2016-08-09
3672 | 154kV KAYSERİ3 - KAYSERİ4 EİH | 154 | KAYSERİ3 | KAYSERİ4 |  | 2.527 | 2.527 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1769 | 0.9855 | 1.0013 | 7.5305 | 0.7581 | 2.8302 | 2.93 | 4.5739 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-06-24
5711 | 154kV KAYSERİ4 - ÜRGÜP EİH | 154 | KAYSERİ4 | ÜRGÜP |  | 39.837 | 7.360 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 31.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 1.477 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0216 | 15.0513 | 15.1865 | 122.0968 | 10.8685 | 44.3843 | 45.6956 | 74.7361 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-26
5741 | 154kV KAYSERİ KAPASİTÖR - AVANOS2 EİH | 154 | KAYSERİ KAPASİTÖR | AVANOS2 |  | 85.266 | 73.952 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 11.314 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 6.2854 | 34.5813 | 35.1478 | 243.1182 | 27.7755 | 101.2694 | 105.0094 | 169.0331 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-20
2283 | 154kV KAYSERİ KAPASİTÖR - KAYSERİ2 - I EİH | 154 | KAYSERİ KAPASİTÖR | KAYSERİ2 | I | 12.743 | 12.743 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9448 | 4.9223 | 5.0122 | 38.0353 | 3.4441 | 16.721 | 17.072 | 23.0572 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2284 | 154kV KAYSERİ KAPASİTÖR - KAYSERİ2 - II EİH | 154 | KAYSERİ KAPASİTÖR | KAYSERİ2 | II | 12.738 | 12.738 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9445 | 4.9204 | 5.0102 | 38.0204 | 3.4427 | 16.7144 | 17.0653 | 23.0481 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2285 | 154kV KAYSERİ KAPASİTÖR - KAYSERİ2 - III EİH | 154 | KAYSERİ KAPASİTÖR | KAYSERİ2 | III | 12.841 | 12.841 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6421 | 5.008 | 5.049 | 37.7525 | 3.9807 | 12.7126 | 13.3213 | 27.2229 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2287 | 154kV KAYSERİ KAPASİTÖR - SIZIR EİH | 154 | KAYSERİ KAPASİTÖR | SIZIR |  | 59.842 | 59.842 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.181 | 25.7321 | 26.7153 | 160.3766 | 22.74 | 71.8104 | 75.3249 | 120.2824 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4365 | 154kV KAYSERİ KAPASİTÖR - TALAS - I EİH | 154 | KAYSERİ KAPASİTÖR | TALAS | I | 41.567 | 41.567 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.928 | 15.594 | 15.7127 | 128.176 | 11.0827 | 46.2522 | 47.5615 | 78.678 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-11-11
4366 | 154kV KAYSERİ KAPASİTÖR - TALAS - II EİH | 154 | KAYSERİ KAPASİTÖR | TALAS | II | 41.567 | 41.567 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.928 | 15.594 | 15.7127 | 128.176 | 11.0827 | 46.2522 | 47.5615 | 78.678 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-11-11
5938 | 154kV KAZAN - DAĞYAKA ÇİMENTO EİH | 154 | KAZAN | DAĞYAKA ÇİMENTO |  | 15.702 | 8.241 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 6.558 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 96 0.903 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | false | false | 0.7283 | 6.1884 | 6.2311 | 46.0286 | 5.1813 | 16.9211 | 17.6966 | 30.4963 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-02
4921 | 154kV KAZAN - KAZAN DGKÇ EİH | 154 | KAZAN | KAZAN DGKÇ |  | 20.793 | 0.656 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 3.497 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 16.640 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0246 | 8.0463 | 8.1113 | 61.7358 | 6.2663 | 21.0962 | 22.0072 | 43.1118 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-07-11
5866 | 154kV KEBAN ŞALT -> KEBAN TM - ELAZIĞ EİH | 154 | KEBAN ŞALT | KEBAN SANAL |  | 7.685 | 2.295 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 5.390 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.753 | 3.2231 | 3.3099 | 21.2018 | 2.7336 | 9.1912 | 9.589 | 15.7014 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-15
6248 | 154kV KEBAN ŞALT - ÖZAL EİH | 154 | KEBAN ŞALT | ÖZAL |  | 81.606 | 1.260 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 67.725 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 12.344 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.277 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 9.7155 | 34.6558 | 35.9919 | 221.6193 | 30.0997 | 99.4978 | 103.951 | 160.8145 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-01
3451 | 154kV KEBAN TM -> ELAZIĞ - KEBAN ŞALT EİH | 154 | KEBAN TM | KEBAN SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.012 | 0.043 | 0.0446 | 0.268 | 0.038 | 0.12 | 0.1259 | 0.201 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-15
2109 | 154kV KEÇİBORLU - DİNAR EİH | 154 | KEÇİBORLU | DİNAR |  | 29.424 | 23.224 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 6.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4476 | 11.3854 | 11.4771 | 87.3965 | 8.6877 | 31.0185 | 32.2122 | 60.9649 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
4135 | 154kV KEÇİBORLU - ULUBORLU RES EİH | 154 | KEÇİBORLU | ULUBORLU RES |  | 19.824 | 13.624 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 6.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9688 | 7.6393 | 7.7005 | 59.1729 | 5.8765 | 20.3866 | 21.2167 | 40.6182 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-14
4844 | 154kV KEMALPAŞA - BATIÇİM EİH | 154 | KEMALPAŞA | BATI ÇİMENTO |  | 16.505 | 11.964 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 4.541 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0968 | 6.3265 | 6.4209 | 49.7125 | 4.3235 | 21.5777 | 22.0066 | 30.2389 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2018-05-02
5875 | 154kV KEMALPAŞA - SALİHLİ3 JES EİH | 154 | KEMALPAŞA | SALİHLİ3 JES |  | 81.039 | 25.805 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 55.234 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.7584 | 30.2934 | 30.5257 | 250.562 | 21.6587 | 90.3029 | 92.864 | 151.2217 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2022-08-11
6105 | 154kV KEMERBURGAZ RES - ÇERKEZKÖY OSB EİH | 154 | KEMERBURGAZ RES | ÇERKEZKÖY OSB |  | 15.36 | 13.470 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 1.890 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | true | true | 0.6543 | 5.7326 | 5.7698 | 132.5224 | 4.4092 | 14.3257 | 14.9888 | 116.8204 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-25
5796 | 154kV KEMERBURGAZ RES - TAYAKADIN RES EİH | 154 | KEMERBURGAZ RES | TAYAKADIN RES |  | 2.554 | 2.554 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.1187 | 1.0071 | 1.0141 | 7.5197 | 0.8447 | 2.6355 | 2.7676 | 5.4206 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-03-01
1871 | 154kV KEMER - FİNİKE EİH | 154 | KEMER ANTALYA | FİNİKE |  | 52.412 | 52.412 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.2894 | 22.5372 | 23.3983 | 140.4642 | 19.9166 | 62.8944 | 65.9725 | 105.3481 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5439 | 154kV KEMER HES - GÖKZİRVE RES EİH | 154 | KEMER HES | GÖKZİRVE RES |  | 37.353 | 33.120 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 4.233 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.2746 | 15.8639 | 16.4297 | 101.8982 | 13.5278 | 45.2635 | 47.2418 | 74.213 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2020-10-08
3258 | 154kV KEMERKÖY TES - YENİKÖY TES - I EİH | 154 | KEMERKÖY TES | YENİKÖY TES | I | 12.296 | 12.296 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5113 | 4.941 | 5.167 | 35.2207 | 3.9218 | 16.347 | 16.8109 | 21.7541 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-21
3259 | 154kV KEMERKÖY TES - YENİKÖY TES - II EİH | 154 | KEMERKÖY TES | YENİKÖY TES | II | 12.292 | 12.292 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5108 | 4.9394 | 5.1653 | 35.2092 | 3.9206 | 16.3417 | 16.8054 | 21.747 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-21
1876 | 154kV KEMER - OVACIK HAVZA EİH | 154 | KEMER ANTALYA | OVACIK HAVZA |  | 15.019 | 4.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 10.519 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6966 | 5.6256 | 5.6685 | 46.3672 | 4.0086 | 16.7224 | 17.1962 | 28.2513 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3191 | 154kV KEPEZ HES - AKORSAN EİH | 154 | KEPEZ 1 HES | AKORSAN |  | 14.704 | 2.704 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (D), OPGW 127-2 12.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6817 | 5.4264 | 5.4691 | 46.1232 | 3.9244 | 16.2835 | 16.7498 | 26.8531 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
2034 | 154kV KEPEZ HES - MANCARLIK EİH | 154 | KEPEZ 1 HES | MANCARLIK GİS |  | 4.796 | 4.796 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2215 | 1.7914 | 1.8051 | 14.8454 | 1.1509 | 6.2309 | 6.3363 | 8.8835 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2385 | 154kV KEPEZKAYA HAVZA - KEPEZKAYA HES EİH | 154 | KEPEZKAYA HAVZA | KEPEZKAYA HES |  | 1.21 | 1.210 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1493 | 0.5221 | 0.5431 | 3.2399 | 0.4655 | 1.2159 | 1.302 | 2.4294 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-05-17
3017 | 154kV KESİKKÖPRÜ HES -> ATAKALE RES - KIZILIRMAK EİH | 154 | KESİKKÖPRÜ HES | KESİKKÖPRÜ SANAL |  | 1.5 | 1.500 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 96 | YOK | true | false | 0.1115 | 0.5791 | 0.5898 | 4.4772 | 0.4878 | 1.7929 | 1.8581 | 2.7156 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3018 | 154kV KESİKKÖPRÜ HES -> KIRIKKALE - KIZILIRMAK EİH | 154 | KESİKKÖPRÜ HES | KESİKKÖPRÜ SANAL |  | 1.5 | 1.500 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 96 | YOK | true | false | 0.1115 | 0.5791 | 0.5898 | 4.4772 | 0.4878 | 1.7929 | 1.8581 | 2.7156 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6004 | 154kV KESTEL - BURSA ÇİMENTO EİH | 154 | KESTEL | BURSA ÇİMENTO |  | 0.406 | 0.406 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.0188 | 0.1516 | 0.1527 | 1.2569 | 0.1162 | 0.4695 | 0.4837 | 0.7525 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-03-24
2970 | 154kV KEŞAN - ENEZ EİH | 154 | KEŞAN | ENEZ |  | 47.399 | 47.399 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1937 | 18.6995 | 18.8277 | 139.5442 | 14.155 | 56.2418 | 57.9957 | 100.5301 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6542 | 154kV KEŞAN - MALKARA EİH | 154 | KEŞAN | MALKARA |  | 27.229 | 27.229 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0227 | 11.1081 | 11.2907 | 77.1016 | 8.9772 | 32.6215 | 33.8342 | 54.6976 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2026-02-26
3740 | 154kV KEŞAN - ŞADILLI RES EİH | 154 | KEŞAN | ŞADILLI RES |  | 28.495 | 1.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS 27.095 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3186 | 11.2275 | 11.3047 | 83.954 | 8.4351 | 33.9336 | 34.9662 | 59.8003 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-11-24
5951 | 154kV KILAVUZLU - KAHRAMANMARAŞ OSB EİH | 154 | KILAVUZLU | KAHRAMANMARAŞ OSB |  | 12.908 | 4.633 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 8.275 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.7284 | 5.1704 | 5.2215 | 37.0588 | 4.1672 | 13.3384 | 13.9742 | 23.6108 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-01-27
2988 | 154kV KILAVUZLU - KILILI EİH | 154 | KILAVUZLU | KILILI |  | 25.941 | 2.229 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 9.710 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 14.002 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2383 | 9.876 | 9.9533 | 78.5973 | 7.3377 | 27.6734 | 28.6297 | 51.3072 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4559 | 154kV KILAVUZLU - KİPAŞ MENSUCAT EİH | 154 | KILAVUZLU | KİPAŞ MENSUCAT |  | 21.188 | 0.108 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 1.242 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 11.648 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 7.710 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.440 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 0.040 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5368 | 8.4324 | 8.5713 | 61.5153 | 6.4123 | 26.3937 | 27.1615 | 40.8244 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-22
1897 | 154kV KILAVUZLU - SIR HES EİH | 154 | KILAVUZLU | SIR HES |  | 25.866 | 2.229 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 21.552 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.085 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2777 | 10.0237 | 10.1048 | 76.6655 | 7.8313 | 26.1367 | 27.2848 | 53.8558 | 340 | 270 | 349 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5021 | 154kV KILIÇKAYA HES -> SUŞEHRİ - ŞEBİNKARAHİSAR EİH | 154 | KILIÇKAYA HES | SUŞEHRİ SANAL |  | 2.275 | 2.275 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.1695 | 0.9271 | 0.9425 | 6.4426 | 0.7077 | 2.1905 | 2.302 | 4.5799 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-12-27
5981 | 154kV KILILI - KAPIÇAM EİH | 154 | KILILI | KAPIÇAM |  | 19.495 | 19.495 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9042 | 7.3136 | 7.3693 | 60.1148 | 5.1978 | 21.6924 | 22.3064 | 36.9001 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-02-21
4602 | 154kV KILILI - KİPAŞ KAĞIT EİH | 154 | KILILI | KİPAŞ KAĞIT |  | 2.046 | 2.046 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0485 | 0.4261 | 0.4289 | 90.7094 | 0.2969 | 0.1574 | 0.336 | 90.7094 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2017-12-15
5604 | 154kV KINIK RES - KINIK EİH | 154 | KINIK RES | KINIK |  | 11.047 | 11.047 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5524 | 4.3083 | 4.3436 | 32.4782 | 3.4246 | 10.9365 | 11.4602 | 23.4196 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-13
5130 | 154kV KIRIKDAĞ HES -> HAKKARİ - YÜKSEKOVA EİH | 154 | KIRIKDAĞ HES | KIRIKDAĞ SANAL |  | 2.47 | 2.470 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3041 | 0.9916 | 1.0372 | 7.0751 | 0.8602 | 2.8149 | 2.9434 | 4.3722 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-21
2270 | 154kV KIRIKKALE - ÇİMPOR EİH | 154 | KIRIKKALE | ÇİMPOR |  | 37.256 | 34.075 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 3.181 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.7568 | 14.3647 | 14.6269 | 111.4659 | 11.1982 | 41.7841 | 43.2587 | 68.1489 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2277 | 154kV KIRIKKALE -> KIZILIRMAK - KESİKKÖPRÜ HES EİH | 154 | KIRIKKALE | KESİKKÖPRÜ SANAL |  | 52.322 | 52.322 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.8798 | 20.1726 | 20.5424 | 156.598 | 14.1634 | 68.7161 | 70.1606 | 95.7528 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2977 | 154kV KIRKLARELİ - KIRKLARELİ DGKÇ EİH | 154 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ DGKÇ |  | 10.701 | 10.701 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7949 | 4.3655 | 4.4373 | 30.301 | 3.528 | 12.8203 | 13.2969 | 21.4962 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6460 | 154kV KIRLIK - KADIKÖY GES EİH | 154 | KIRLIK | KADIKÖY GES |  | 44.523 | 0.312 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 30.926 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 10.483 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 2.802 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 2.0629 | 17.623 | 17.7433 | 129.1809 | 13.4836 | 47.8662 | 49.7291 | 77.3593 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-15
2341 | 154kV KIRŞEHİR - PETLAS EİH | 154 | KIRŞEHİR | PETLAS |  | 21.453 | 8.280 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 7.606 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 4.093 km 154kV Hawk (477 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 1.474 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.4193 | 8.4379 | 8.5564 | 63.2776 | 6.2772 | 26.6743 | 27.4029 | 42.4301 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4357 | 154kV KIRŞEHİR - YERKÖY EİH | 154 | KIRŞEHİR | YERKÖY |  | 64.06 | 8.330 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 55.730 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.2406 | 26.7043 | 27.6685 | 177.6355 | 23.0751 | 78.564 | 81.8826 | 125.377 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-11-07
5236 | 154kV KISIK HES -> ÇAĞLAYAN HAVZA - GÖKSUN EİH | 154 | KISIK HES | KISIK SANAL |  | 1.957 | 1.957 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2348 | 0.8415 | 0.8737 | 5.2448 | 0.7437 | 2.3484 | 2.4633 | 3.9336 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-14
3494 | 154kV KIY HES - KUŞAKLI HES EİH | 154 | KIY HES | KUŞAKLI HES |  | 0.524 | 0.524 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.0243 | 0.2066 | 0.208 | 1.5428 | 0.1463 | 0.502 | 0.5228 | 1.1132 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-09
6281 | 154kV KIYIK - GÖYNÜK HAVZA EİH | 154 | KIYIK | GÖYNÜK HAVZA |  | 87.875 | 2.812 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 4.026 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 71.459 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 9.578 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 9.3337 | 36.9509 | 38.1115 | 241.5933 | 31.3009 | 106.3276 | 110.8391 | 174.2273 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-02
3691 | 154kV KIYIKÖY - KIYIKÖY RES (KIRKLARELİ) EİH | 154 | KIYIKÖY | KIYIKÖY RES (KIRKLARELİ) |  | 4.8 | 4.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.2217 | 1.8024 | 1.816 | 14.801 | 1.1522 | 6.2142 | 6.3202 | 9.0813 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-07-22
3956 | 154kV KIYIKÖY - KIYIKÖY RES (TEKİRDAĞ) EİH | 154 | KIYIKÖY | KIYIKÖY RES (TEKİRDAĞ) |  | 15.224 | 14.264 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 0.960 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.1039 | 6.1795 | 6.2773 | 43.3501 | 4.9332 | 18.3317 | 18.9839 | 30.4698 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-07-08
6565 | 154kV KIYIKÖY RES (TEKİRDAĞ) - VİZE HAVZA EİH | 154 | KIYIKÖY RES (TEKİRDAĞ) | VİZE HAVZA |  | 23.212 | 5.238 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 17.974 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.2194 | 8.886 | 8.9693 | 70.2553 | 6.0414 | 29.5451 | 30.1565 | 44.5277 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-24
6165 | 154kV KIZILCAHAMAM - KAZAN EİH | 154 | KIZILCAHAMAM | KAZAN |  | 37.214 | 33.062 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 3.496 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 0.656 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.7234 | 14.6695 | 14.7704 | 108.4554 | 11.5421 | 39.6479 | 41.2937 | 64.9358 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-15
4455 | 154kV KIZILDERE1 JES - KIZILDERE2 JES - I EİH | 154 | KIZILDERE1 JES | KIZILDERE2 JES | I | 1.913 | 1.913 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1193 | 0.7296 | 0.7393 | 5.7864 | 0.5505 | 2.1374 | 2.2071 | 3.4939 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-24
4456 | 154kV KIZILDERE1 JES - KIZILDERE2 JES - II EİH | 154 | KIZILDERE1 JES | KIZILDERE2 JES | II | 1.965 | 1.965 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.1225 | 0.7494 | 0.7594 | 5.9437 | 0.5655 | 2.1955 | 2.2671 | 3.5889 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-24
6172 | 154kV KIZILDERE-1 JES -> SARAYKÖY MOBİL-2 - PAMUKKALE EİH | 154 | KIZILDERE1 JES | SARAYKÖY SANAL 2 |  | 10.934 | 4.606 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 6.328 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.53 | 4.1868 | 4.2202 | 32.8633 | 3.1941 | 11.4007 | 11.8397 | 21.9527 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-26
6385 | 154kV KIZILDERE1 JES - SAZAK GES EİH | 154 | KIZILDERE1 JES | SAZAK GES |  | 13.76 | 10.960 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.4448 | 5.8233 | 5.9999 | 37.4729 | 5.042 | 16.104 | 16.8748 | 26.8658 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-06-13
4489 | 154kV KIZILDERE2 JES - KIZILDERE3 JES EİH | 154 | KIZILDERE2 JES | KIZILDERE3 JES |  | 1.351 | 1.351 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0627 | 0.5042 | 0.5081 | 4.1823 | 0.3615 | 1.5064 | 1.5492 | 2.5041 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-25
5517 | 154kV KIZILIRMAK -> ATAKALE RES - KESİKKÖPRÜ HES EİH | 154 | KIZILIRMAK | KESİKKÖPRÜ SANAL |  | 18.67 | 18.505 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 0.165 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | false | false | 1.162 | 7.1053 | 7.1997 | 56.634 | 5.3854 | 20.8573 | 21.5414 | 34.4895 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-31
5327 | 154kV KIZILIRMAK -> KIRIKKALE - KESİKKÖPRÜ HES EİH | 154 | KIZILIRMAK | KESİKKÖPRÜ SANAL |  | 18.623 | 18.430 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 0.193 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.3756 | 7.1777 | 7.3084 | 55.7578 | 5.0353 | 24.4554 | 24.9684 | 34.0856 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-04-09
5341 | 154kV KIZILIRMAK - KIRŞEHİR EİH | 154 | KIZILIRMAK | KIRŞEHİR |  | 56.213 | 0.601 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS 2.872 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 50.996 km 154kV Hawk (477 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 1.744 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.7367 | 23.761 | 24.6975 | 153.4527 | 21.0508 | 68.2457 | 71.4186 | 110.3352 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-05-21
5336 | 154kV KIZILIRMAK - KULU EİH | 154 | KIZILIRMAK | KULU |  | 41.54 | 28.840 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 12.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0311 | 16.012 | 16.1403 | 123.9513 | 12.3265 | 42.6831 | 44.4273 | 85.1794 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-05-17
5335 | 154kV KIZILIRMAK - ŞEREFLİKOÇHİSAR EİH | 154 | KIZILIRMAK | ŞEREFLİKOÇHİSAR |  | 38.169 | 38.169 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.7735 | 15.0515 | 15.1556 | 112.381 | 12.6242 | 39.3873 | 41.361 | 81.0099 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-05-17
1852 | 154kV KIZILTEPE - ÇAĞÇAĞ EİH | 154 | KIZILTEPE | ÇAĞÇAĞ |  | 60.125 | 60.125 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.0063 | 23.4488 | 23.6407 | 176.7675 | 18.6388 | 59.5237 | 62.3737 | 127.465 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
1849 | 154kV KIZILTEPE - DİKMEN1 - I EİH | 154 | KIZILTEPE | DİKMEN1 | I | 37.189 | 37.189 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7179 | 13.9642 | 14.0695 | 114.6735 | 8.9269 | 48.1461 | 48.9667 | 70.3591 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
1850 | 154kV KIZILTEPE - DİKMEN1 - II EİH | 154 | KIZILTEPE | DİKMEN1 | II | 37.189 | 37.189 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7179 | 13.9642 | 14.0695 | 114.6735 | 8.9269 | 48.1461 | 48.9667 | 70.3591 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3621 | 154kV KIZILTEPE - DİKMEN2 EİH | 154 | KIZILTEPE | DİKMEN2 |  | 31.496 | 31.496 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4607 | 11.7539 | 11.8443 | 97.5032 | 8.4271 | 35.12 | 36.1169 | 58.3789 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-14
3623 | 154kV KIZILTEPE - MARDİN2 EİH | 154 | KIZILTEPE | MARDİN2 |  | 22.69 | 19.413 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 3.277 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.0518 | 8.4723 | 8.5373 | 70.2048 | 5.5235 | 24.5703 | 25.1835 | 42.2033 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-18
4338 | 154kV KIZKALESİ - ERDEMLİ EİH | 154 | KIZKALESİ | ERDEMLİ |  | 32.65 | 30.832 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS 1.818 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.8769 | 13.726 | 14.263 | 89.6703 | 12.0962 | 39.852 | 41.6473 | 64.084 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-17
4608 | 154kV KİĞI HES - KARAKOÇAN EİH | 154 | KİĞI HES | KARAKOÇAN |  | 55.575 | 1.719 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 34.894 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 16.509 km 154kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 2.453 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 2.1578 | 19.0501 | 19.172 | 192.1802 | 13.5379 | 55.6412 | 57.2645 | 118.1456 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-09
4759 | 154kV KİĞI HES - KİĞI HAVZA EİH | 154 | KİĞI HES | KİĞI HAVZA |  | 0.103 | 0.103 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0048 | 0.0385 | 0.0388 | 0.3188 | 0.0247 | 0.1338 | 0.1361 | 0.1908 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-06-08
6468 | 154kV KİLİS -> BELKIS - NİZİP OSB MOBİL EİH | 154 | KİLİS | NİZİP OSB SANAL |  | 57.291 | 57.291 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.6515 | 22.602 | 22.757 | 168.6666 | 17.1092 | 67.9792 | 70.0992 | 121.5104 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-27
5107 | 154kV KİLİS - LİMAK ÇİMENTO EİH | 154 | KİLİS | LİMAK ÇİMENTO KİLİS |  | 21.031 | 0.232 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 20.799 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0507 | 8.2008 | 8.2678 | 61.8426 | 6.5125 | 20.8396 | 21.8335 | 44.4811 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-03
5278 | 154kV KİRAZLI RES - NAZİLLİ EİH | 154 | KİRAZLI RES | NAZİLLİ |  | 26.682 | 23.338 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 3.344 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2346 | 10.4562 | 10.5288 | 79.0587 | 7.772 | 32.0364 | 32.9657 | 55.6923 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-12-20
6110 | 154kV KOCAELİ - KARTEPE SINAİ EİH | 154 | KOCAELİ | KARTEPE SINAİ |  | 8.34 | 2.840 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 5.500 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.539 | 3.1853 | 3.2306 | 25.2072 | 2.168 | 10.9066 | 11.12 | 15.2121 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-01-03
5259 | 154kV KOCAHACILI - ADATOPRAKPINAR EİH | 154 | DDY KOCAHACILI | ADATOPRAKPINAR |  | 24.329 | 17.625 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 6.704 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.1296 | 9.4671 | 9.5343 | 72.5628 | 7.9511 | 26.6501 | 27.8109 | 50.1025 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-25
5433 | 154kV KOCALAR RES - ÇAN HAVZA EİH | 154 | KOCALAR RES | ÇAN HAVZA |  | 30.49 | 30.490 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4111 | 12.0287 | 12.1112 | 89.7636 | 9.1054 | 36.1782 | 37.3065 | 64.6672 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2020-09-30
5437 | 154kV KOCALAR RES - SAROS RES EİH | 154 | KOCALAR RES | SAROS RES |  | 5.364 | 5.364 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.2492 | 2.1152 | 2.1299 | 15.7932 | 1.7741 | 5.5352 | 5.8126 | 11.3846 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2020-10-05
2740 | 154kV KOÇÇELİK - OSMANİYE OSB EİH | 154 | KOÇÇELİK | OSMANİYE OSB |  | 0.42 | 0.420 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0312 | 0.1624 | 0.1654 | 1.2502 | 0.1246 | 0.4732 | 0.4893 | 0.7492 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5593 | 154kV KOÇLU HES -> YAĞLIDERE - KAYAKÖPRÜ HES EİH | 154 | KOÇLU HES | KAYAKÖPRÜ SANAL |  | 15.9 | 1.300 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 5.200 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 9.400 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | false | false | 1.1767 | 6.1427 | 6.2543 | 47.4535 | 5.0447 | 18.4604 | 19.1373 | 28.7819 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-02
6073 | 154kV KOLUKISA - ALTINOVA EİH | 154 | KOLUKISA | ALTINOVA |  | 49.1 | 1.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 34.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 13.000 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9806 | 16.7613 | 16.8779 | 184.13 | 13.2955 | 46.1009 | 47.9798 | 111.3334 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-11-06
5148 | 154kV KONYA KUZEY - KONYA OSB - I EİH | 154 | KONYA KUZEY | KONYA OSB | I | 22.128 | 2.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 13.469 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 6.422 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0274 | 8.5474 | 8.6089 | 66.4351 | 6.8109 | 23.6402 | 24.6018 | 44.723 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-25
5155 | 154kV KONYA KUZEY - KONYA OSB - II EİH | 154 | KONYA KUZEY | KONYA OSB | II | 20.02 | 5.188 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 14.832 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9282 | 7.4807 | 7.5381 | 61.9139 | 5.0916 | 22.0494 | 22.6296 | 37.3205 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-28
5154 | 154kV KONYA KUZEY - SELÇUKLU EİH | 154 | KONYA KUZEY | SELÇUKLU |  | 12.273 | 5.261 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 7.012 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5691 | 4.5904 | 4.6255 | 37.9296 | 3.2079 | 13.6634 | 14.035 | 22.9578 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-28
6122 | 154kV KORKUTELİ - TEFENNİ EİH | 154 | KORKUTELİ | TEFENNİ |  | 45.648 | 45.648 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.4778 | 19.6286 | 20.3786 | 122.3366 | 17.3462 | 54.7776 | 57.4585 | 91.7525 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-02-22
6578 | 154kV KORKUTELİ -> VARSAK - DÖŞEMEALTI EİH | 154 | KORKUTELİ | DÖŞEMEALTI SANAL |  | 44.85 | 44.850 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 5.382 | 19.2855 | 20.0224 | 120.198 | 17.043 | 53.82 | 56.454 | 90.1485 | 180 | 150 |  |  | Devrede | 2026-04-11
5660 | 154kV KORU RES - GELİBOLU RES EİH | 154 | KORU RES | GELİBOLU RES |  | 13.999 | 4.931 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 9.068 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6672 | 5.325 | 5.3666 | 42.4592 | 3.9463 | 14.9718 | 15.4832 | 27.6176 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-06-21
5454 | 154kV KORU RES - YENİKÖY RES EİH | 154 | KORU RES | YENİKÖY RES |  | 1.613 | 1.613 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.0749 | 0.6361 | 0.6405 | 4.7492 | 0.5335 | 1.6645 | 1.7479 | 3.4234 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-15
4677 | 154kV KOTANLI HES - AKINCI HES ARDAHAN EİH | 154 | KOTANLI HES | AKINCI HES ARDAHAN |  | 14.453 | 14.453 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6689 | 5.7019 | 5.741 | 42.5501 | 4.3162 | 17.1494 | 17.6842 | 30.6538 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-03
4636 | 154kV KOTANLI HES - ARDAHAN EİH | 154 | KOTANLI HES | ARDAHAN |  | 25.96 | 4.505 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 21.455 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2036 | 9.8262 | 9.8996 | 79.4215 | 7.0658 | 29.2188 | 30.0609 | 50.1648 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-29
3630 | 154kV KOVADA2 HES - GÖKBEL HES EİH | 154 | KOVADA 2 HES | GÖKBEL HES |  | 9.068 | 6.769 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.299 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9185 | 3.7739 | 3.8841 | 25.23 | 3.1241 | 11.0992 | 11.5304 | 17.9552 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-24
4574 | 154kV KOVANLIK HAVZA - ALTINORDU - I EİH | 154 | KOVANLIK HAVZA | ALTINORDU | I | 33.015 | 33.015 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.4539 | 12.7376 | 12.9718 | 98.5465 | 9.0821 | 35.9414 | 37.0711 | 59.7968 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-07-26
4004 | 154kV KOVANLIK HAVZA - ALTINORDU - II EİH | 154 | KOVANLIK HAVZA | ALTINORDU | II | 33.059 | 33.059 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.4571 | 12.7545 | 12.9891 | 98.6778 | 9.0942 | 35.9893 | 37.1206 | 59.8765 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-03
5430 | 154kV KOVANLIK HAVZA - KOVANLIK HES EİH | 154 | KOVANLIK HAVZA | KOVANLIK HES |  | 10.424 | 10.424 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4843 | 4.1106 | 4.139 | 30.6914 | 3.4477 | 10.7567 | 11.2957 | 22.1239 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-09-29
3863 | 154kV KOYULHİSAR HES - REŞADİYE HES EİH | 154 | KOYULHİSAR HES | REŞADİYE HES |  | 27.111 | 26.774 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 0.337 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.2596 | 10.6805 | 10.7546 | 79.869 | 7.5561 | 26.0125 | 27.0877 | 57.5186 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-03-11
2940 | 154kV KOYULHİSAR HES - YEŞİL HES EİH | 154 | KOYULHİSAR HES | YEŞİL HES |  | 16.142 | 16.142 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.2029 | 6.5783 | 6.6874 | 45.7131 | 5.0211 | 15.5427 | 16.3336 | 32.496 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4535 | 154kV KOZAN HAVZA - ALADAĞ EİH | 154 | KOZAN HAVZA | ALADAĞ |  | 29.394 | 29.394 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3579 | 11.0373 | 11.1205 | 90.6374 | 7.0558 | 38.0545 | 38.7031 | 55.6115 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-31
5643 | 154kV KOZAN HAVZA - FEKE HAVZA EİH | 154 | KOZAN HAVZA | FEKE HAVZA |  | 48.82 | 48.820 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | false | 2.2684 | 19.2516 | 19.3848 | 143.7407 | 16.1469 | 50.3783 | 52.9027 | 103.6156 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-05-27
3917 | 154kV KOZAN HAVZA - GÖKTAŞ2 HES - I EİH | 154 | KOZAN HAVZA | GÖKTAŞ2 HES | I | 20.726 | 20.726 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9592 | 8.1767 | 8.2327 | 61.018 | 6.1895 | 24.5926 | 25.3596 | 43.9585 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-26
3918 | 154kV KOZAN HAVZA - GÖKTAŞ2 HES - II EİH | 154 | KOZAN HAVZA | GÖKTAŞ2 HES | II | 20.726 | 20.726 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9613 | 7.7754 | 7.8346 | 63.9107 | 5.526 | 23.0621 | 23.715 | 39.2302 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-26
3919 | 154kV KOZAN HAVZA - GÖKTAŞ2 HES - III EİH | 154 | KOZAN HAVZA | GÖKTAŞ2 HES | III | 20.728 | 20.728 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9614 | 7.7762 | 7.8354 | 63.9169 | 5.5266 | 23.0644 | 23.7172 | 39.234 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-26
2798 | 154kV KOZAN HAVZA - KÖPRÜ HES - I EİH | 154 | KOZAN HAVZA | KÖPRÜ HES | I | 17.709 | 17.709 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8214 | 6.6436 | 6.6942 | 54.6075 | 4.7216 | 19.7051 | 20.2629 | 33.5196 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2799 | 154kV KOZAN HAVZA - KÖPRÜ HES - II EİH | 154 | KOZAN HAVZA | KÖPRÜ HES | II | 17.709 | 17.709 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8214 | 6.6436 | 6.6942 | 54.6075 | 4.7216 | 19.7051 | 20.2629 | 33.5196 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
4632 | 154kV KOZAN - KOZAN HAVZA EİH | 154 | KOZAN | KOZAN HAVZA |  | 12.7 | 12.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.100 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.5883 | 4.7694 | 4.8055 | 39.155 | 3.0503 | 16.4432 | 16.7237 | 24.0209 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-25
4267 | 154kV KOZBÜKÜ HES - ALTINORDU EİH | 154 | KOZBÜKÜ HES | ALTINORDU |  | 11.251 | 11.251 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5219 | 4.2208 | 4.253 | 34.6936 | 2.9998 | 12.5192 | 12.8735 | 21.2959 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-07-22
4742 | 154kV KOZLU - ZETES1 EİH | 154 | KOZLU | ZETES1 |  | 34.639 | 34.639 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.6031 | 13.6655 | 13.7592 | 101.9784 | 10.3445 | 41.1013 | 42.383 | 73.467 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-12-13
4927 | 154kV KÖKLÜCE HES - AKINCI HES EİH | 154 | KÖKLÜCE HES | AKINCI HES TOKAT |  | 20.488 | 3.150 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 17.338 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9501 | 7.7447 | 7.8028 | 62.7402 | 5.0889 | 21.7645 | 22.3515 | 39.5221 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-02
3151 | 154kV KÖKLÜCE HES - NİKSAR HES EİH | 154 | KÖKLÜCE HES | NİKSAR HES |  | 4.003 | 4.003 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.186 | 1.578 | 1.5889 | 11.7859 | 1.1175 | 3.8347 | 3.9942 | 8.5042 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
5860 | 154kV KÖMÜRHAN - KEBAN ŞALT EİH | 154 | KÖMÜRHAN | KEBAN ŞALT |  | 45.66 | 44.917 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.743 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 2.2802 | 17.8031 | 17.9486 | 134.2771 | 14.1319 | 45.2639 | 47.4186 | 96.4643 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-10
6210 | 154kV KÖMÜRHAN - ÖZAL EİH | 154 | KÖMÜRHAN | ÖZAL |  | 54.374 | 0.058 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 0.081 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 52.345 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 0.465 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 1.425 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.5177 | 21.5289 | 21.6757 | 157.6187 | 16.9703 | 57.5239 | 59.9749 | 94.1251 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-08-09
5707 | 154kV KÖSE - DERYA2 HES EİH | 154 | KÖSE | DERYA2 HES |  | 63.687 | 59.660 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 4.027 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.954 | 23.8927 | 24.0747 | 196.3843 | 17.055 | 71.0296 | 73.0485 | 120.5446 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-25
6282 | 154kV KÖSE - GÜZYURDU HAVZA EİH | 154 | KÖSE | GÜZYURDU HAVZA |  | 29.151 | 0.713 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 27.500 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 0.938 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.126 | 11.8319 | 12.0214 | 82.9633 | 10.4718 | 30.4828 | 32.2313 | 58.4138 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-04
2548 | 154kV KÖSEKÖY - ARSLANBEY EİH | 154 | KÖSEKÖY | ARSLANBEY |  | 5.965 | 5.965 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2755 | 2.2281 | 2.245 | 18.4639 | 1.4314 | 7.7496 | 7.8807 | 11.0488 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2871 | 154kV KÖSEKÖY - ENTEK KÖSEKÖY EİH | 154 | KÖSEKÖY | ENTEK KÖSEKÖY |  | 4.572 | 4.572 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3398 | 1.7677 | 1.8001 | 13.6089 | 1.3561 | 5.1507 | 5.3263 | 8.1558 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2704 | 154kV KÖSEKÖY - GÖLCÜK EİH | 154 | KÖSEKÖY | GÖLCÜK |  | 19.233 | 19.233 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8884 | 7.1839 | 7.2387 | 59.5332 | 4.6152 | 24.9871 | 25.4098 | 35.6247 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
6112 | 154kV KÖSEKÖY - KARTEPE SINAİ EİH | 154 | KÖSEKÖY | KARTEPE SINAİ |  | 1.6 | 1.600 km 154kV Drake (795 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.1186 | 0.6223 | 0.6335 | 4.7418 | 0.429 | 2.0934 | 2.1369 | 2.894 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-01-03
4184 | 154kV KÖSEKÖY - KOCAELİ EİH | 154 | KÖSEKÖY | KOCAELİ |  | 6.546 | 2.005 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 3.055 km 154kV Drake (795 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS 1.486 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.4438 | 2.5062 | 2.5452 | 19.7338 | 1.7248 | 8.5765 | 8.7482 | 11.9255 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-13
5967 | 154kV KÖSEKÖY - SAPANCA EİH | 154 | KÖSEKÖY | SAPANCA |  | 18.767 | 11.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 7.767 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1744 | 7.1502 | 7.246 | 56.8745 | 4.8368 | 24.5246 | 24.997 | 34.29 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-01-18
4212 | 154kV KÖYLÜKÖY - BALIKESİR EİH | 154 | KÖYLÜKÖY | BALIKESİR |  | 21.996 | 21.996 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.0161 | 8.2594 | 8.3216 | 67.8254 | 5.2799 | 28.4768 | 28.9621 | 41.615 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-06-03
3273 | 154kV KÖYLÜKÖY - BALIKESİR RES EİH | 154 | KÖYLÜKÖY | BALIKESİR RES |  | 13.144 | 8.595 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 4.549 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6079 | 5.099 | 5.1351 | 39.331 | 3.6587 | 16.0878 | 16.4986 | 26.8358 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-21
5700 | 154kV KÖYLÜKÖY - BALIKESİR SEKA EİH | 154 | KÖYLÜKÖY | BALIKESİR SEKA |  | 15.642 | 2.471 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 13.171 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.7727 | 6.0645 | 6.1136 | 46.3422 | 4.6762 | 16.2383 | 16.8982 | 32.5975 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-20
3269 | 154kV KÖYLÜKÖY - BİGADİÇ EİH | 154 | KÖYLÜKÖY | BİGADİÇ |  | 27.387 | 27.387 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2675 | 10.8045 | 10.8786 | 80.6282 | 8.1787 | 32.4963 | 33.5097 | 58.086 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-21
4769 | 154kV KÖYLÜKÖY - GÖBEL EİH | 154 | KÖYLÜKÖY | GÖBEL |  | 54.965 | 54.965 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.5391 | 20.639 | 20.7946 | 169.4864 | 13.1939 | 71.1596 | 72.3724 | 103.9901 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-01-31
3271 | 154kV KÖYLÜKÖY - GÖNEN EİH | 154 | KÖYLÜKÖY | GÖNEN |  | 66.113 | 66.113 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.0598 | 26.0824 | 26.2612 | 194.6389 | 19.7437 | 78.447 | 80.8935 | 140.2212 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-05-21
3714 | 154kV KÖYLÜKÖY - KAVAKLI RES EİH | 154 | KÖYLÜKÖY | KAVAKLI RES |  | 22.494 | 21.261 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.233 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0409 | 8.8507 | 8.9117 | 66.3951 | 6.6453 | 26.8237 | 27.6346 | 47.4259 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2014-08-21
5701 | 154kV KÖYLÜKÖY - SUSURLUK RES EİH | 154 | KÖYLÜKÖY | SUSURLUK RES |  | 18.445 | 2.395 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 16.050 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9131 | 7.1588 | 7.2168 | 54.5721 | 5.5504 | 18.9901 | 19.7847 | 38.5572 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-20
2035 | 154kV KRALKIZI HES - DİCLE HES EİH | 154 | KRALKIZI HES | DİCLE HES |  | 19.472 | 19.472 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.363 | 7.5941 | 7.7154 | 58.0266 | 5.8416 | 21.8086 | 22.5774 | 35.2443 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
5065 | 154kV KRALKIZI HES - DİYARBAKIR OSB EİH | 154 | KRALKIZI HES | DİYARBAKIR OSB |  | 30.596 | 28.221 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.375 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5212 | 11.8925 | 11.9894 | 90.3221 | 9.384 | 30.5871 | 31.9942 | 64.2307 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-11
2079 | 154kV KRALKIZI HES - ERGANİ ÇİMENTO EİH | 154 | KRALKIZI HES | ERGANİ ÇİMENTO |  | 28.005 | 28.005 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4002 | 10.922 | 11.0113 | 82.3347 | 8.6815 | 27.7249 | 29.0524 | 59.3706 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
2770 | 154kV KROMANÇELİK - ÇOLAKOĞLU EİH | 154 | KROMAN ÇELİK | ÇOLAKOĞLU |  | 21.51 | 8.510 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 11.900 km 154kV 2xDrake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 1.100 km 154kV Drake (795 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1547 | 6.0874 | 6.1959 | 97.8119 | 5.3744 | 25.3386 | 25.9023 | 47.6302 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
6250 | 154kV KUBİLAY JES - MORALI JES EİH | 154 | KUBİLAY JES | MORALI JES |  | 1.394 | 1.394 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0646 | 0.5202 | 0.5242 | 4.3155 | 0.373 | 1.5544 | 1.5985 | 2.5838 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2024-11-08
6140 | 154kV KULA - İZDEMİR ARAZİ GES EİH | 154 | KULA | İZDEMİR ARAZİ GES |  | 27.531 | 5.005 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 17.584 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 4.942 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.6209 | 10.8905 | 11.2014 | 80.271 | 7.9473 | 36.1263 | 36.9901 | 49.3208 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2024-03-15
4777 | 154kV KULA - UŞAK400 EİH | 154 | KULA | UŞAK 380 |  | 42.639 | 5.039 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 35.210 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.390 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.5697 | 17.9269 | 18.5002 | 117.2715 | 15.2405 | 50.3599 | 52.6155 | 84.8374 | 180 | 150 | 165 | Serviste | Devrede | 2018-02-12
2972 | 154kV KUMLİMANI - BURGAZ RES EİH | 154 | KUMLİMANI | BURGAZ RES |  | 42.278 | 40.359 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.919 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.9317 | 18.0749 | 18.7357 | 114.0794 | 15.7971 | 50.9152 | 53.3095 | 84.7522 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3768 | 154kV KURŞUNLU - EREN HES EİH | 154 | KURŞUNLU | EREN HES |  | 60.11 | 0.956 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 12.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 43.125 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 3.729 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | false | 2.7911 | 23.3687 | 23.5347 | 179.3598 | 16.2523 | 59.7959 | 61.9652 | 123.7391 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-11-28
6068 | 154kV KURŞUNLU - KORGUN OSB EİH | 154 | KURŞUNLU | KORGUN OSB |  | 22.1 | 16.900 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 2.2688 | 9.3294 | 9.6013 | 60.3351 | 8.051 | 25.7623 | 26.991 | 42.9504 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-24
2172 | 154kV KURŞUNLU - SÖĞÜTSEN EİH | 154 | KURŞUNLU | SÖĞÜTSEN |  | 13.605 | 0.955 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 12.650 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6307 | 5.101 | 5.1398 | 41.9657 | 3.3039 | 14.7124 | 15.0788 | 25.7241 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5755 | 154kV KURŞUNLU - ŞABANÖZÜ OSB EİH | 154 | KURŞUNLU | ŞABANÖZÜ OSB |  | 33.963 | 32.850 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 1.113 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.578 | 13.3695 | 13.4623 | 100.1659 | 11.1835 | 35.1856 | 36.9201 | 71.7836 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-10-21
6423 | 154kV KUŞADASI GİS -> SÖKE RES - YAYLAKÖY MOBİL EİH | 154 | KUŞADASI GİS | YAYLAKÖY SANAL |  | 7.85 | 7.850 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.942 | 3.3755 | 3.5045 | 21.038 | 2.983 | 9.42 | 9.881 | 15.7785 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2025-08-16
4792 | 154kV KUŞADASI - ORTAKLAR OSB EİH | 154 | KUŞADASI GİS | ORTAKLAR OSB |  | 21.308 | 21.308 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5828 | 8.6926 | 8.8356 | 60.3357 | 7.0251 | 25.5279 | 26.4769 | 42.8035 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2018-03-01
3445 | 154kV KUŞAKLI HES - MENGE HES EİH | 154 | KUŞAKLI HES | MENGE HES |  | 2.167 | 2.167 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.1007 | 0.8542 | 0.8601 | 6.3802 | 0.6049 | 2.0759 | 2.1622 | 4.6037 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-08
5992 | 154kV KUYUCAK JES - BUHARKENT OSB EİH | 154 | KUYUCAK JES | BUHARKENT OSB |  | 17.014 | 17.014 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7874 | 6.7122 | 6.7583 | 50.0898 | 5.081 | 20.1881 | 20.8177 | 36.0856 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-03-17
5419 | 154kV KUYULUKOYAK RES - LADİK EİH | 154 | KUYULUKOYAK RES | LADİK |  | 8.875 | 0.726 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 8.149 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4122 | 3.4861 | 3.5104 | 26.2317 | 2.8695 | 9.349 | 9.7795 | 18.669 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-09-21
4287 | 154kV KUZGUN HES - İSPİR HAVZA EİH | 154 | KUZGUN HES | İSPİR HAVZA |  | 38.475 | 38.475 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9238 | 15.0053 | 15.1281 | 113.1165 | 11.9273 | 38.0902 | 39.914 | 81.567 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-08-02
5865 | 154kV KUZOVA - KEBAN ŞALT EİH | 154 | KUZOVA | KEBAN ŞALT |  | 31.858 | 15.975 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 13.306 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 2.577 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.2929 | 12.2659 | 12.4783 | 95.3772 | 8.6055 | 38.2386 | 39.195 | 57.7836 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-13
3958 | 154kV KUZULUK - GÖKSU HES EİH | 154 | KUZULUK | GÖKSU HES BOLU |  | 24.511 | 23.926 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 0.585 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.8012 | 9.4443 | 9.6145 | 73.4136 | 6.6171 | 32.1801 | 32.8534 | 44.893 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-07-08
5506 | 154kV KUZULUK - ZONGULDAK RES EİH | 154 | KUZULUK | ZONGULDAK RES |  | 13.708 | 13.708 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6369 | 5.4056 | 5.443 | 40.3605 | 4.5338 | 14.1455 | 14.8544 | 29.0939 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-17
5955 | 154kV KÜÇÜKBAKKALKÖY - BOSTANCI METRO GİS EİH | 154 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | BOSTANCI METRO GİS |  | 3.69 | 3.690 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | true | false | 0.0598 | 0.7619 | 0.7642 | 182.655 | 0.3697 | 0.243 | 0.4424 | 182.655 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-23
2587 | 154kV KÜÇÜKBAKKALKÖY - BÜYÜKBAKKALKÖY - I EİH | 154 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | BÜYÜKBAKKALKÖY | I | 10.147 | 2.647 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 7.500 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7524 | 3.9141 | 3.9857 | 30.348 | 2.7456 | 13.3233 | 13.6033 | 18.515 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2588 | 154kV KÜÇÜKBAKKALKÖY - BÜYÜKBAKKALKÖY - II EİH | 154 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | BÜYÜKBAKKALKÖY | II | 10.168 | 2.668 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 7.500 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.754 | 3.9222 | 3.994 | 30.4107 | 2.7513 | 13.3508 | 13.6314 | 18.553 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6430 | 154kV KÜÇÜKBAKKALKÖY - FİNANS GİS EİH | 154 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | FİNANS GİS |  | 5.381 | 3.181 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf 2.200 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.1111 | 1.1167 | 1.1222 | 254.4836 | 0.7648 | 0.3953 | 0.8609 | 254.4836 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-04
4569 | 154kV KÜÇÜKBAKKALKÖY - KADIKÖY EİH | 154 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | KADIKÖY |  | 8.391 | 8.391 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.136 | 1.7324 | 1.7378 | 432.7239 | 1.1564 | 0.5744 | 1.2912 | 432.7239 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2017-07-27
5789 | 154kV KÜÇÜKKÖY - BEŞYÜZEVLER EİH | 154 | KÜÇÜKKÖY | BEŞYÜZEVLER |  | 2.8 | 2.800 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | false | false | 0.0454 | 0.5781 | 0.5799 | 138.6 | 0.2806 | 0.1844 | 0.3357 | 138.6 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2022-03-17
3653 | 154kV KÜMBET -> ESKİŞEHİR2 - GÜRAĞAÇ EİH | 154 | KÜMBET MOBİL | KÜMBET SANAL |  | 0.189 | 0.189 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.014 | 0.073 | 0.0743 | 0.5641 | 0.0511 | 0.248 | 0.2532 | 0.342 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-05-16
3058 | 154kV KÜRE - İNEBOLU EİH | 154 | KÜRE | İNEBOLU |  | 23.708 | 19.700 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.008 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8566 | 10.0816 | 10.4785 | 64.2765 | 8.7644 | 28.9685 | 30.2653 | 46.688 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3144 | 154kV KÜRE - KASTAMONU OSB EİH | 154 | KÜRE | KASTAMONU OSB |  | 31.677 | 6.725 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 24.452 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.500 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.8223 | 13.4176 | 13.9514 | 86.2267 | 11.5962 | 38.9477 | 40.6374 | 61.931 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
5462 | 154kV KÜREKDAĞI RES - SELİMİYE RES EİH | 154 | KÜREKDAĞI RES | SELİMİYE RES |  | 4.215 | 4.215 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1951 | 1.6629 | 1.6743 | 12.4091 | 1.2588 | 5.0014 | 5.1573 | 8.9397 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-21
2478 | 154kV KÜRTÜN HES - AKKÖY EİH | 154 | KÜRTÜN HES | AKKÖY |  | 13.926 | 13.926 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 0.6456 | 5.2233 | 5.263 | 42.9441 | 3.3812 | 15.0577 | 15.4326 | 26.3693 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3157 | 154kV KÜRTÜN HES - BÜYÜKDÜZ HAVZA EİH | 154 | KÜRTÜN HES | BÜYÜKDÜZ HAVZA |  | 8.997 | 8.997 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4171 | 3.3745 | 3.4002 | 27.7443 | 2.1844 | 9.7281 | 9.9704 | 17.0361 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
2700 | 154kV KÜTAHYA - ETİ GÜMÜŞ EİH | 154 | KÜTAHYA | ETİ GÜMÜŞ |  | 29.594 | 24.021 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 5.573 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.2099 | 11.7452 | 12.1759 | 85.9903 | 8.9993 | 39.1499 | 40.1709 | 53.0417 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
5980 | 154kV KÜTAHYA OSB - FRİGYA EİH | 154 | KÜTAHYA OSB | FRİGYA |  | 15.959 | 13.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 2.959 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7383 | 6.2339 | 6.2775 | 47.4316 | 4.5923 | 19.2696 | 19.8092 | 33.053 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-02-15
6285 | 154kV KÜTÜKLÜ GEÇİCİ -> ATA RES - ORTAKÖY EİH | 154 | KÜTÜKLÜ SANAL | KÜTÜKLÜ GEÇİCİ |  | 0.381 | 0.381 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.0177 | 0.1502 | 0.1513 | 1.1218 | 0.126 | 0.3932 | 0.4129 | 0.8086 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-03
4125 | 154kV LADİK ÇİMENTO - AKDAĞ ÇİMENTO EİH | 154 | LADİK ÇİMENTO | AKDAĞ ÇİMENTO |  | 2.414 | 2.414 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.169 | 0.9415 | 0.9565 | 7.1937 | 0.7242 | 2.7037 | 2.799 | 4.3693 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-09
3131 | 154kV LADİK ÇİMENTO - KAYADÜZÜ RES EİH | 154 | LADİK ÇİMENTO | KAYADÜZÜ RES |  | 43.4 | 11.300 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 31.096 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 1.004 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.2931 | 18.3299 | 19.0789 | 118.7888 | 15.6231 | 53.6936 | 55.9203 | 83.988 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
5147 | 154kV LADİK - KONYA KUZEY - I EİH | 154 | LADİK | KONYA KUZEY | I | 17.584 | 15.372 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS 2.212 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.9936 | 7.3331 | 7.5993 | 48.7327 | 6.444 | 21.2472 | 22.2029 | 34.4214 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-25
5137 | 154kV LADİK - KONYA KUZEY - II EİH | 154 | LADİK | KONYA KUZEY | II | 18.056 | 15.565 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.491 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.9834 | 7.6277 | 7.8813 | 49.3949 | 6.625 | 21.5513 | 22.5466 | 35.9993 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-24
4448 | 154kV LARA - BELEK EİH | 154 | LARA | BELEK GİS |  | 32.641 | 1.648 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 21.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 9.293 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.3781 | 10.882 | 10.9689 | 124.5506 | 9.3948 | 31.826 | 33.1837 | 72.1118 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-18
1989 | 154kV LARA - KUNDU EİH | 154 | LARA | KUNDU |  | 29.812 | 8.532 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 13.780 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 7.500 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0135 | 8.2808 | 8.3426 | 138.5002 | 7.5943 | 29.483 | 30.4454 | 65.8571 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3102 | 154kV LEVENT - MASLAK EİH | 154 | LEVENT | MASLAK |  | 5.439 | 5.439 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.129 | 1.1327 | 1.1401 | 241.1381 | 0.7893 | 0.4184 | 0.8933 | 241.1381 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
2907 | 154kV LİCE - KULP1 HES EİH | 154 | LİCE | KULP1 HES |  | 41.502 | 41.502 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.0928 | 16.9133 | 17.1938 | 117.5309 | 12.9095 | 39.9611 | 41.9945 | 83.549 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2924 | 154kV LÜLEBURGAZ - ZORLU ENERJİ DGKÇ EİH | 154 | LÜLEBURGAZ | ZORLU ENERJİ DGKÇ |  | 29.444 | 29.444 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.8342 | 11.8789 | 12.0197 | 84.4209 | 9.3544 | 35.1424 | 36.3661 | 59.6732 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6015 | 154kV MACUNKÖY - OSTİM OSB EİH | 154 | MACUNKÖY | OSTİM OSB |  | 1.73 | 1.730 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0802 | 0.6456 | 0.6506 | 5.3556 | 0.4629 | 1.9291 | 1.9838 | 3.2066 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-04-15
5285 | 154kV MAÇKA HAVZA - AKYAZI EİH | 154 | MAÇKA HAVZA | AKYAZI |  | 30.662 | 30.662 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5331 | 11.9582 | 12.0561 | 90.1463 | 9.5052 | 30.3554 | 31.8088 | 65.0034 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-12-31
4396 | 154kV MAÇKA HAVZA - GÜMÜŞHANE EİH | 154 | MAÇKA HAVZA | GÜMÜŞHANE |  | 39.67 | 39.670 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.8432 | 15.6434 | 15.7516 | 116.8004 | 13.1206 | 40.9362 | 42.9875 | 84.1956 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-01-02
6234 | 154kV MADEN - ÇAYIRKÖY RES EİH | 154 | MADEN | ÇAYIRKÖY RES |  | 10.61 | 0.050 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 10.560 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4912 | 4.2069 | 4.2355 | 30.7038 | 3.3225 | 11.191 | 11.6738 | 18.3319 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-08
6402 | 154kV MADEN - KÖPRÜBAŞI MADEN EİH | 154 | MADEN | KÖPRÜBAŞI MADEN |  | 5.648 | 4.531 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.117 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2783 | 2.21 | 2.2275 | 16.5523 | 1.7302 | 5.6204 | 5.8807 | 11.5354 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-18
6390 | 154kV MAHMUTLAR -> OBA MOBİL - ALANYA EİH | 154 | MAHMUTLAR | OBA SANAL |  | 8.431 | 8.431 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6263 | 3.4394 | 3.496 | 23.8732 | 2.7796 | 10.1007 | 10.4762 | 16.9362 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-02
3409 | 154kV MAHMUTLAR - YALNIZ ARDIÇ EİH | 154 | MAHMUTLAR | YALNIZ ARDIÇ |  | 39.493 | 29.193 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 10.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9374 | 15.2493 | 15.3719 | 117.5885 | 11.796 | 40.362 | 42.0505 | 81.385 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-09-19
3999 | 154kV MAKİNA OSB - GEBZE KİMYA - I EİH | 154 | MAKİNA OSB | GEBZE KİMYA | I | 8.187 | 8.187 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3774 | 2.8739 | 2.8985 | 27.1833 | 2.0975 | 10.7368 | 10.9398 | 15.4112 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-31
4000 | 154kV MAKİNA OSB - GEBZE KİMYA - II EİH | 154 | MAKİNA OSB | GEBZE KİMYA | II | 8.196 | 8.196 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3778 | 2.877 | 2.9017 | 27.2132 | 2.0998 | 10.7486 | 10.9518 | 15.4282 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-31
4763 | 154kV MAKİNA OSB - SIDDIK EİH | 154 | MAKİNA OSB | SIDDIK |  | 29.073 | 14.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 14.673 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7531 | 11.075 | 11.2129 | 88.1988 | 7.4223 | 37.8962 | 38.6162 | 53.7932 | 250 | 200 |  | Servis Harici | Devrede | 2018-01-21
6421 | 154kV MALATYA - BEYDAĞI EİH | 154 | MALATYA | BEYDAĞI |  | 10.346 | 8.162 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.184 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.0806 | 4.3759 | 4.5073 | 28.1923 | 3.7858 | 12.097 | 12.6755 | 20.1778 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-14
4660 | 154kV MALATYA - MALORSA EİH | 154 | MALATYA | MALORSA |  | 21.549 | 15.877 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.726 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.946 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.4585 | 9.172 | 9.4958 | 58.4478 | 7.9471 | 26.0221 | 27.2086 | 43.1097 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-16
6199 | 154kV MALATYA - ÖZAL EİH | 154 | MALATYA | ÖZAL |  | 18.171 | 5.550 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 12.344 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.277 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.196 | 7.4503 | 7.7672 | 51.0896 | 6.1126 | 23.4307 | 24.2149 | 33.5076 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-23
2011 | 154kV MALORSA - BİZNA HAVZA EİH | 154 | MALORSA | BİZNA HAVZA |  | 69.228 | 68.893 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.335 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 8.4832 | 27.8096 | 29.0747 | 198.3701 | 22.054 | 92.0241 | 94.6299 | 122.5193 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5191 | 154kV MALORSA - DDY YAZLAK EİH | 154 | MALORSA | DDY YAZLAK |  | 1.26 | 1.260 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1512 | 0.5418 | 0.5625 | 3.3768 | 0.4788 | 1.512 | 1.586 | 2.5326 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-04
5610 | 154kV MALORSA - YAZIHAN HAVZA EİH | 154 | MALORSA | YAZIHAN HAVZA |  | 29.697 | 29.356 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.341 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.4836 | 11.5761 | 11.6708 | 87.3623 | 9.1979 | 29.4568 | 30.8594 | 62.8667 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-30
2274 | 154kV MAMAK - HASKÖY EİH | 154 | MAMAK | HASKÖY |  | 4.99 | 4.990 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1184 | 1.0392 | 1.0459 | 221.2317 | 0.7241 | 0.3839 | 0.8196 | 221.2317 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6408 | 154kV MAMAK - KAYAŞ - I EİH | 154 | MAMAK | KAYAŞ | I | 14.666 | 10.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.819 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS 3.847 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.9569 | 5.5872 | 5.6686 | 44.4752 | 3.8357 | 19.1937 | 19.5732 | 26.7614 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-27
4641 | 154kV MAMAK - KAYAŞ - II EİH | 154 | MAMAK | KAYAŞ | II | 14.667 | 1.501 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 2.869 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 9.477 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 0.820 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9807 | 5.594 | 5.6793 | 44.442 | 4.2651 | 16.5077 | 17.0498 | 26.9304 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-05
6411 | 154kV MAMAK - KAYAŞ - III EİH | 154 | MAMAK | KAYAŞ | III | 14.787 | 14.787 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.6857 | 5.5206 | 5.563 | 45.7766 | 4.3255 | 17.5363 | 18.0619 | 27.4082 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2025-07-31
6289 | 154kV MANAVGAT - KIZILOT EİH | 154 | MANAVGAT | KIZILOT |  | 13.865 | 13.865 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.643 | 5.1742 | 5.214 | 42.9223 | 3.7097 | 15.4603 | 15.8992 | 25.6992 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-12
2005 | 154kV MANAVGAT - MANAVGAT HES EİH | 154 | MANAVGAT | MANAVGAT HES |  | 6.777 | 6.777 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8132 | 2.9141 | 3.0255 | 18.1624 | 2.5753 | 8.1324 | 8.5304 | 13.6218 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
6511 | 154kV MANAVGAT - SEYDİŞEHİR (YENİ) EİH | 154 | MANAVGAT | SEYDİŞEHİR (YENİ) |  | 95.557 | 12.567 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 73.990 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 9.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.4321 | 35.8061 | 36.0794 | 294.9212 | 25.4979 | 106.3783 | 109.3915 | 180.0234 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-12-19
1998 | 154kV MANAVGAT - YAVRUDOĞAN EİH | 154 | MANAVGAT | YAVRUDOĞAN |  | 16.809 | 13.385 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 3.424 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.7796 | 6.2796 | 6.3278 | 51.9946 | 4.4942 | 18.735 | 19.2665 | 31.2905 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4696 | 154kV MANCARLIK -> VARSAK - FERROKROM EİH | 154 | MANCARLIK GİS | MANCARLIK SANAL |  | 3.4 | 3.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1571 | 1.27 | 1.2796 | 10.5242 | 0.8159 | 4.4172 | 4.4919 | 6.2977 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-13
6580 | 154kV MANİSA - AKHİSAR GİS EİH | 154 | MANİSA SALİH KOCABEKİR | AKHİSAR GİS |  | 51.6 | 51.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | false | false | 2.393 | 19.2564 | 19.4046 | 159.7398 | 13.8061 | 57.5372 | 59.1704 | 95.6423 | 340 | 270 |  |  | Devrede | 2026-04-16
3800 | 154kV MANİSA - BAĞYURDU EİH | 154 | MANİSA SALİH KOCABEKİR | BAĞYURDU |  | 30.674 | 20.184 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 10.490 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9685 | 12.4773 | 12.8256 | 87.3826 | 10.2081 | 38.0849 | 39.4293 | 59.5187 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2015-01-05
5111 | 154kV MANİSA - MANİSA OSB2 EİH | 154 | MANİSA SALİH KOCABEKİR | MANİSA OSB2 |  | 17.229 | 12.342 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.887 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7068 | 7.1325 | 7.3338 | 48.2036 | 5.8627 | 21.1595 | 21.9567 | 33.8594 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2019-05-28
3237 | 154kV MANİSA - MORSAN - I EİH | 154 | MANİSA SALİH KOCABEKİR | MORSAN | I | 9.425 | 9.425 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4354 | 3.539 | 3.5657 | 29.0623 | 2.2624 | 12.2019 | 12.4099 | 17.8315 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
4847 | 154kV MANİSA - MORSAN - II EİH | 154 | MANİSA SALİH KOCABEKİR | MORSAN | II | 9.407 | 9.407 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4346 | 3.5323 | 3.5589 | 29.0068 | 2.2581 | 12.1786 | 12.3862 | 17.7974 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2018-05-02
5112 | 154kV MANİSA OSB2 - ALİAĞA2 EİH | 154 | MANİSA OSB2 | ALİAĞA2 |  | 37.955 | 4.503 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 33.452 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.2222 | 16.0663 | 16.6119 | 103.5898 | 13.7923 | 45.9926 | 48.0161 | 75.5793 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2019-05-28
4217 | 154kV MANİSA - SARUHANLI EİH | 154 | MANİSA SALİH KOCABEKİR | SARUHANLI |  | 16.54 | 16.540 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.764 | 6.1781 | 6.2251 | 51.1974 | 3.969 | 21.4884 | 21.8519 | 30.6365 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2016-06-03
3743 | 154kV MANYAS - BANDIRMA3 RES EİH | 154 | MANYAS | BANDIRMA 3 RES |  | 17.903 | 17.903 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3299 | 7.3035 | 7.4236 | 50.6941 | 5.9025 | 21.4486 | 22.2459 | 35.9635 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-10-23
3359 | 154kV MANYAS - BARES EİH | 154 | MANYAS | BARES |  | 7.981 | 7.981 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9577 | 3.4318 | 3.563 | 21.3891 | 3.0328 | 9.5772 | 10.0459 | 16.0418 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3360 | 154kV MANYAS - GÖBEL EİH | 154 | MANYAS | GÖBEL |  | 38.37 | 7.190 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 31.180 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.6253 | 16.2966 | 16.9403 | 104.1574 | 14.1417 | 46.9748 | 49.0573 | 75.3923 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3619 | 154kV MARDİN1 - MARDİN2 EİH | 154 | MARDİN1 | MARDİN2 |  | 10.545 | 7.268 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 3.277 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4888 | 3.9409 | 3.9711 | 32.6059 | 2.5657 | 11.4156 | 11.7003 | 19.6824 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-14
2896 | 154kV MARDİN1 - MARDİN ÇİMENTO EİH | 154 | MARDİN1 | MARDİN ÇİMENTO |  | 12.276 | 7.472 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.804 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.1186 | 5.0168 | 5.14 | 34.8383 | 3.9925 | 15.1858 | 15.7019 | 24.1076 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-30
5929 | 154kV MARDİN OSB - KIZILTEPE EİH | 154 | MARDİN OSB | KIZILTEPE |  | 6.771 | 0.118 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 1.140 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 1.415 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 4.098 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.3139 | 2.5311 | 2.5505 | 20.928 | 1.7105 | 7.4152 | 7.6099 | 12.5884 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-11-25
5928 | 154kV MARDİN OSB - MARDİN1 EİH | 154 | MARDİN OSB | MARDİN1 |  | 9.534 | 0.118 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 1.415 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 8.001 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.442 | 3.5597 | 3.587 | 29.4957 | 2.3571 | 10.3742 | 10.6386 | 17.6681 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-11-25
6249 | 154kV MAREN - MORALI JES EİH | 154 | MAREN | MORALI JES |  | 13.818 | 7.961 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 5.857 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.6409 | 5.1723 | 5.2119 | 42.6802 | 3.6897 | 15.3892 | 15.8254 | 25.9247 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2024-11-08
5918 | 154kV MARE RES - ÇEŞME EİH | 154 | MARE RES | ÇEŞME HAVZA |  | 8.29 | 8.290 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.383 | 3.1128 | 3.1363 | 25.5625 | 1.9899 | 10.7325 | 10.9154 | 15.6841 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2022-11-04
4780 | 154kV MARE RES - KOCADAĞ RES EİH | 154 | MARE RES | KOCADAĞ RES |  | 10.418 | 10.418 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4813 | 3.9119 | 3.9414 | 32.1242 | 2.5007 | 13.4875 | 13.7174 | 19.7102 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2018-02-14
6387 | 154kV MARMARA PAMUKLU DGKÇ - TÜRKGÜCÜ EİH | 154 | MARMARA PAMUKLU DGKÇ | TÜRKGÜCÜ |  | 19.214 | 19.214 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.8875 | 7.1769 | 7.2315 | 59.4744 | 4.6106 | 24.9624 | 25.3847 | 35.5895 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-06-29
3386 | 154kV MARMARİS1 - DATÇA RES EİH | 154 | MARMARİS 1 | DATÇA RES |  | 51.027 | 51.027 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.7834 | 19.7106 | 20.0704 | 152.3054 | 13.7911 | 66.956 | 68.3616 | 92.3283 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
3420 | 154kV MARMARİS1 - MARMARİS2 EİH | 154 | MARMARİS 1 | MARMARİS 2 |  | 5.864 | 4.724 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 1.140 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3836 | 2.27 | 2.3022 | 17.5928 | 1.7212 | 6.5594 | 6.7814 | 10.7082 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-09-23
5633 | 154kV MARMARİS1 - MUĞLA GÜNEY EİH | 154 | MARMARİS 1 | MUĞLA GÜNEY |  | 40.643 | 35.771 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.872 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.5185 | 17.2093 | 17.7926 | 110.8896 | 14.892 | 48.3463 | 50.5879 | 81.1214 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2021-05-18
5441 | 154kV MASLAKTEPE RES - GAZİ-9 RES EİH | 154 | MASLAKTEPE RES | GAZİ-9 RES |  | 10.897 | 7.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.730 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 0.065 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5549 | 4.183 | 4.2197 | 32.8056 | 2.9513 | 12.9716 | 13.3031 | 21.1288 | 280 | 220 | 240 | Serviste | Devrede | 2020-10-08
6396 | 154kV MAV BİYOKÜTLE - NALLIHAN EİH | 154 | MAV BİYOKÜTLE | NALLIHAN |  | 73.31 | 70.580 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 88 2.730 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 5.3762 | 28.216 | 28.7236 | 219.6712 | 23.2958 | 85.2553 | 88.3808 | 134.3852 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-04
4352 | 154kV MEHMETHAN JES -> GERMENCİK - EFE JES EİH | 154 | MEHMETHAN JES | EFE SANAL |  | 5.857 | 5.857 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2711 | 2.3107 | 2.3265 | 17.2432 | 1.7491 | 6.9497 | 7.1664 | 12.4223 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2016-11-01
6309 | 154kV MENEKŞE RES - BEYYURDU RES EİH | 154 | MENEKŞE RES | BEYYURDU RES |  | 13.21 | 13.210 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6116 | 5.2392 | 5.2748 | 38.2152 | 4.1383 | 13.9271 | 14.5289 | 22.8163 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-24
2795 | 154kV MENGE HES - FEKE HAVZA EİH | 154 | MENGE HES | FEKE HAVZA |  | 27.415 | 27.415 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2688 | 10.8155 | 10.8897 | 80.7107 | 8.1871 | 32.5295 | 33.544 | 58.1454 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2797 | 154kV MENGE HES - KÖPRÜ HES EİH | 154 | MENGE HES | KÖPRÜ HES |  | 14.564 | 14.564 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.674 | 5.7457 | 5.7851 | 42.8769 | 4.3493 | 17.2811 | 17.82 | 30.8893 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
6113 | 154kV MENZELET HES - ÇAĞLAYAN HAVZA EİH | 154 | MENZELET HES | ÇAĞLAYAN HAVZA |  | 17.046 | 17.046 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.7892 | 6.7606 | 6.8065 | 49.3124 | 5.3401 | 17.9713 | 18.7479 | 29.4419 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-02-12
5950 | 154kV MENZELET HES - KAHRAMANMARAŞ OSB EİH | 154 | MENZELET HES | KAHRAMANMARAŞ OSB |  | 12.482 | 4.295 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 8.187 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6992 | 4.9978 | 5.0464 | 35.847 | 4.0247 | 12.909 | 13.5218 | 22.779 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-01-27
6482 | 154kV MERAM GİS - SEYDİŞEHİR EİH | 154 | MERAM GİS | SEYDİŞEHİR (YENİ) |  | 72.377 | 4.314 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 68.063 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 8.3677 | 30.8774 | 31.9911 | 195.7643 | 27.0985 | 86.6643 | 90.8022 | 144.8019 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-17
2414 | 154kV MERSİN2 - AKBELEN EİH | 154 | MERSİN2 | AKBELEN |  | 5.864 | 5.576 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.288 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.692 | 2.2966 | 2.3986 | 17.6964 | 1.841 | 7.7203 | 7.9367 | 10.5785 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4715 | 154kV MERSİN2 - CAMİŞ MERSİN - I EİH | 154 | MERSİN2 | CAMİŞ MERSİN | I | 27.329 | 27.329 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0263 | 10.5566 | 10.7493 | 81.5716 | 7.3862 | 35.8603 | 36.613 | 49.4491 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-17
4716 | 154kV MERSİN2 - CAMİŞ MERSİN - II EİH | 154 | MERSİN2 | CAMİŞ MERSİN | II | 27.307 | 27.307 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0247 | 10.5481 | 10.7406 | 81.5059 | 7.3803 | 35.8314 | 36.5836 | 49.4093 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-17
2418 | 154kV MERSİN2 - ERDEMLİ - I EİH | 154 | MERSİN2 | ERDEMLİ | I | 23.3 | 23.300 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7276 | 9.0003 | 9.1646 | 69.5458 | 6.2973 | 30.5735 | 31.2153 | 42.159 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3122 | 154kV MERSİN2 - ERDEMLİ - II EİH | 154 | MERSİN2 | ERDEMLİ | II | 21.318 | 21.318 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.6202 | 8.5664 | 8.9581 | 61.0633 | 6.7994 | 28.3414 | 29.1456 | 37.7158 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
3553 | 154kV MERSİN2 - MERSİN400 EİH | 154 | MERSİN2 | MERSİN380 |  | 30.089 | 27.357 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 2.732 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.1546 | 11.5932 | 11.7917 | 90.0794 | 8.0496 | 39.4339 | 40.2471 | 54.6685 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
6574 | 154kV MERSİN380 - ÇAMLIYAYLA EİH | 154 | MERSİN380 | ÇAMLIYAYLA HAVZA |  | 27.393 | 27.393 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 | YOK | false | false | 1.2724 | 10.8034 | 10.8781 | 80.6486 | 9.3203 | 29.0977 | 30.554 | 58.148 | 340 | 270 |  |  | Devrede | 2026-04-07
5413 | 154kV MERSİNLİ RES - FUAT RES EİH | 154 | MERSİNLİ RES | FUAT RES |  | 5.48 | 0.350 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 5.130 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2531 | 2.057 | 2.0725 | 16.9019 | 1.3154 | 7.0962 | 7.2171 | 10.3539 | 340 | 270 | 180 | Serviste | Devrede | 2020-09-12
5414 | 154kV MERSİNLİ RES - TİRE EİH | 154 | MERSİNLİ RES | TİRE |  | 48.092 | 15.392 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 26.200 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 6.500 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.654 | 19.6576 | 20.201 | 136.2963 | 15.7239 | 60.0085 | 62.0343 | 93.2824 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2020-09-12
6472 | 154kV MERSİN TERMİK - MERSİN1 GİS EİH | 154 | MERSİN TERMİK | MERSİN1 GİS |  | 17.466 | 14.049 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 3.417 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | false | false | 0.7046 | 6.1041 | 6.1446 | 211.1391 | 4.2674 | 15.2768 | 15.8616 | 192.593 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-31
4962 | 154kV MERSİN TERMİK - MERSİN400 - I EİH | 154 | MERSİN TERMİK | MERSİN380 | I | 11.658 | 11.658 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5385 | 4.3545 | 4.3877 | 36.0858 | 2.7975 | 15.1458 | 15.402 | 21.5937 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-24
5216 | 154kV MERSİN TERMİK - MERSİN400 - II EİH | 154 | MERSİN TERMİK | MERSİN380 | II | 11.661 | 11.661 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5386 | 4.3556 | 4.3888 | 36.0951 | 2.7982 | 15.1497 | 15.406 | 21.5993 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-27
5386 | 154kV MERSİN TERMİK - NACARLI EİH | 154 | MERSİN TERMİK | NACARLI |  | 23.65 | 23.650 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.0924 | 8.8338 | 8.9011 | 73.2054 | 5.6751 | 30.7256 | 31.2453 | 43.8061 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-27
5894 | 154kV METAFOR RES - GÖYNÜK HAVZA EİH | 154 | METAFOR RES | GÖYNÜK HAVZA |  | 34.89 | 34.890 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.6154 | 13.8378 | 13.9317 | 100.9333 | 10.9301 | 36.7839 | 38.3735 | 60.262 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-02-21
5717 | 154kV META NİKEL - DEMİRCİ EİH | 154 | META NİKEL | DEMİRCİ |  | 47.274 | 5.295 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 41.979 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.1961 | 18.5408 | 18.6705 | 139.9252 | 15.3942 | 49.4266 | 51.7684 | 99.1158 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-01
6344 | 154kV META NİKEL - GÖK RES 2 EİH | 154 | META NİKEL | GÖK RES 2 |  | 49.07 | 30.255 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 15.190 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 3.625 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.3853 | 18.8281 | 18.9786 | 147.1519 | 14.4098 | 50.9238 | 52.9233 | 99.1572 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-03-04
5352 | 154kV MEYDANCIK HAVZA - ARTVİN EİH | 154 | MEYDANCIK HAVZA | ARTVİN |  | 46.68 | 17.944 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 28.736 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.2301 | 17.7786 | 17.9179 | 141.3657 | 13.2243 | 49.7395 | 51.4675 | 92.4328 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
5837 | 154kV MİHMANDAR - İNCİRLİK EİH | 154 | MİHMANDAR | İNCİRLİK |  | 10.328 | 10.303 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 0.025 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.4797 | 3.8546 | 3.8843 | 31.97 | 2.7634 | 11.5213 | 11.8481 | 19.1422 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2022-06-13
2343 | 154kV MİSLİOVA - NİĞDE EİH | 154 | MİSLİOVA | NİĞDE |  | 35.837 | 3.332 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 23.973 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 8.532 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7489 | 13.8003 | 13.9107 | 107.0645 | 10.5948 | 36.9345 | 38.4241 | 73.2789 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4845 | 154kV MORSAN - KEMALPAŞA EİH | 154 | MORSAN | KEMALPAŞA |  | 27.754 | 14.829 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 12.925 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.6433 | 10.5608 | 10.6879 | 84.3043 | 7.0528 | 36.1579 | 36.8393 | 51.442 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2018-05-02
3235 | 154kV MORSAN - MOSB - I EİH | 154 | MORSAN | MANİSA OSB | I | 1.278 | 1.278 km 154kV Cardinal (954 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0794 | 0.4888 | 0.4952 | 3.8542 | 0.3273 | 1.6721 | 1.7038 | 2.2984 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-20
3236 | 154kV MORSAN - MOSB - II EİH | 154 | MORSAN | MANİSA OSB | II | 1.243 | 1.243 km 154kV Cardinal (954 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0772 | 0.4754 | 0.4817 | 3.7486 | 0.3183 | 1.6263 | 1.6572 | 2.2354 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-20
5434 | 154kV MORSAN - SİBEL RES EİH | 154 | MORSAN | SİBEL RES |  | 9.989 | 2.880 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 7.109 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5419 | 3.7819 | 3.8205 | 30.5171 | 2.4848 | 12.9826 | 13.2183 | 18.6608 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2020-10-02
3957 | 154kV MUDURNU - GÖKSU HES EİH | 154 | MUDURNU | GÖKSU HES BOLU |  | 33.159 | 0.542 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 24.765 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 88 7.852 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | false | 2.4509 | 12.7755 | 13.0084 | 99.2328 | 10.5521 | 38.6952 | 40.1081 | 60.5789 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-07-08
6395 | 154kV MUDURNU - NALLIHAN EİH | 154 | MUDURNU | NALLIHAN |  | 58.48 | 55.750 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 88 2.730 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 4.2731 | 22.5026 | 22.9047 | 175.2836 | 18.5539 | 67.9801 | 70.4666 | 107.2344 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-04
4345 | 154kV MUĞLA - FATMA RES EİH | 154 | MUĞLA | FATMA RES |  | 16.257 | 4.347 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 11.910 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0856 | 6.3456 | 6.4378 | 48.3859 | 4.5011 | 20.6407 | 21.1257 | 31.2223 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2016-10-21
5629 | 154kV MUĞLA GÜNEY - MARMARİS2 EİH | 154 | MUĞLA GÜNEY | MARMARİS 2 |  | 42.312 | 42.312 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9626 | 15.8735 | 15.9943 | 130.4733 | 11.2814 | 47.0812 | 48.4139 | 80.0882 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2021-05-18
5637 | 154kV MUĞLA - MUĞLA GÜNEY EİH | 154 | MUĞLA | MUĞLA GÜNEY |  | 4.351 | 4.351 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2018 | 1.6323 | 1.6447 | 13.4167 | 1.1601 | 4.8414 | 4.9785 | 8.2356 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2021-05-20
1926 | 154kV MURAT HES - ADIYAMAN ÇİMENTO EİH | 154 | MURAT HES | ADIYAMAN ÇİMENTO |  | 8.982 | 8.982 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6694 | 3.6604 | 3.7211 | 25.4364 | 2.7939 | 8.6485 | 9.0886 | 18.082 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6219 | 154kV MURATLI HES - ARHAVİ HAVZA EİH | 154 | MURATLI HES | ARHAVİ HAVZA |  | 46.698 | 27.764 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 17.534 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 1.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.6523 | 17.6962 | 17.8938 | 142.4295 | 11.8619 | 54.6093 | 55.8827 | 87.2554 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-08-23
1814 | 154kV MURATLI HES - BORÇKA HES - I EİH | 154 | MURATLI HES | BORÇKA HES | I | 14.574 | 14.574 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6757 | 5.4663 | 5.5079 | 44.9423 | 3.5385 | 15.7584 | 16.1508 | 27.5963 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3519 | 154kV MURATLI HES - BORÇKA HES - II EİH | 154 | MURATLI HES | BORÇKA HES | II | 14.574 | 14.574 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6757 | 5.4663 | 5.5079 | 44.9423 | 3.5385 | 15.7584 | 16.1508 | 27.5963 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-23
2706 | 154kV MUSTAFAKEMALPAŞA - GÖBEL EİH | 154 | MUSTAFA KEMAL PAŞA | GÖBEL |  | 23.215 | 23.215 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7213 | 8.9674 | 9.1311 | 69.2921 | 6.2743 | 30.462 | 31.1015 | 42.0052 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-04-05
4152 | 154kV MUSTAFAKEMALPAŞA - POYRAZ RES EİH | 154 | MUSTAFA KEMAL PAŞA | POYRAZ RES SUSURLUK |  | 21.074 | 7.284 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 13.790 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1771 | 7.9917 | 8.0779 | 64.2632 | 5.2788 | 27.4108 | 27.9145 | 39.2694 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-04-07
6444 | 154kV MUŞ - MUŞ-4 RES EİH | 154 | MUŞ | MUŞ-4 RES |  | 16.543 | 3.116 km 154kV Hawk (477 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 13.427 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.0033 | 6.5831 | 6.6591 | 47.7226 | 4.8104 | 20.2101 | 20.7747 | 28.5715 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-22
1936 | 154kV MUŞ - YURT ÇİMENTO EİH | 154 | MUŞ | YURT ÇİMENTO |  | 19.64 | 8.130 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 11.510 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5073 | 7.8178 | 7.9618 | 57.2799 | 5.8523 | 24.6572 | 25.3422 | 38.1174 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-09-24
5685 | 154kV MUT - BİRKAPILI HES EİH | 154 | MUT | BİRKAPILI HES |  | 14.9 | 11.860 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.040 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.9127 | 5.7606 | 5.8324 | 44.7179 | 4.0021 | 19.0024 | 19.4192 | 28.5487 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-15
5684 | 154kV MUT - GEZENDE HES EİH | 154 | MUT | GEZENDE HES |  | 33.74 | 11.860 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 21.880 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.1735 | 13.8618 | 14.2204 | 95.2091 | 11.1613 | 41.6104 | 43.0813 | 66.4171 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-15
5071 | 154kV NACARLI - KADINCIK1 HES EİH | 154 | NACARLI | KADINCIK1 HES |  | 27.213 | 16.744 km 154kV Hawk (477 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS 10.469 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.8342 | 10.7633 | 11.1302 | 79.2797 | 8.1751 | 36.0131 | 36.9294 | 48.4757 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-10
5070 | 154kV NACARLI - KADINCIK2 HES EİH | 154 | NACARLI | KADINCIK2 HES |  | 26.539 | 8.748 km 154kV Hawk (477 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS 17.791 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.3943 | 10.3828 | 10.6553 | 78.1971 | 7.6012 | 34.9831 | 35.7993 | 47.6208 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-10
4486 | 154kV NACARLI - MERSİN400 - I EİH | 154 | NACARLI | MERSİN380 | I | 12.587 | 9.800 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 2.787 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.8554 | 4.832 | 4.9071 | 37.8448 | 3.3176 | 16.4674 | 16.7983 | 23.0049 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-24
3552 | 154kV NACARLI - MERSİN400 - II EİH | 154 | NACARLI | MERSİN380 | II | 12.576 | 9.800 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 2.776 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.8549 | 4.8279 | 4.903 | 37.8109 | 3.315 | 16.4532 | 16.7838 | 22.9841 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
6064 | 154kV NACARLI ->TARSUS MOBİL - YENİ ŞEHİTLİK EİH | 154 | NACARLI | TARSUS MOBİL SANAL |  | 13.257 | 13.257 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.9829 | 5.1209 | 5.2144 | 39.5695 | 3.583 | 17.3954 | 17.7606 | 23.9872 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-17
5224 | 154kV NACARLI - YAKAKÖY EİH | 154 | NACARLI | YAKAKÖY |  | 5.274 | 5.274 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2446 | 1.9682 | 1.9833 | 16.3269 | 1.4111 | 5.8808 | 6.0478 | 9.7755 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-04
3760 | 154kV NARİNKALE HAVZA - SERAP HES EİH | 154 | NARİNKALE HAVZA | SERAP HES |  | 22.155 | 22.155 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1078 | 8.6404 | 8.7112 | 65.1357 | 6.8681 | 21.9335 | 22.9836 | 46.9686 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-11-24
6559 | 154kV NARLI MOBİL -> ÇİMKO - GASKİ 2 EİH | 154 | NARLI | NARLI MOBİL SANAL |  | 4.213 | 4.213 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.5178 | 1.6929 | 1.7704 | 12.0677 | 1.3437 | 5.601 | 5.7599 | 7.4536 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-15
4218 | 154kV NAZİLLİ - PAMUKÖREN JES EİH | 154 | NAZİLLİ | PAMUKÖREN JES |  | 23.51 | 23.510 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0881 | 9.275 | 9.3386 | 69.2142 | 7.0209 | 27.896 | 28.766 | 49.8631 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2016-06-03
4433 | 154kV NAZİLLİ - SULTANHİSAR JES EİH | 154 | NAZİLLİ | SULTANHİSAR JES |  | 12.599 | 12.599 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5831 | 4.9705 | 5.0045 | 37.0919 | 3.7625 | 14.9495 | 15.4157 | 26.7216 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2017-02-23
4909 | 154kV NEVŞEHİR - AVANOS2 EİH | 154 | NEVŞEHİR | AVANOS2 |  | 26.817 | 8.552 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 18.265 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5473 | 10.4268 | 10.541 | 79.2251 | 7.9735 | 29.304 | 30.3694 | 54.1958 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-06-28
6494 | 154kV NEZİHE BEREN JES - DAMPINAR RES EİH | 154 | NEZİHE BEREN JES | DAMPINAR RES |  | 10.024 | 10.024 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4641 | 3.9751 | 4.0021 | 28.9968 | 2.922 | 10.1832 | 10.5941 | 17.3168 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-27
5472 | 154kV NEZİHE BEREN JES - SELÇUK EİH | 154 | NEZİHE BEREN JES | SELÇUK |  | 24.538 | 3.067 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 10.571 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 10.900 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1344 | 9.4089 | 9.477 | 74.2254 | 6.5093 | 30.6392 | 31.323 | 48.7234 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2020-10-24
4221 | 154kV NİĞDE - NİĞDE ÇİMSA EİH | 154 | NİĞDE | NİĞDE ÇİMSA |  | 6.365 | 6.365 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2952 | 2.3753 | 2.3936 | 19.7043 | 1.703 | 7.0974 | 7.2988 | 11.7977 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-06-06
2344 | 154kV NİĞDE - NİĞDE OSB EİH | 154 | NİĞDE | NİĞDE OSB |  | 19.32 | 8.614 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 10.706 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9348 | 7.4069 | 7.4657 | 58.0378 | 5.6156 | 20.1839 | 20.9505 | 39.0013 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6467 | 154kV NİZİP OSB MOBİL -> BELKIS - KİLİS EİH | 154 | NİZİP OSB MOBİL | NİZİP OSB SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.0046 | 0.0394 | 0.0397 | 0.2944 | 0.0279 | 0.0958 | 0.0998 | 0.2124 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-27
6388 | 154kV OBA MOBİL -> ALANYA - MAHMUTLAR EİH | 154 | OBA MOBİL | OBA SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.0046 | 0.0375 | 0.0378 | 0.3084 | 0.0267 | 0.1113 | 0.1144 | 0.1893 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-02
3023 | 154kV OLTU - OLUR HAVZA EİH | 154 | OLTU | OLUR HAVZA |  | 35.208 | 35.208 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7604 | 13.7311 | 13.8435 | 103.5115 | 10.9145 | 34.8559 | 36.5248 | 74.641 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-23
4118 | 154kV OLTU - TORTUM - I EİH | 154 | OLTU | TORTUM | I | 41.037 | 38.427 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.610 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.7323 | 17.5028 | 18.1312 | 111.0326 | 15.2981 | 49.0166 | 51.3484 | 82.1785 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-03
3977 | 154kV OLTU - TORTUM - II EİH | 154 | OLTU | TORTUM | II | 37.095 | 32.454 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 4.641 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.838 | 14.3981 | 14.515 | 109.7257 | 11.2981 | 37.2936 | 38.9674 | 77.587 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-07-28
4978 | 154kV OLUR HAVZA - ARDAHAN EİH | 154 | OLUR HAVZA | ARDAHAN |  | 70.176 | 68.144 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.032 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.5015 | 27.3385 | 27.5618 | 206.6092 | 21.6664 | 69.7236 | 73.0124 | 148.3114 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-10-19
3933 | 154kV OLUR HAVZA - AYVALI HES EİH | 154 | OLUR HAVZA | AYVALI HES |  | 25.624 | 25.624 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2812 | 9.9934 | 10.0752 | 75.3346 | 7.9434 | 25.3678 | 26.5824 | 54.3229 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-06-12
6091 | 154kV ONDOKUZMAYIS - ATAKUM EİH | 154 | ONDOKUZMAYIS | ATAKUM |  | 8.7 | 8.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4033 | 3.246 | 3.271 | 26.9337 | 2.1188 | 9.4233 | 9.6586 | 16.1327 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-08
6128 | 154kV ONSEKİZ MART -> ÇANAKKALE - HASANOBA RES EİH | 154 | ONSEKİZ MART | ÇANAKKALE SANAL |  | 1.415 | 1.415 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0654 | 0.557 | 0.5608 | 4.1432 | 0.3257 | 1.7951 | 1.8244 | 2.503 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-03
6092 | 154kV ONSEKİZ MART - SEYİT ONBAŞI EİH | 154 | ONSEKİZ MART | SEYİT ONBAŞI |  | 47.667 | 47.667 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | false | 2.2134 | 18.7492 | 18.8794 | 139.5753 | 12.8828 | 54.3449 | 55.851 | 84.3579 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-11
4155 | 154kV ORDU - ALTINORDU EİH | 154 | ORDU | ALTINORDU |  | 8.705 | 8.705 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4037 | 3.2486 | 3.2736 | 26.9484 | 2.3291 | 9.7066 | 9.9821 | 16.135 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-04-11
3156 | 154kV ORDU - ÇIRAKDAMI HES EİH | 154 | ORDU | ÇIRAKDAMI HES |  | 66.846 | 46.680 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 20.166 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.7628 | 25.9949 | 26.4276 | 199.2979 | 19.4543 | 78.7428 | 81.1104 | 120.9792 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
3133 | 154kV ORDU - FATSA EİH | 154 | ORDU | FATSA |  | 38.069 | 38.069 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8226 | 14.7052 | 14.9736 | 113.6284 | 10.2889 | 49.953 | 51.0016 | 68.882 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
4573 | 154kV ORDU HES - ALTINORDU EİH | 154 | ORDU HES | ALTINORDU |  | 7.475 | 7.475 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3467 | 2.8043 | 2.8256 | 23.0499 | 1.993 | 8.3175 | 8.553 | 14.1487 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-07-26
4651 | 154kV ORDU HES - DARICA2 HES EİH | 154 | ORDU HES | DARICA2 HES |  | 25.856 | 25.856 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1993 | 9.7 | 9.7738 | 79.7296 | 6.8938 | 28.7704 | 29.5848 | 48.9402 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-11
2633 | 154kV ORDU - ÜNYE EİH | 154 | ORDU | ÜNYE |  | 54.473 | 54.473 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.0389 | 21.0417 | 21.4258 | 162.591 | 14.7224 | 71.4778 | 72.9782 | 98.5634 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
3155 | 154kV ORDU - YAĞLIDERE EİH | 154 | ORDU | YAĞLIDERE |  | 88.442 | 64.070 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 24.372 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 6.2972 | 34.395 | 34.9667 | 263.6766 | 26.9912 | 100.1441 | 103.7177 | 160.0849 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
6138 | 154kV ORHANELİ - GÜMÜŞPINAR FERROKROM EİH | 154 | ORHANELİ | GÜMÜŞPINAR FERROKROM |  | 6.723 | 6.723 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4706 | 2.622 | 2.6639 | 20.0345 | 2.0169 | 7.5298 | 7.7952 | 12.1686 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-14
5088 | 154kV ORHANELİ TES - ORHANELİ - I EİH | 154 | ORHANELİ TES | ORHANELİ | I | 0.132 | 0.132 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0061 | 0.0493 | 0.0497 | 0.4086 | 0.0317 | 0.1715 | 0.1744 | 0.2445 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-30
5089 | 154kV ORHANELİ TES - ORHANELİ - II EİH | 154 | ORHANELİ TES | ORHANELİ | II | 0.153 | 0.153 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0071 | 0.0571 | 0.0576 | 0.4736 | 0.0367 | 0.1988 | 0.2021 | 0.2834 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-30
5891 | 154kV ORHANGAZİ - İZNİK EİH | 154 | ORHANGAZİ | İZNİK |  | 36.364 | 36.364 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.3637 | 15.6365 | 16.234 | 97.4555 | 13.8183 | 43.6368 | 45.7724 | 73.0916 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-09-15
6284 | 154kV ORTAKÖY -> ATA RES - KÜTÜKLÜ GEÇİCİ EİH | 154 | KÜTÜKLÜ SANAL | ORTAKÖY |  | 29.309 | 29.309 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | false | false | 1.3618 | 11.5577 | 11.6376 | 86.2945 | 9.6938 | 30.2445 | 31.76 | 62.2054 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-03
2535 | 154kV OSMANCA - AKÇAKOCA EİH | 154 | OSMANCA | AKÇAKOCA |  | 22.306 | 0.928 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 16.068 km 154kV Hawk (477 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS 5.310 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.7416 | 8.9547 | 9.365 | 63.9608 | 7.1195 | 29.6699 | 30.5121 | 39.377 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5425 | 154kV OSMANCA - CUMAYERİ EİH | 154 | OSMANCA | CUMAYERİ |  | 16.202 | 0.060 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 16.142 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.9868 | 6.509 | 6.8055 | 46.4222 | 5.1629 | 21.5378 | 22.148 | 28.6719 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-09-28
3640 | 154kV OSMANCA - DÜZCE AKSU HES EİH | 154 | OSMANCA | DÜZCE AKSU HES |  | 22.756 | 22.756 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.6904 | 9.2833 | 9.436 | 64.4359 | 7.5024 | 27.2627 | 28.2762 | 45.7123 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-29
5384 | 154kV OSMANCA - DÜZCE OSB EİH | 154 | OSMANCA | DÜZCE OSB |  | 32.946 | 19.068 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS 10.878 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9868 | 13.2718 | 13.6038 | 94.8183 | 10.542 | 41.1714 | 42.4996 | 63.6427 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-24
2571 | 154kV OSMANCA - MELEN EİH | 154 | OSMANCA | MELEN |  | 22.787 | 13.409 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 9.378 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.6914 | 9.0927 | 9.2487 | 65.9604 | 6.9554 | 28.3701 | 29.2103 | 43.9046 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5198 | 154kV OSMANGAZİ - BURSA SANAYİ HAVAİ EİH | 154 | OSMANGAZİ | BURSASANAYİ SANAL |  | 10.148 | 1.848 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 6.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4693 | 3.9267 | 3.9546 | 30.4347 | 2.8049 | 12.4655 | 12.7772 | 20.5687 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-13
5539 | 154kV OSMANİYE - OSMANİYE2 EİH | 154 | OSMANİYE | OSMANİYE2 |  | 6.34 | 6.340 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7608 | 2.7262 | 2.8304 | 16.9912 | 2.4092 | 7.608 | 7.9803 | 12.7434 | 180 | 150 |  | Servis Harici | Devrede | 2021-02-01
2780 | 154kV OSMANİYE - OSMANİYE TCDD EİH | 154 | OSMANİYE | DDY OSMANİYE |  | 0.721 | 0.721 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0886 | 0.2897 | 0.303 | 2.0652 | 0.23 | 0.9585 | 0.9857 | 1.2756 | 180 | 150 |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-06
6012 | 154kV OTOSANSİT - KESTEL EİH | 154 | OTOSANSİT | KESTEL |  | 10.496 | 7.296 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 127-2 3.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.4855 | 4.0038 | 4.0331 | 31.6799 | 2.7026 | 11.117 | 11.4408 | 18.2539 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-04-09
4671 | 154kV OTOSANSİT - RB KARESİ EİH | 154 | OTOSANSİT | RB KARESİ |  | 7.743 | 6.863 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.880 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3577 | 2.9057 | 2.9276 | 23.8862 | 1.8586 | 10.0284 | 10.1991 | 14.6143 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-28
6508 | 154kV OYÇİM GES - BEYPAZARI EİH | 154 | OYÇİM GES | BEYPAZARI |  | 18.728 | 1.770 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS 9.060 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 7.898 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.1675 | 7.7086 | 8.0075 | 52.4468 | 6.4749 | 23.6176 | 24.4891 | 34.8344 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-12-09
6507 | 154kV OYÇİM GES - SİNCAN EİH | 154 | OYÇİM GES | SİNCAN |  | 51.08 | 1.770 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS 47.820 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 1.490 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 6.0593 | 21.5002 | 22.3378 | 140.0189 | 19.1082 | 62.1221 | 64.9945 | 99.7652 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-12-09
2010 | 154kV OYMAPINAR HES - AKSEKİ EİH | 154 | OYMAPINAR | AKSEKİ |  | 33.607 | 4.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 29.107 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5588 | 12.5989 | 12.695 | 103.6851 | 8.9646 | 37.4056 | 38.4648 | 63.4346 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4060 | 154kV OYMAPINAR HES - MAHMUTLAR EİH | 154 | OYMAPINAR | MAHMUTLAR |  | 72.535 | 72.535 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.357 | 28.6159 | 28.8122 | 213.5454 | 21.6616 | 86.0671 | 88.7512 | 153.8419 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-11-05
2002 | 154kV OYMAPINAR HES - MANAVGAT - I EİH | 154 | OYMAPINAR | MANAVGAT | I | 21.622 | 21.622 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5135 | 8.4326 | 8.5673 | 64.4336 | 6.4866 | 24.2166 | 25.0703 | 39.1358 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3701 | 154kV OYMAPINAR HES - MANAVGAT - II EİH | 154 | OYMAPINAR | MANAVGAT | II | 21.623 | 21.623 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5136 | 8.433 | 8.5677 | 64.4365 | 6.4869 | 24.2178 | 25.0715 | 39.1376 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-08-03
5498 | 154kV OYMAPINAR - KIZILOT EİH | 154 | OYMAPINAR | KIZILOT |  | 32.79 | 17.542 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 13.892 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 1.356 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.9084 | 12.7197 | 12.8621 | 97.8397 | 9.6364 | 37.7157 | 38.9273 | 62.9343 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-02
3339 | 154kV ÖDEMİŞ - AYDIN EİH | 154 | ÖDEMİŞ | AYDIN |  | 50.458 | 50.458 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.7608 | 20.5675 | 20.9086 | 142.8903 | 17.1512 | 50.253 | 53.0992 | 101.4845 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-07-22
3312 | 154kV ÖDEMİŞ - TİRE EİH | 154 | ÖDEMİŞ | TİRE |  | 25.309 | 18.893 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 6.416 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.0558 | 10.7022 | 11.1299 | 69.0112 | 9.2257 | 31.2014 | 32.5368 | 49.3261 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2013-07-19
6370 | 154kV ÖMERLİ RES - ÇANTA RES EİH | 154 | ÖMERLİ RES | ÇANTA RES |  | 16.7 | 12.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 4.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7741 | 6.3522 | 6.3992 | 50.882 | 4.8996 | 19.767 | 20.3652 | 32.6135 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-16
5766 | 154kV ÖRNEK MOBİL -> İSTANBUL DGKÇ (A) - BEYLİKDÜZÜ EİH | 154 | ÖRNEK MOBİL | ÖRNEK SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0062 | 0.0382 | 0.0387 | 0.3025 | 0.0258 | 0.1308 | 0.1333 | 0.1825 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2021-11-16
4609 | 154kV ÖZLÜCE HES - KARAKOÇAN - I EİH | 154 | ÖZLÜCE HES | KARAKOÇAN | I | 18.188 | 18.188 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8436 | 6.8233 | 6.8752 | 56.0845 | 4.8493 | 20.2381 | 20.8109 | 34.4262 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-30
4610 | 154kV ÖZLÜCE HES - KARAKOÇAN - II EİH | 154 | ÖZLÜCE HES | KARAKOÇAN | II | 18.188 | 18.188 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8436 | 6.8233 | 6.8752 | 56.0845 | 4.8493 | 20.2381 | 20.8109 | 34.4262 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-30
3777 | 154kV ÖZLÜCE HES - PEMBELİK HES EİH | 154 | ÖZLÜCE HES | PEMBELİK HES |  | 22.632 | 3.390 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 14.890 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 4.352 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.0511 | 8.8387 | 8.9009 | 67.2417 | 6.3346 | 22.4677 | 23.3436 | 47.0689 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-11
5129 | 154kV ÖZMEN-1 JES - MİS-3 JES EİH | 154 | ÖZMEN 1 JES | MİS3 JES |  | 3.859 | 3.859 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1786 | 1.5224 | 1.5329 | 11.361 | 1.1524 | 4.5789 | 4.7217 | 8.1847 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-18
6223 | 154kV PAMUKKALE - KIZILDERE3 JES - I EİH | 154 | PAMUKKALE | KIZILDERE3 JES | I | 20.666 | 20.666 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9595 | 8.1265 | 8.1829 | 60.5114 | 5.231 | 22.7996 | 23.392 | 36.5761 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-09-11
6224 | 154kV PAMUKKALE - KIZILDERE3 JES - II EİH | 154 | PAMUKKALE | KIZILDERE3 JES | II | 20.666 | 20.666 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9595 | 8.1265 | 8.1829 | 60.5114 | 5.231 | 22.7996 | 23.392 | 36.5761 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-09-11
6188 | 154kV PAMUKKALE -> SARAYKÖY MOBİL-1 - GREENECO JES 5 EİH | 154 | PAMUKKALE | SARAYKÖY SANAL 1 |  | 11.237 | 11.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5211 | 4.1935 | 4.2258 | 34.7868 | 3.0066 | 12.53 | 12.8856 | 20.8282 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-03
6173 | 154kV PAMUKKALE -> SARAYKÖY MOBİL-2 - KIZILDERE-1 JES EİH | 154 | PAMUKKALE | SARAYKÖY SANAL 2 |  | 9.893 | 9.893 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4588 | 3.6919 | 3.7203 | 30.6261 | 2.647 | 11.0313 | 11.3444 | 18.337 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-26
5963 | 154kV PAMUKOVA - ADAPAZARI RES EİH | 154 | PAMUKOVA | ADAPAZARI RES |  | 40.553 | 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 36.553 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.8765 | 15.9206 | 16.0308 | 119.9592 | 11.8761 | 48.5554 | 49.9867 | 85.0545 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-01-13
6347 | 154kV PAMUKOVA - OSMANELİ ÇELİK EİH | 154 | PAMUKOVA | OSMANELİ ÇELİK |  | 28.148 | 28.148 km 154kV Drake (795 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.0871 | 10.8415 | 11.0406 | 84.3014 | 7.6139 | 36.9936 | 37.769 | 51.0924 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-03-19
4618 | 154kV PAMUKÖREN JES - KUYUCAK JES EİH | 154 | PAMUKÖREN JES | KUYUCAK JES |  | 3.608 | 3.608 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1667 | 1.3477 | 1.3579 | 11.1681 | 0.8658 | 4.6874 | 4.7667 | 6.683 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-21
6050 | 154kV PANCAR OSB - DDY CUMAOVASI EİH | 154 | PANCAR OSB | DDY CUMAOVASI |  | 8.629 | 8.629 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.4315 | 3.3653 | 3.3929 | 25.3693 | 2.675 | 8.5427 | 8.9517 | 18.2935 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-08-29
2561 | 154kV PAŞAKÖY - BÜYÜKBAKKALKÖY - I EİH | 154 | PAŞAKÖY | BÜYÜKBAKKALKÖY | I | 6.589 | 6.589 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3044 | 2.4611 | 2.4799 | 20.3954 | 1.5811 | 8.5603 | 8.7051 | 12.2046 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2563 | 154kV PAŞAKÖY - BÜYÜKBAKKALKÖY - II EİH | 154 | PAŞAKÖY | BÜYÜKBAKKALKÖY | II | 6.558 | 6.558 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3029 | 2.4496 | 2.4682 | 20.2994 | 1.5737 | 8.52 | 8.6641 | 12.1472 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2974 | 154kV PAŞAKÖY - CUMHURİYET - I EİH | 154 | PAŞAKÖY | CUMHURİYET | I | 17.325 | 4.625 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf 12.700 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1125 | 5.9368 | 6.0401 | 223.1382 | 4.1726 | 17.0507 | 17.5539 | 208.2106 | 175 | 175 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
2976 | 154kV PAŞAKÖY - CUMHURİYET - II EİH | 154 | PAŞAKÖY | CUMHURİYET | II | 17.33 | 4.612 km 154kV 630mm2 Bakır, Bakır Kılıf 12.718 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1133 | 5.9409 | 6.0443 | 222.6713 | 4.1754 | 17.0732 | 17.5764 | 207.7225 | 175 | 175 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
2828 | 154kV PAŞAKÖY - DUDULLU EİH | 154 | PAŞAKÖY | DUDULLU |  | 8.238 | 8.238 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1335 | 1.7009 | 1.7061 | 424.8337 | 1.1354 | 0.5639 | 1.2677 | 424.8337 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
3205 | 154kV PAŞALAR - BİLORSA EİH | 154 | PAŞALAR | BİLORSA |  | 15.895 | 15.895 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1785 | 6.1399 | 6.252 | 47.4434 | 4.2959 | 20.8569 | 21.2948 | 28.7604 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-14
5892 | 154kV PAŞALAR - İZNİK EİH | 154 | PAŞALAR | İZNİK |  | 36.232 | 35.612 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.620 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.3021 | 15.5447 | 16.1291 | 97.3593 | 13.6813 | 43.5399 | 45.6388 | 72.7285 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-09-15
6346 | 154kV PAŞALAR - OSMANELİ ÇELİK EİH | 154 | PAŞALAR | OSMANELİ ÇELİK |  | 2.266 | 2.266 km 154kV Drake (795 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.168 | 0.8728 | 0.8888 | 6.7865 | 0.6129 | 2.9781 | 3.0405 | 4.1131 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-03-19
6019 | 154kV PAŞALAR - TEŞVİKİYE KAĞIT EİH | 154 | PAŞALAR | TEŞVİKİYE KAĞIT |  | 29.436 | 28.000 km 154kV Drake (795 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS 1.436 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.1424 | 11.3237 | 11.5246 | 88.2861 | 7.9186 | 38.6582 | 39.4608 | 53.5405 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-05-02
3195 | 154kV PAYAS - AÇSPAYAS EİH | 154 | PAYAS | AÇS PAYAS |  | 1.508 | 1.508 km 154kV Hawk (477 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.1857 | 0.6053 | 0.6332 | 4.3241 | 0.5554 | 1.7814 | 1.8659 | 2.689 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-30
4244 | 154kV PAYAS - ATAKAŞ EİH | 154 | PAYAS | ATAKAŞ |  | 3.351 | 2.279 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 1.072 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.2975 | 1.1371 | 1.1754 | 61.811 | 0.8746 | 3.1032 | 3.2241 | 59.315 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-06-29
2755 | 154kV PAYAS - İSDEMİR TES - II EİH | 154 | PAYAS | İSDEMİR TES |  | 0.586 | 0.586 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0703 | 0.252 | 0.2616 | 1.5705 | 0.2227 | 0.7032 | 0.7376 | 1.1779 | 180 | 150 |  | Servis Harici | Devrede | 2015-01-02
5403 | 154kV PAYAS - NURSAN EİH | 154 | PAYAS | NURSAN |  | 0.795 | 0.795 km 154kV Hawk (477 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0978 | 0.3372 | 0.3511 | 2.1621 | 0.3007 | 0.9654 | 1.0111 | 1.5588 | 180 | 150 |  | Servis Harici | Devrede | 2020-09-03
2752 | 154kV PAYAS - PAYAS TCDD EİH | 154 | PAYAS | DDY PAYAS |  | 3.713 | 3.713 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.4564 | 1.492 | 1.5603 | 10.6355 | 1.1843 | 4.9363 | 5.0764 | 6.569 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5516 | 154kV PAZARKÖY RES - ÇAN HAVZA EİH | 154 | PAZARKÖY RES | ÇAN HAVZA |  | 45.651 | 3.271 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 42.380 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1125 | 17.9477 | 18.0716 | 134.8544 | 13.4414 | 54.5212 | 56.1536 | 96.0737 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2020-12-29
5458 | 154kV PAZARKÖY RES - ESAN EİH | 154 | PAZARKÖY RES | ESAN |  | 22.761 | 3.271 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 16.424 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 3.066 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0529 | 8.859 | 8.9213 | 67.8931 | 6.4259 | 27.6922 | 28.4279 | 46.8234 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2020-10-17
6420 | 154kV PELİT RES - SİVAS RES EİH | 154 | PELİT RES | SİVAS RES |  | 11.309 | 11.309 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 96 | YOK | false | false | 0.5236 | 4.4856 | 4.5161 | 32.7139 | 3.6441 | 12.2374 | 12.7685 | 19.5367 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-13
4765 | 154kV PERENCO - DİYARBAKIR3 EİH | 154 | PERENCO | DİYARBAKIR3 |  | 1.084 | 0.482 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.602 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0519 | 0.4193 | 0.4225 | 3.2167 | 0.3176 | 1.1221 | 1.1662 | 2.0267 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-01-22
5395 | 154kV PETKİM - BERGRES RES EİH | 154 | PETKİM DGKÇS | BERGRES RES |  | 41.651 | 5.319 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 22.465 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 13.867 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.4114 | 14.4151 | 14.8133 | 159.1836 | 12.9835 | 48.5931 | 50.2978 | 92.3103 | 180 | 150 | 240 | Serviste | Devrede | 2020-08-24
5396 | 154kV PETKİM - RAFİNERİ EİH | 154 | PETKİM DGKÇS | RAFİNERİ |  | 4.56 | 4.560 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3381 | 1.7614 | 1.7936 | 13.6107 | 1.2324 | 5.9835 | 6.1091 | 8.2509 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-08-24
3632 | 154kV PETLAS - AVANOS2 EİH | 154 | PETLAS | AVANOS2 |  | 64.059 | 1.474 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 58.778 km 154kV Hawk (477 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 3.807 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 7.6039 | 27.0043 | 28.0544 | 175.2693 | 23.882 | 77.102 | 80.716 | 125.9266 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-28
4536 | 154kV PINARBAŞI - ELBİSTAN TES EİH | 154 | PINARBAŞI | ELBİSTAN TES |  | 83.181 | 83.181 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 6.1989 | 33.9147 | 34.4766 | 235.5464 | 30.2506 | 86.4429 | 91.5831 | 167.2381 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
5221 | 154kV PINARHİSAR - KIRKLARELİ EİH | 154 | PINARHİSAR | KIRKLARELİ |  | 27.885 | 27.885 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.3462 | 11.9906 | 12.4487 | 74.7318 | 10.5963 | 33.462 | 35.0997 | 56.0489 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-02
4753 | 154kV PINARHİSAR - LİMAK ÇİMENTO EİH | 154 | PINARHİSAR | LİMAK ÇİMENTO |  | 2.026 | 2.026 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0936 | 0.7568 | 0.7625 | 6.2712 | 0.4862 | 2.6321 | 2.6767 | 3.7527 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-12-28
4752 | 154kV PINARHİSAR - TRAKYA ÇİMENTO EİH | 154 | PINARHİSAR | TRAKYA ÇİMENTO |  | 17.593 | 17.593 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8142 | 6.9406 | 6.9882 | 51.7944 | 5.2539 | 20.8752 | 21.5262 | 37.3136 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-12-28
5220 | 154kV PINARHİSAR - ZELİHA RES EİH | 154 | PINARHİSAR | ZELİHA RES |  | 25.859 | 25.859 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.1968 | 10.2017 | 10.2716 | 76.1297 | 7.7224 | 30.6833 | 31.6401 | 54.8452 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-02
5034 | 154kV PİYALE - BORNOVA GİS EİH | 154 | PİYALE GİS | BORNOVA380 |  | 7.675 | 4.051 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 3.624 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2331 | 2.1972 | 2.2095 | 220.0848 | 1.4282 | 4.9691 | 5.1702 | 215.7664 | 340 | 270 | 165 | Serviste | Devrede | 2019-02-01
6232 | 154kV POLATELİ OSB MOBİL -> İBRAHİMLİ - ÇÖREKLİ GES EİH | 154 | POLATELİ OSB MOBİL TM | POLATELİ OSB SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.0046 | 0.0393 | 0.0396 | 0.2928 | 0.0253 | 0.1103 | 0.1132 | 0.177 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-09-29
4243 | 154kV POLATLI - DDY KOCAHACILI EİH | 154 | POLATLI | DDY KOCAHACILI |  | 41.414 | 3.868 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 37.189 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 0.357 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.9233 | 16.2449 | 16.3584 | 122.5645 | 13.8888 | 44.5127 | 46.6292 | 86.7875 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-06-27
4655 | 154kV POLATLI - POLATLI ÇİMENTO EİH | 154 | POLATLI | POLATLI ÇİMENTO |  | 34.8 | 34.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.6138 | 12.9923 | 13.0921 | 107.7315 | 10.1798 | 41.2703 | 42.5073 | 64.5029 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-12
4635 | 154kV POSOF HAVZA - ARDAHAN EİH | 154 | POSOF HAVZA | ARDAHAN |  | 43.842 | 41.797 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 2.045 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.1847 | 17.068 | 17.2073 | 129.1891 | 13.5023 | 43.6545 | 45.695 | 92.4804 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-29
3306 | 154kV POYRAZ RES - BALIKESİR RES EİH | 154 | POYRAZ RES BALIKESİR | BALIKESİR RES |  | 10.728 | 6.266 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 4.462 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4961 | 4.1475 | 4.177 | 32.206 | 2.9423 | 13.2116 | 13.5353 | 21.7316 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-19
5090 | 154kV POYRAZ RES - ORHANELİ EİH | 154 | POYRAZ RES SUSURLUK | ORHANELİ |  | 68.779 | 13.790 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 54.989 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.7142 | 26.419 | 26.8363 | 206.6531 | 18.172 | 90.0079 | 91.824 | 125.5869 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-04-30
2015 | 154kV PS3/A - CİZRE EİH | 154 | PS3/A | CİZRE |  | 33.971 | 0.917 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 33.054 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.0792 | 14.5817 | 15.1415 | 91.2114 | 12.853 | 40.8839 | 42.8567 | 68.0609 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2891 | 154kV PS3/A - PS4 EİH | 154 | PS3/A | PS4 |  | 35.658 | 0.917 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 34.741 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.2816 | 15.3071 | 15.8947 | 95.7325 | 13.4941 | 42.9083 | 44.9801 | 71.4518 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
5483 | 154kV PS3 - CİZRE EİH | 154 | PS3 | CİZRE |  | 26.639 | 26.639 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2354 | 9.9413 | 10.0178 | 82.4672 | 7.1276 | 29.7041 | 30.5473 | 49.3763 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-30
2999 | 154kV PS3 - SİLOPİ TES EİH | 154 | PS3 | SİLOPİ TES |  | 20.427 | 2.273 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 18.154 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2685 | 7.8329 | 7.9349 | 61.4357 | 5.9745 | 22.5336 | 23.3122 | 37.7707 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4162 | 154kV PS4 - BİSMİL2 EİH | 154 | PS4 | BİSMİL2 |  | 80.658 | 75.421 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 9.2924 | 34.3975 | 35.6306 | 218.2767 | 29.9171 | 97.2852 | 101.7813 | 161.5043 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-04-15
2016 | 154kV PS4 - ÇAĞÇAĞ EİH | 154 | PS4 | ÇAĞÇAĞ |  | 27.218 | 5.968 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 21.250 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0286 | 11.0951 | 11.2791 | 77.077 | 9.3935 | 27.3657 | 28.933 | 54.7383 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
3390 | 154kV PS4 - MARDİN ÇİMENTO EİH | 154 | PS4 | MARDİN ÇİMENTO |  | 56.187 | 51.383 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.804 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 6.3879 | 23.8986 | 24.7375 | 152.5197 | 20.6787 | 67.879 | 70.9589 | 112.3687 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-30
6515 | 154kV PÜLÜMÜR - TUNCELİ EİH | 154 | PÜLÜMÜR | TUNCELİ |  | 58.043 | 0.613 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 32.161 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 25.269 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 5.0576 | 24.093 | 24.6182 | 161.0969 | 20.3204 | 65.9612 | 69.0203 | 109.5884 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-05
2028 | 154kV REFAHİYE - ÇAMOLUK EİH | 154 | REFAHİYE | ÇAMOLUK |  | 30.489 | 30.489 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.2721 | 12.431 | 12.637 | 86.3367 | 11.088 | 31.6846 | 33.5687 | 61.2991 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4928 | 154kV REŞADİYE - AKINCI HES EİH | 154 | REŞADİYE | AKINCI HES TOKAT |  | 16.428 | 16.428 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.762 | 6.163 | 6.2099 | 50.6574 | 4.3801 | 18.2797 | 18.7971 | 31.0949 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-02
4333 | 154kV REŞADİYE - BEREKETLİ RES EİH | 154 | REŞADİYE | BEREKETLİ RES |  | 18.169 | 18.169 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9084 | 7.0859 | 7.1439 | 53.4169 | 5.6324 | 17.9873 | 18.8485 | 38.5183 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-14
3602 | 154kV REŞADİYE HES - TUNA HES EİH | 154 | REŞADİYE HES | TUNA HES |  | 8.116 | 8.116 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4058 | 3.1652 | 3.1911 | 23.861 | 2.516 | 8.0348 | 8.4195 | 17.2059 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-03-10
4663 | 154kV REŞADİYE - KELKİT HAVZA EİH | 154 | REŞADİYE | KELKİT HAVZA |  | 25.109 | 11.377 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 13.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.732 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.2114 | 9.6118 | 9.6878 | 75.5609 | 6.97 | 25.963 | 26.8823 | 50.4888 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-18
4943 | 154kV REŞADİYE - NİKSAR HES EİH | 154 | REŞADİYE | NİKSAR HES |  | 34.364 | 32.144 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 2.220 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.5933 | 12.9315 | 13.0292 | 105.6598 | 8.4241 | 36.8828 | 37.8326 | 65.582 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-29
6167 | 154kV REŞADİYE - ORDU-4 RES EİH | 154 | REŞADİYE | ORDU-4 RES |  | 52.25 | 52.250 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | false | false | 2.6125 | 20.3775 | 20.5443 | 153.615 | 16.1975 | 51.7275 | 54.2042 | 110.77 | 340 | 270 |  | Servis Harici | Devrede | 2024-05-20
4335 | 154kV REŞADİYE - TUNA HES EİH | 154 | REŞADİYE | TUNA HES |  | 11.473 | 11.473 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5322 | 4.3041 | 4.3369 | 35.3781 | 3.059 | 12.7662 | 13.1276 | 21.7161 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-14
5975 | 154kV RİZE - ARDEŞEN EİH | 154 | RİZE | ARDEŞEN |  | 39.6 | 39.600 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9365 | 15.2677 | 15.5475 | 118.5215 | 10.7196 | 52.0079 | 53.1012 | 72.4707 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-01-28
5973 | 154kV RİZE - İYİDERE EİH | 154 | RİZE | İYİDERE |  | 21.35 | 21.350 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5832 | 8.2314 | 8.3823 | 63.8998 | 5.7794 | 28.0396 | 28.629 | 39.0719 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-01-28
6360 | 154kV RİZE - YUKARI MANAHOZ EİH | 154 | RİZE | YUKARI MANAHOZ |  | 57.867 | 47.024 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 10.843 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.9756 | 24.5774 | 25.5482 | 157.083 | 21.3275 | 70.8441 | 73.9848 | 113.7017 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-10
6327 | 154kV RST GES -> KADIKÖY GES - AMR GES EİH | 154 | RST GES | RST GES SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.0046 | 0.0393 | 0.0396 | 0.2928 | 0.027 | 0.114 | 0.1172 | 0.177 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-10
5942 | 154kV SAKARYA - FERİZLİ OSB EİH | 154 | SAKARYA | FERİZLİ OSB |  | 26.22 | 2.820 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 23.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1463 | 9.3348 | 9.4049 | 89.0406 | 6.2287 | 33.3026 | 33.88 | 51.2569 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-11
5645 | 154kV SALİHLİ - SALİHLİ3 JES EİH | 154 | SALİHLİ | SALİHLİ3 JES |  | 7.994 | 7.994 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3707 | 2.9833 | 3.0062 | 24.7473 | 2.1389 | 8.9138 | 9.1668 | 14.8171 | 340 | 270 | 230 | Serviste | Devrede | 2021-05-28
5739 | 154kV SALİHLİ - SALİHLİ OSB EİH | 154 | SALİHLİ | SALİHLİ OSB |  | 16.988 | 16.988 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7836 | 6.5307 | 6.5776 | 50.7868 | 4.169 | 21.6441 | 22.0419 | 28.3167 | 340 | 270 | 230 | Serviste | Devrede | 2021-09-15
6090 | 154kV SAMSUN1 - ATAKUM EİH | 154 | SAMSUN1 | ATAKUM |  | 9.75 | 9.750 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4519 | 3.6378 | 3.6658 | 30.1844 | 2.3745 | 10.5606 | 10.8243 | 18.0797 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-08
4409 | 154kV SAMSUN1 - ÇARŞAMBA EİH | 154 | SAMSUN1 | ÇARŞAMBA |  | 36.412 | 12.762 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 23.650 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.343 | 13.9023 | 14.0984 | 110.0936 | 9.4543 | 47.6129 | 48.5425 | 66.4309 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-01-16
3124 | 154kV SAMSUN1 - KAVAK OSB EİH | 154 | SAMSUN1 | KAVAK OSB |  | 35.24 | 33.539 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.701 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.1033 | 15.0605 | 15.6095 | 95.1296 | 13.1531 | 42.449 | 44.4401 | 70.6316 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
3158 | 154kV SAMSUN1 - LADİK ÇİMENTO EİH | 154 | SAMSUN1 | LADİK ÇİMENTO |  | 60.359 | 48.845 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 11.514 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.4309 | 25.6785 | 26.732 | 164.0092 | 22.1246 | 73.9794 | 77.2169 | 118.0082 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
5756 | 154kV SAMSUN1 - SAMSUN2 EİH | 154 | SAMSUN1 | SAMSUN2 |  | 15.362 | 15.362 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.7124 | 5.7329 | 5.777 | 47.5567 | 4.1103 | 17.1296 | 17.6158 | 28.474 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-10-30
3161 | 154kV SAMSUN1 - SAMSUN3 EİH | 154 | SAMSUN1 | SAMSUN3 |  | 8.573 | 8.573 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3976 | 3.1993 | 3.2239 | 26.5397 | 2.2938 | 9.5594 | 9.8308 | 15.8903 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
3393 | 154kV SAMSUN1 - SAMSUN OSB DGKÇ EİH | 154 | SAMSUN1 | SAMSUN OSB DGKÇ |  | 13.461 | 13.461 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.624 | 5.0224 | 5.061 | 41.673 | 3.2783 | 14.5801 | 14.9442 | 24.9612 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-31
1946 | 154kV SAMSUN3 - ÇARŞAMBA EİH | 154 | SAMSUN3 | ÇARŞAMBA |  | 27.846 | 4.338 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 23.508 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.0743 | 11.2539 | 11.4434 | 79.5216 | 8.5057 | 27.3577 | 28.6494 | 55.1817 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3394 | 154kV SAMSUN3 - SAMSUN OSB DGKÇ EİH | 154 | SAMSUN3 | SAMSUN OSB DGKÇ |  | 7.104 | 7.104 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.3293 | 2.6506 | 2.6709 | 21.9928 | 1.7301 | 7.6946 | 7.8867 | 13.1732 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-31
5182 | 154kV SANDIKLI - KOCATEPE RES EİH | 154 | SANDIKLI | KOCATEPE RES |  | 15.766 | 15.766 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7297 | 6.2199 | 6.2625 | 46.4156 | 4.7083 | 18.7073 | 19.2907 | 33.4386 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-28
6190 | 154kV SARAYKÖY MOBİL-1 -> GREEENECO JES 5 - PAMUKKALE EİH | 154 | SARAYKÖY MOBİL TM-1 | SARAYKÖY SANAL 1 |  | 1.425 | 1.425 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0659 | 0.5476 | 0.5515 | 4.2598 | 0.3981 | 1.5267 | 1.5778 | 2.3787 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-03
6174 | 154kV SARAYKÖY MOBİL-2 -> KIZILDERE-1 JES - PAMUKKALE EİH | 154 | SARAYKÖY MOBİL TM-2 | SARAYKÖY SANAL 2 |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0046 | 0.0373 | 0.0376 | 0.3096 | 0.0268 | 0.1115 | 0.1147 | 0.1854 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-26
6270 | 154kV SARES RES - EZİNE EİH | 154 | SARES RES | EZİNE |  | 11.091 | 11.091 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.5545 | 4.3255 | 4.3609 | 32.6075 | 3.4382 | 10.9801 | 11.5058 | 23.5129 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-30
3448 | 154kV SARIGÜZEL HES - KANDİL HES EİH | 154 | SARIGÜZEL HES | KANDİL HES |  | 12.261 | 0.636 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 11.625 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5696 | 4.8211 | 4.8546 | 36.1884 | 3.3997 | 11.8238 | 12.3029 | 25.9012 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-10
3676 | 154kV SARIGÜZEL HES - SÖĞÜTLÜ HES EİH | 154 | SARIGÜZEL HES | SÖĞÜTLÜ HES |  | 8.356 | 0.636 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 4.940 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 2.780 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3879 | 3.2288 | 3.252 | 25.0783 | 2.2747 | 8.5133 | 8.812 | 16.9611 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-06-27
5608 | 154kV SARIKAYA RES - GELİBOLU EİH | 154 | SARIKAYA RES | GELİBOLU |  | 37.11 | 11.950 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 22.160 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.7158 | 14.1606 | 14.2642 | 112.7635 | 9.6164 | 46.1123 | 47.1043 | 72.951 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-20
6524 | 154kV SARIKAYA RES - MALKARA EİH | 154 | SARIKAYA RES | MALKARA |  | 30.71 | 30.710 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.4213 | 12.1155 | 12.1985 | 90.4113 | 9.1711 | 36.4393 | 37.5756 | 65.1339 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-16
4779 | 154kV SARIKAYA RES - ŞARKÖY EİH | 154 | SARIKAYA RES | ŞARKÖY |  | 11.746 | 11.746 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5436 | 4.6339 | 4.6657 | 34.5806 | 3.5078 | 13.9373 | 14.372 | 24.9125 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-02-14
6405 | 154kV SARIL PS - ETİ5 GES EİH | 154 | SARIL PS | ETİ5 GES |  | 42.988 | 32.890 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.897 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 4.201 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.8661 | 18.1783 | 18.8183 | 117.1889 | 15.6036 | 51.5755 | 53.8842 | 83.7992 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-21
5585 | 154kV SARIL PS - KUZEYŞEHİR EİH | 154 | SARIL PS | KUZEYŞEHİR |  | 34.405 | 29.837 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 4.568 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.7919 | 14.6414 | 15.1245 | 93.1772 | 12.6696 | 40.445 | 42.3829 | 67.8637 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-09
6394 | 154kV SARIYAR HES - NALLIHAN - I EİH | 154 | SARIYAR HES | NALLIHAN | I | 6.25 | 4.380 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 88 1.870 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.4123 | 2.429 | 2.4638 | 18.5192 | 1.9456 | 7.0019 | 7.2672 | 11.2494 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-04
6392 | 154kV SARIYAR HES - NALLIHAN - II EİH | 154 | SARIYAR HES | NALLIHAN | II | 4.99 | 3.080 km 154kV Hawk (477 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.910 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.4672 | 2.0637 | 2.1159 | 13.9178 | 1.7128 | 5.6861 | 5.9385 | 9.4756 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-04
5126 | 154kV SARMAŞIK1-2 HES - HAYRAT HAVZA EİH | 154 | SARMAŞIK1-2 HES | HAYRAT HAVZA |  | 2.282 | 2.282 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.1423 | 0.8684 | 0.88 | 6.9212 | 0.602 | 2.4731 | 2.5453 | 4.2173 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-15
3704 | 154kV SARMAŞIK1-2 HES - KALKANDERE EİH | 154 | SARMAŞIK1-2 HES | KALKANDERE |  | 15.408 | 15.408 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9605 | 5.875 | 5.953 | 46.6072 | 4.0538 | 16.7042 | 17.1891 | 28.1545 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2014-08-12
3302 | 154kV SARUHANLI - AKHİSAR RES EİH | 154 | SARUHANLI | AKHİSAR RES |  | 28.066 | 28.066 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2964 | 10.4833 | 10.5631 | 86.8746 | 6.7348 | 36.4628 | 37.0795 | 51.9857 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2013-07-19
3910 | 154kV SARUHANLI - GÖLMARMARA EİH | 154 | SARUHANLI | GÖLMARMARA |  | 32.427 | 32.427 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5008 | 12.7928 | 12.8806 | 95.4662 | 9.6839 | 38.4766 | 39.6765 | 68.7755 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-20
3648 | 154kV SAYALAR RES - GERES RES EİH | 154 | SAYALAR RES | GERES RES |  | 8.619 | 2.133 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 6.486 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4581 | 3.3056 | 3.3372 | 26.0396 | 2.2601 | 10.9524 | 11.1832 | 16.5558 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-05-09
4770 | 154kV SEBENOBA RES - SAMANDAĞ EİH | 154 | SEBENOBA RES | SAMANDAĞ |  | 0.208 | 0.208 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.025 | 0.0894 | 0.0929 | 0.5574 | 0.079 | 0.2496 | 0.2618 | 0.4181 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-01-31
3524 | 154kV SELİMİYE - KADIKÖY EİH | 154 | SELİMİYE | KADIKÖY |  | 1.726 | 1.726 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0409 | 0.3595 | 0.3618 | 76.5222 | 0.2505 | 0.1328 | 0.2835 | 76.5222 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-12-24
6133 | 154kV SELİMPAŞA MOBİL -> ÇATALCA RES - BOTAŞ EİH | 154 | SELİMPAŞA MOBİL | SELİMPAŞA SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0074 | 0.0386 | 0.0393 | 0.2985 | 0.027 | 0.1312 | 0.134 | 0.1809 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-06
6191 | 154kV SELYERİ BAKIR - SAMSUN2 EİH | 154 | SAMSUN2 | SELYERİ BAKIR |  | 0.149 | 0.149 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0069 | 0.0557 | 0.0561 | 0.4612 | 0.0358 | 0.1936 | 0.1969 | 0.276 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-02
6194 | 154kV SELYERİ BAKIR - SAMSUN3 EİH | 154 | SAMSUN3 | SELYERİ BAKIR |  | 10.33 | 10.130 km 154kV Drake (795 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 0.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.7602 | 4.0153 | 4.0866 | 30.6383 | 2.7642 | 13.5126 | 13.7924 | 18.7009 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-08
5160 | 154kV SENDİREMEKE - ÖKSÜT MADENCİLİK EİH | 154 | SENDİREMEKE | ÖKSÜT MADENCİLİK |  | 25.887 | 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 24.887 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2907 | 10.0791 | 10.1614 | 76.2635 | 7.9825 | 25.7532 | 26.962 | 54.614 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-02
6463 | 154kV SENDİREMEKE -> TAKSAN - ÇİNKUR EİH | 154 | TAKSAN SANAL | SENDİREMEKE |  | 18.491 | 0.918 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 17.573 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.1513 | 7.899 | 8.1867 | 49.9375 | 6.9234 | 22.1112 | 23.1698 | 37.0233 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-19
4143 | 154kV SERİK - KASIMLAR HES - I EİH | 154 | SERİK | KASIMLAR HES | I | 56.836 | 9.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 47.836 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.6362 | 21.3045 | 21.467 | 175.3687 | 15.1622 | 63.2634 | 65.055 | 107.2258 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-23
4346 | 154kV SERİK - KASIMLAR HES - II EİH | 154 | SERİK | KASIMLAR HES | II | 56.809 | 9.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 47.809 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.6349 | 21.2944 | 21.4568 | 175.2854 | 15.155 | 63.2333 | 65.0241 | 107.1747 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-25
1993 | 154kV SERİK - KUNDU EİH | 154 | SERİK | KUNDU |  | 25.417 | 17.885 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 7.532 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1789 | 9.5205 | 9.5932 | 78.4672 | 6.7838 | 28.2996 | 29.1013 | 47.8135 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4070 | 154kV SERİK - LARA EİH | 154 | SERİK | LARA |  | 30.241 | 22.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 8.241 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.4026 | 11.3288 | 11.4153 | 93.3511 | 8.0707 | 33.669 | 34.6227 | 56.9166 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-11-20
3702 | 154kV SERİK - MANAVGAT EİH | 154 | SERİK | MANAVGAT |  | 36.124 | 36.124 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.6753 | 13.481 | 13.5847 | 111.8303 | 9.6654 | 40.2805 | 41.4239 | 66.957 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-08-03
6121 | 154kV SEYDİKEMER - ÖZALTIN GES EİH | 154 | SEYDİKEMER | ÖZALTIN GES |  | 69.52 | 5.491 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 64.029 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 3.2283 | 27.43 | 27.6193 | 204.3948 | 23.5056 | 73.8027 | 77.4555 | 145.4005 | 340 | 270 | 250 | Serviste | Devrede | 2024-02-16
6477 | 154kV SEYDİŞEHİR (YENİ) - AKDAĞ RES EİH | 154 | SEYDİŞEHİR (YENİ) | AKDAĞ RES |  | 34.571 | 24.268 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 10.303 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.39 | 14.3004 | 14.6968 | 96.8086 | 11.9689 | 40.5859 | 42.3139 | 68.2802 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-13
5038 | 154kV SEYHAN HES - KUZEY ADANA - I EİH | 154 | SEYHAN HES | KUZEY ADANA | I | 5.56 | 3.300 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf 2.260 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.356 | 1.5954 | 1.6347 | 152.779 | 1.1997 | 3.2584 | 3.4723 | 150.3039 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-04
5039 | 154kV SEYHAN HES - KUZEY ADANA - II EİH | 154 | SEYHAN HES | KUZEY ADANA | II | 5.56 | 3.300 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf 2.260 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.356 | 1.5954 | 1.6347 | 152.779 | 1.1997 | 3.2584 | 3.4723 | 150.3039 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-04
2444 | 154kV SEYHAN HES - YÜREĞİR EİH | 154 | SEYHAN HES | YÜREĞİR |  | 2.286 | 2.286 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.106 | 0.8531 | 0.8597 | 7.0768 | 0.6116 | 2.549 | 2.6214 | 4.2372 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5843 | 154kV SEYİT ONBAŞI - ÇAN HAVZA EİH | 154 | SEYİT ONBAŞI | ÇAN HAVZA |  | 67.191 | 4.395 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 31.046 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 31.750 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.1065 | 25.7576 | 25.9443 | 203.2305 | 17.9453 | 83.7768 | 85.6772 | 132.971 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2022-06-25
5840 | 154kV SEYİT ONBAŞI - KOCALAR RES EİH | 154 | SEYİT ONBAŞI | KOCALAR RES |  | 4.215 | 4.215 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1951 | 1.6629 | 1.6743 | 12.4091 | 1.2588 | 5.0014 | 5.1573 | 8.9397 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2022-06-25
5841 | 154kV SEYİT ONBAŞI - KORU RES EİH | 154 | SEYİT ONBAŞI | KORU RES |  | 9.716 | 9.716 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4497 | 3.8331 | 3.8594 | 28.6042 | 2.9015 | 11.5286 | 11.8881 | 20.607 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-06-25
5505 | 154kV SEYİTÖMER TES - BOZÜYÜK RES EİH | 154 | SEYİTÖMER TES | BOZÜYÜK RES |  | 45.584 | 2.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 32.302 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 11.282 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.0716 | 18.1832 | 18.4408 | 132.2227 | 14.5044 | 54.0421 | 55.9547 | 89.8572 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-16
5979 | 154kV SEYİTÖMER TES - FRİGYA - I EİH | 154 | SEYİTÖMER TES | FRİGYA | I | 16.891 | 16.891 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | false | false | 1.1824 | 6.5875 | 6.6928 | 50.3352 | 5.0673 | 18.9179 | 19.5848 | 30.5727 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-02-15
6084 | 154kV SEYİTÖMER TES - FRİGYA - II EİH | 154 | SEYİTÖMER TES | FRİGYA | II | 26.655 | 21.839 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 4.816 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.8417 | 10.2348 | 10.3992 | 80.0923 | 7.0581 | 34.9133 | 35.6196 | 48.436 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-01
3806 | 154kV SEYİTÖMER TES - KÜMAŞ EİH | 154 | SEYİTÖMER TES | KÜMAŞ |  | 18.638 | 1.638 km 154kV Hawk (477 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 15.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0937 | 7.8601 | 8.1342 | 51.0514 | 6.7026 | 22.765 | 23.7312 | 36.8224 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-06
5456 | 154kV SEYMEN BES - ÖMERLİ RES EİH | 154 | SEYMEN BES | ÖMERLİ RES |  | 6.22 | 6.220 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2879 | 2.4539 | 2.4707 | 18.3119 | 1.8575 | 7.3804 | 7.6106 | 13.1922 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-17
5375 | 154kV SEYMEN BES - YAMAÇTEPE RES EİH | 154 | SEYMEN BES | YAMAÇTEPE RES |  | 11.86 | 11.860 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5489 | 4.6789 | 4.711 | 34.9162 | 3.5418 | 14.0726 | 14.5115 | 25.1543 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-20
4761 | 154kV SEYRANTEPE HES - KARAKOÇAN EİH | 154 | SEYRANTEPE HES | KARAKOÇAN |  | 12.247 | 12.247 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6123 | 4.7763 | 4.8154 | 36.0062 | 3.7966 | 12.1245 | 12.705 | 25.9636 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-07-26
3776 | 154kV SEYRANTEPE HES - PEMBELİK HES EİH | 154 | SEYRANTEPE HES | PEMBELİK HES |  | 9.724 | 5.372 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 4.352 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4513 | 3.7499 | 3.777 | 29.237 | 2.5563 | 9.8518 | 10.178 | 19.6533 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-11
3527 | 154kV SEYRANTEPE HES - TATAR HES EİH | 154 | SEYRANTEPE HES | TATAR HES |  | 25.55 | 24.931 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.619 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.2753 | 9.9553 | 10.0367 | 75.2059 | 7.8936 | 25.3705 | 26.5701 | 54.0254 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-02
2786 | 154kV SIR HES - ANDIRIN EİH | 154 | SIR HES | ANDIRIN |  | 33.325 | 33.325 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.3327 | 12.9968 | 13.2044 | 99.3085 | 9.9975 | 37.324 | 38.6398 | 60.3182 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
3943 | 154kV SIR HES - DİLEK RES EİH | 154 | SIR HES | DİLEK RES |  | 14.89 | 14.800 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 0.090 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0402 | 5.8058 | 5.8982 | 44.3815 | 4.464 | 16.6761 | 17.2633 | 26.9584 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-06-26
5579 | 154kV SIRRIN - KIRLIK EİH | 154 | SIRRIN | KIRLIK |  | 67.462 | 3.453 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 3.692 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 0.861 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 0.861 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 58.445 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.150 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 7.4318 | 28.5854 | 29.5357 | 183.9096 | 24.533 | 79.4574 | 83.1586 | 135.367 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-19
2960 | 154kV SIRRIN - ŞANLIURFA EİH | 154 | SIRRIN | ŞANLIURFA |  | 13.054 | 3.453 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 9.601 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6062 | 5.0798 | 5.1158 | 38.916 | 3.5186 | 12.9309 | 13.401 | 26.9354 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4017 | 154kV SIRRIN - YARDIMCI EİH | 154 | SIRRIN | YARDIMCI |  | 21.83 | 19.064 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 2.766 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.014 | 8.5526 | 8.6125 | 64.6587 | 6.0594 | 21.3401 | 22.1837 | 45.7363 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-11
5940 | 154kV SİİRT380 - ALKUMRU HES - I EİH | 154 | SİİRT380 | ALKUMRU HES | I | 14.21 | 14.210 km 154kV 2xCardinal (954 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4432 | 2.7045 | 2.7405 | 21.5485 | 2.0508 | 7.9375 | 8.1982 | 13.1248 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-06
5945 | 154kV SİİRT380 - ALKUMRU HES - II EİH | 154 | SİİRT380 | ALKUMRU HES | II | 14.207 | 14.207 km 154kV 2xCardinal (954 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4431 | 2.7039 | 2.74 | 21.544 | 2.0503 | 7.9359 | 8.1964 | 13.1221 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-17
6426 | 154kV SİİRT380 - KIRTEPE MADEN EİH | 154 | SİİRT380 | KIRTEPE MADEN |  | 13.469 | 11.596 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.873 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6665 | 5.2652 | 5.3072 | 39.5103 | 4.1407 | 13.3828 | 14.0087 | 27.8192 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-18
5528 | 154kV SİİRT - BARAN HES EİH | 154 | SİİRT1 | BARAN HES |  | 44.702 | 39.305 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.397 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.9669 | 18.9259 | 19.5668 | 121.9796 | 16.3749 | 53.1713 | 55.6357 | 89.2185 | 180 | 150 | 155 | Serviste | Devrede | 2022-02-24
6059 | 154kV SİİRT ÇİMENTO KURTALAN - SİİRT380 EİH | 154 | SİİRT ÇİMENTO KURTALAN | SİİRT380 |  | 24.196 | 24.196 km 154kV 2xCardinal (954 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.7547 | 4.605 | 4.6664 | 36.6916 | 3.4919 | 13.5156 | 13.9594 | 22.3482 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-17
6065 | 154kV SİİRT - SİİRT380 EİH | 154 | SİİRT1 | SİİRT380 |  | 8.454 | 8.454 km 154kV 2xCardinal (954 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2637 | 1.609 | 1.6304 | 12.8199 | 1.2201 | 4.7223 | 4.8774 | 7.8084 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-20
3002 | 154kV SİİRT - SİİRT ÇİMENTO KURTALAN EİH | 154 | SİİRT1 | SİİRT ÇİMENTO KURTALAN |  | 19.127 | 14.050 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 4.865 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.212 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.3368 | 7.823 | 8.1645 | 53.8903 | 6.3976 | 24.7987 | 25.6107 | 35.011 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6371 | 154kV SİLİVRİ - ÖMERLİ RES EİH | 154 | SİLİVRİ | ÖMERLİ RES |  | 24.227 | 24.227 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1237 | 9.0888 | 9.158 | 74.7064 | 6.4595 | 26.9577 | 27.7208 | 45.8569 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-16
5455 | 154kV SİLİVRİ RES - ÖMERLİ RES EİH | 154 | SİLİVRİ RES | ÖMERLİ RES |  | 7.399 | 7.286 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 0.113 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3424 | 2.9166 | 2.9367 | 21.8 | 2.203 | 8.7921 | 9.0639 | 15.6624 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-17
3713 | 154kV SİLİVRİ - SİLİVRİ RES EİH | 154 | SİLİVRİ | SİLİVRİ RES |  | 15.215 | 3.580 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS 11.635 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7035 | 5.8468 | 5.889 | 46.1405 | 4.3918 | 18.5006 | 19.0147 | 31.416 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-08-20
2906 | 154kV SİLVAN - LİCE EİH | 154 | SİLVAN | LİCE |  | 68.51 | 68.510 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.1832 | 27.0161 | 27.203 | 201.714 | 22.6593 | 70.6968 | 74.2393 | 145.4056 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
5718 | 154kV SİMAV - DEMİRCİ EİH | 154 | SİMAV | DEMİRCİ |  | 28.068 | 13.268 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 7.900 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 6.900 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.7851 | 11.6386 | 11.9672 | 78.4102 | 9.5602 | 34.4292 | 35.7319 | 55.484 | 180 | 150 | 145 | Serviste | Devrede | 2021-09-01
2537 | 154kV SİMAV - GEDİZ EİH | 154 | SİMAV | GEDİZ |  | 39.05 | 39.050 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.686 | 16.7915 | 17.4331 | 104.654 | 14.839 | 46.86 | 49.1534 | 78.4905 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5687 | 154kV SİNCAN - AKKÖPRÜ EİH | 154 | SİNCAN | AKKÖPRÜ |  | 35.982 | 30.677 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 5.305 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | false | true | 2.3605 | 12.9451 | 13.1586 | 354.1622 | 8.8226 | 40.6028 | 41.5503 | 318.1045 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-07-17
4495 | 154kV SİNCAN - ANKARA SANAYİ EİH | 154 | SİNCAN | ANKARA SANAYİ |  | 12.938 | 1.544 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 11.394 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5996 | 4.7941 | 4.8314 | 40.3994 | 3.4216 | 14.5828 | 14.9789 | 24.0254 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-14
6043 | 154kV SİNCAN - BAĞLICA EİH | 154 | SİNCAN | BAĞLICA |  | 17.484 | 12.716 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 4.768 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | true | true | 0.9674 | 5.9437 | 6.0219 | 273.9097 | 4.2925 | 14.5559 | 15.1757 | 259.032 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-07-19
2226 | 154kV SİNCAN - BALGAT EİH | 154 | SİNCAN | BALGAT |  | 30.677 | 30.677 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.2745 | 11.8498 | 12.0661 | 91.5647 | 8.2911 | 40.2534 | 41.0984 | 55.507 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4058 | 154kV SİNCAN - ERYAMAN EİH | 154 | SİNCAN | ERYAMAN |  | 9.511 | 1.544 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS 7.810 km 154kV 2xHawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.157 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.5543 | 2.2 | 2.2688 | 56.705 | 2.4288 | 10.4716 | 10.7496 | 30.3879 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-11-02
4496 | 154kV SİNCAN - KAZAN DGKÇ EİH | 154 | SİNCAN | KAZAN DGKÇ |  | 25.203 | 25.203 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.169 | 9.455 | 9.527 | 77.716 | 6.7197 | 28.0438 | 28.8376 | 47.7042 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-14
5902 | 154kV SİNCAN - UZAY OSB EİH | 154 | SİNCAN | UZAY OSB |  | 11.446 | 1.490 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 96 2.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 7.956 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.683 | 4.5236 | 4.5749 | 33.5122 | 3.926 | 12.6267 | 13.223 | 22.5711 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2022-10-24
2227 | 154kV SİNCAN - ÜMİTKÖY EİH | 154 | SİNCAN | ÜMİTKÖY |  | 15.163 | 15.163 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0614 | 5.9136 | 6.0081 | 45.1857 | 4.5489 | 16.9826 | 17.5812 | 27.445 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5410 | 154kV SİNCİK HAVZA - KAHTA EİH | 154 | SİNCİK HAVZA | KAHTA |  | 22.892 | 22.562 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 0.330 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.0635 | 9.0206 | 9.0831 | 67.4151 | 6.3821 | 21.955 | 22.8638 | 48.4839 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-09-21
6428 | 154kV SİNCİK HAVZA - ÖZAL EİH | 154 | SİNCİK HAVZA | ÖZAL |  | 37.764 | 35.874 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 0.465 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 1.425 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.7487 | 14.9428 | 15.0448 | 109.553 | 11.7719 | 39.9994 | 41.6956 | 65.4255 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-01
3450 | 154kV SİNCİK HAVZA - SİNCİK RES EİH | 154 | SİNCİK HAVZA | SİNCİK RES |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0074 | 0.0386 | 0.0393 | 0.2993 | 0.0271 | 0.1313 | 0.1341 | 0.183 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-10-09
6156 | 154kV SİNOP - YAKAKENT EİH | 154 | SİNOP | YAKAKENT |  | 64.502 | 64.331 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.171 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 7.7276 | 27.7265 | 28.7833 | 172.9344 | 24.4868 | 77.4186 | 81.1988 | 129.6288 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-03
4508 | 154kV SİVAS - KANGAL TES EİH | 154 | SİVAS | KANGAL TES |  | 79.464 | 79.464 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.8919 | 30.6951 | 31.2555 | 237.1841 | 21.4767 | 104.2702 | 106.459 | 143.7822 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
4509 | 154kV SİVAS OSB - KANGAL TES EİH | 154 | SİVAS OSB | KANGAL TES |  | 83.379 | 83.379 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.1821 | 32.2074 | 32.7953 | 248.8696 | 22.5348 | 109.4073 | 111.704 | 150.866 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
4510 | 154kV SİVAS - SİVAS OSB EİH | 154 | SİVAS | SİVAS OSB |  | 7.657 | 7.657 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5677 | 2.9577 | 3.0117 | 22.8546 | 2.0695 | 10.0473 | 10.2582 | 13.8546 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
4543 | 154kV SİVAS - YENİ SİVAS EİH | 154 | SİVAS | YENİ SİVAS |  | 15.591 | 7.886 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 7.705 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.3286 | 6.2893 | 6.4281 | 44.9136 | 5.0334 | 18.046 | 18.7348 | 30.3476 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-07
2500 | 154kV SİVRİHİSAR - EMİRDAĞ EİH | 154 | SİVRİHİSAR | EMİRDAĞ |  | 58.245 | 58.245 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 6.9894 | 25.0453 | 26.0023 | 156.0966 | 22.1331 | 69.894 | 73.3147 | 117.0725 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2661 | 154kV SOĞANLIK - KARTAL EİH | 154 | SOĞANLIK | KARTAL GİS |  | 5.238 | 5.238 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3884 | 2.0195 | 2.0565 | 15.6772 | 1.4179 | 6.8792 | 7.0238 | 9.5859 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
5469 | 154kV SOĞANLI RES - ÇAYKARA HAVZA EİH | 154 | SOĞANLI RES | ÇAYKARA HAVZA |  | 23.2 | 3.940 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 19.260 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.494 | 9.7603 | 10.0739 | 63.7653 | 8.4423 | 27.6567 | 28.9165 | 46.1681 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-30
3310 | 154kV SOMA1 RES - SOMA2 RES EİH | 154 | SOMA 1 RES | SOMA 2 RES |  | 21.872 | 21.872 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.6247 | 8.9227 | 9.0694 | 61.9328 | 7.211 | 26.2036 | 27.1777 | 43.9365 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-07-19
3265 | 154kV SOMA-B - BALIKESİR OSB EİH | 154 | SOMA B TES | BALIKESİR OSB |  | 68.779 | 60.652 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 8.127 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 7.6537 | 29.132 | 30.1206 | 187.6072 | 24.9986 | 83.3039 | 86.9739 | 137.2863 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-21
6401 | 154kV SOMA B - GÖK RES 2 EİH | 154 | SOMA B TES | GÖK RES 2 |  | 23.319 | 19.726 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 3.593 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.0772 | 8.7172 | 8.7835 | 72.1383 | 5.596 | 30.2792 | 30.792 | 43.3355 | 340 | 270 | 190 | Serviste | Devrede | 2025-07-09
6400 | 154kV SOMA B - KIRKAĞAÇ RES EİH | 154 | SOMA B TES | KIRKAĞAÇ RES |  | 28.206 | 19.767 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 8.439 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3029 | 10.5522 | 10.6323 | 87.2081 | 6.7691 | 36.6063 | 37.2269 | 52.5798 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2025-07-09
3267 | 154kV SOMA-B - KUYUCAK RES EİH | 154 | SOMA B TES | KUYUCAK RES |  | 24.958 | 24.958 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1551 | 9.8462 | 9.9138 | 73.4772 | 7.4534 | 29.6142 | 30.5377 | 52.9342 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-21
3263 | 154kV SOMA-B - SOMA1 RES EİH | 154 | SOMA B TES | SOMA 1 RES |  | 10.846 | 10.846 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.502 | 4.2789 | 4.3082 | 31.931 | 3.239 | 12.8694 | 13.2708 | 23.0036 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-21
4822 | 154kV SOMA-B - SOMA ÇİMENTO EİH | 154 | SOMA B TES | SOMA ÇİMENTO |  | 16.171 | 16.171 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.747 | 6.0721 | 6.1179 | 49.8638 | 3.8817 | 20.9355 | 21.2923 | 30.5944 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2018-04-04
2616 | 154kV SÖĞÜT - BOZÜYÜK EİH | 154 | SÖĞÜT | BOZÜYÜK |  | 22.542 | 5.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 17.542 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.7561 | 9.199 | 9.603 | 63.6473 | 7.4951 | 29.3214 | 30.2642 | 41.0853 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5242 | 154kV SÖĞÜT - MERYEM RES EİH | 154 | SÖĞÜT | MERYEM RES |  | 22.698 | 20.498 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS 2.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.6246 | 9.4968 | 9.8528 | 62.676 | 8.437 | 27.4231 | 28.6916 | 44.4525 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-24
5877 | 154kV SÖĞÜTSEN - ÇERKEŞ RES EİH | 154 | SÖĞÜTSEN | ÇERKEŞ RES |  | 57.841 | 0.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 27.683 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 3.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 15.600 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 10.858 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | false | false | 2.6864 | 22.5247 | 22.6843 | 172.3657 | 18.4701 | 61.4663 | 64.1813 | 119.2869 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-08-16
5379 | 154kV SÖKE - BAFA RES EİH | 154 | SÖKE | BAFA RES |  | 25.871 | 4.871 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 12.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 8.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.244 | 9.8694 | 9.9475 | 78.1307 | 7.4353 | 27.3106 | 28.3046 | 51.3949 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2020-07-22
3854 | 154kV SÖKE - BATI SÖKE EİH | 154 | SÖKE | BATI SÖKE |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0123 | 0.0423 | 0.0441 | 0.2727 | 0.0381 | 0.1214 | 0.1272 | 0.1966 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-02-25
5601 | 154kV SÖKE - MAREN EİH | 154 | SÖKE | MAREN |  | 0.876 | 0.876 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0406 | 0.3269 | 0.3294 | 2.7119 | 0.2344 | 0.9768 | 1.0045 | 1.6237 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2021-04-12
6425 | 154kV SÖKE RES -> KUŞADASI GİS - YAYLAKÖY MOBİL EİH | 154 | SÖKE RES | YAYLAKÖY SANAL |  | 10.3 | 10.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4775 | 3.8633 | 3.8927 | 31.7624 | 2.5008 | 11.137 | 11.4143 | 19.5034 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-16
4090 | 154kV SÖKE - SÖKE RES EİH | 154 | SÖKE | SÖKE RES |  | 12.44 | 6.490 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.950 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.0546 | 5.0224 | 5.1319 | 35.7414 | 3.9108 | 14.2215 | 14.7495 | 24.3114 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2015-12-08
6152 | 154kV SULTANMURAT - HALKALI GİS EİH | 154 | SULTANMURAT | HALKALI GİS |  | 2.507 | 2.507 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.0406 | 0.5176 | 0.5192 | 129.286 | 0.3455 | 0.1716 | 0.3858 | 129.286 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2024-04-22
6437 | 154kV SURUÇ - KARKAMIŞ EİH | 154 | SURUÇ | KARKAMIŞ |  | 41.234 | 41.184 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.050 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0615 | 16.0805 | 16.2121 | 121.2351 | 12.7804 | 40.8278 | 42.7814 | 87.4047 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-01
2948 | 154kV SURUÇ - ŞANLIURFA OSB EİH | 154 | SURUÇ | ŞANLIURFA OSB |  | 32.14 | 3.978 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 1.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 7.068 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 18.656 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.336 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.8115 | 13.4093 | 13.9404 | 88.8762 | 11.303 | 40.2803 | 41.8361 | 61.446 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4664 | 154kV SUŞEHRİ - KELKİT HAVZA EİH | 154 | SUŞEHRİ | KELKİT HAVZA |  | 52.187 | 30.729 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 20.697 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 0.761 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.4049 | 19.8405 | 19.9857 | 160.2485 | 15.775 | 57.4448 | 59.5714 | 104.1398 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-18
3145 | 154kV SUŞEHRİ - KILIÇKAYA HES - I EİH | 154 | SUŞEHRİ | KILIÇKAYA HES | I | 11.637 | 11.637 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4303 | 4.6762 | 4.89 | 33.333 | 3.7117 | 15.4709 | 15.9099 | 20.5882 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
3146 | 154kV SUŞEHRİ - KILIÇKAYA HES - II EİH | 154 | SUŞEHRİ | KILIÇKAYA HES | II | 11.65 | 11.650 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4319 | 4.6814 | 4.8955 | 33.3703 | 3.7158 | 15.4882 | 15.9277 | 20.6112 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
5023 | 154kV SUŞEHRİ -> KILIÇKAYA HES - ŞEBİNKARAHİSAR EİH | 154 | SUŞEHRİ | SUŞEHRİ SANAL |  | 12.61 | 12.610 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.9397 | 5.1414 | 5.2266 | 35.7082 | 4.5859 | 13.1045 | 13.8837 | 25.3528 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-12-27
2446 | 154kV SUŞEHRİ - KOYULHİSAR HES EİH | 154 | SUŞEHRİ | KOYULHİSAR HES |  | 31.351 | 30.729 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 0.622 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.4643 | 11.7683 | 11.859 | 96.6303 | 8.9532 | 36.1669 | 37.2586 | 59.2834 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5788 | 154kV SUŞEHRİ - MURATLI ARMA HES EİH | 154 | SUŞEHRİ | MURATLI ARMA HES |  | 42.077 | 32.254 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 9.823 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.4181 | 16.6494 | 17.2256 | 122.6779 | 12.6454 | 55.5976 | 57.0175 | 75.6482 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2022-01-30
2448 | 154kV SUŞEHRİ - REFAHİYE EİH | 154 | SUŞEHRİ | REFAHİYE |  | 67.242 | 67.242 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 8.2648 | 27.0204 | 28.2561 | 192.608 | 21.447 | 89.3955 | 91.9322 | 118.9645 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4513 | 154kV SUŞEHRİ - ZARA EİH | 154 | SUŞEHRİ | ZARA |  | 53.365 | 53.365 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.9769 | 21.7581 | 22.1185 | 151.1154 | 19.4074 | 55.4577 | 58.7554 | 107.2921 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
4808 | 154kV SYCS ÇİMENTO - KÖMÜRHAN EİH | 154 | SYCS ÇİMENTO | KÖMÜRHAN |  | 0.28 | 0.280 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0129 | 0.1076 | 0.1084 | 0.837 | 0.0782 | 0.3 | 0.31 | 0.4674 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-11
6027 | 154kV ŞADILLI RES - ASYAPORT LİMAN EİH | 154 | ŞADILLI RES | ASYAPORT LİMAN |  | 68.7 | 4.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 54.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 10.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.1591 | 28.7398 | 29.618 | 190.0479 | 24.0486 | 83.8311 | 87.2123 | 136.3514 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-06-08
4114 | 154kV ŞADILLI RES - GELİBOLU EİH | 154 | ŞADILLI RES | GELİBOLU |  | 50.281 | 7.131 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 43.150 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.5088 | 21.2304 | 21.9335 | 137.6295 | 18.4304 | 60.0055 | 62.7721 | 100.2253 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-02-24
5557 | 154kV ŞANLIURFA ÇİMENTO - KARACA EİH | 154 | ŞANLIURFA ÇİMENTO | KARACA |  | 24.442 | 11.847 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 12.595 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1765 | 9.3454 | 9.4192 | 73.6681 | 7.0307 | 25.7432 | 26.686 | 48.9555 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-02-25
6146 | 154kV ŞANLIURFA - ŞANLIURFA OSB EİH | 154 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA OSB |  | 17.876 | 0.574 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 13.106 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 0.356 km 154kV 2xPheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 3.840 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.8212 | 6.7138 | 6.7638 | 55.6285 | 4.807 | 19.216 | 19.8081 | 34.9121 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-29
3003 | 154kV ŞANLIURFA - YARDIMCI EİH | 154 | ŞANLIURFA | YARDIMCI |  | 34.301 | 22.190 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 12.111 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.1514 | 14.4084 | 14.9945 | 94.1599 | 12.295 | 42.7291 | 44.4628 | 66.0287 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
6502 | 154kV ŞAPDAĞI RES - ARMUTÇUK RES EİH | 154 | ŞAPDAĞI RES | ARMUTÇUK RES |  | 7.66 | 7.660 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.3547 | 3.038 | 3.0587 | 22.1596 | 2.3997 | 8.0758 | 8.4248 | 13.2304 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-12-04
4537 | 154kV ŞARKIŞLA - PINARBAŞI EİH | 154 | ŞARKIŞLA | PINARBAŞI |  | 81.506 | 81.506 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 6.075 | 33.2232 | 33.7741 | 230.8142 | 27.7048 | 81.1748 | 85.7724 | 163.9303 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
2346 | 154kV ŞARKIŞLA - SIZIR EİH | 154 | ŞARKIŞLA | SIZIR |  | 49.29 | 49.290 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 96 | YOK | true | true | 3.6724 | 20.0996 | 20.4324 | 139.5827 | 18.3981 | 52.7624 | 55.8781 | 99.1354 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5959 | 154kV ŞARKIŞLA - VOTORANTİM EİH | 154 | ŞARKIŞLA | VOTORANTİM |  | 62.576 | 62.576 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.9075 | 24.6761 | 24.8468 | 184.2425 | 20.6966 | 64.5734 | 67.8091 | 132.8113 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-30
4658 | 154kV ŞARKİKARAAĞAÇ - GELENDOST EİH | 154 | ŞARKİKARAAĞAÇ | GELENDOST |  | 33.708 | 32.505 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.203 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.681 | 13.1283 | 13.2354 | 99.2743 | 10.3973 | 33.5185 | 35.0941 | 71.1876 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-13
6279 | 154kV ŞARKİKARAAĞAÇ - ŞULE RES EİH | 154 | ŞARKİKARAAĞAÇ | ŞULE RES |  | 19.091 | 19.091 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.8839 | 7.5717 | 7.6231 | 55.2284 | 5.9807 | 20.1273 | 20.9971 | 32.974 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-29
3548 | 154kV ŞEBİNKARAHİSAR - BURÇAK1 HES EİH | 154 | ŞEBİNKARAHİSAR | BURÇAK1 HES |  | 0.398 | 0.398 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.0297 | 0.1622 | 0.1649 | 1.1271 | 0.1238 | 0.3832 | 0.4027 | 0.8012 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
4773 | 154kV ŞEBİNKARAHİSAR - ÇAMOLUK EİH | 154 | ŞEBİNKARAHİSAR | ÇAMOLUK |  | 36.733 | 36.733 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.7379 | 14.973 | 15.2212 | 104.023 | 12.486 | 36.5838 | 38.6558 | 73.8799 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-02-02
5022 | 154kV ŞEBİNKARAHİSAR -> SUŞEHRİ - KILIÇKAYA HES EİH | 154 | ŞEBİNKARAHİSAR | SUŞEHRİ SANAL |  | 30.327 | 30.327 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 2.26 | 12.3592 | 12.5641 | 85.884 | 9.4334 | 29.201 | 30.6869 | 61.0523 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-12-27
6374 | 154kV ŞEHİTKAMİL OSB -> GAZİANTEP - BAŞPINAR OSB EİH | 154 | ŞEHİTKAMİL OSB | ŞEHİTKAMİL OSB 154 SANAL |  | 0.15 | 0.150 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 | YOK | true | true | 0.0069 | 0.0576 | 0.0581 | 0.4484 | 0.0419 | 0.1607 | 0.1661 | 0.2504 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-25
5475 | 154kV ŞEMİKLER - ATAER EİH | 154 | ŞEMİKLER GİS | ATAER DGKÇS |  | 6.226 | 6.226 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1009 | 1.2855 | 1.2894 | 321.0748 | 0.8581 | 0.4262 | 0.9581 | 321.0748 | 360 | 360 | 330 | Serviste | Devrede | 2020-10-27
4862 | 154kV ŞEMİKLER GİS - BORNOVA380 EİH | 154 | ŞEMİKLER GİS | BORNOVA380 |  | 13.93 | 2.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 11.430 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6435 | 5.2257 | 5.2652 | 42.9832 | 3.3436 | 18.0456 | 18.3528 | 26.2555 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2018-05-21
6287 | 154kV ŞEREFLİKOÇHİSAR - ATA RES EİH | 154 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ATA RES |  | 20.558 | 20.558 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.9518 | 8.1535 | 8.2089 | 59.4722 | 6.4403 | 21.6739 | 22.6106 | 35.5078 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-06
5529 | 154kV ŞIRNAK - BARAN HES EİH | 154 | ŞIRNAK | BARAN HES |  | 40.743 | 5.998 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 29.348 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.397 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.0492 | 16.8966 | 17.375 | 113.7899 | 14.031 | 48.9881 | 50.9579 | 80.5527 | 180 | 150 | 155 | Serviste | Devrede | 2022-02-24
2875 | 154kV ŞIRNAK - PS3 EİH | 154 | ŞIRNAK | PS3 |  | 38.496 | 1.691 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 36.805 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 4.4947 | 16.4611 | 17.0637 | 103.8517 | 14.3918 | 46.3552 | 48.5379 | 77.1773 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2874 | 154kV ŞIRNAK - SİLOPİ TES EİH | 154 | ŞIRNAK | SİLOPİ TES |  | 56.73 | 5.998 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 32.578 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 18.154 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | true | true | 5.3186 | 23.1844 | 23.7867 | 160.7163 | 19.0439 | 67.1422 | 69.7907 | 109.9861 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2873 | 154kV ŞIRNAK - ULUDERE EİH | 154 | ŞIRNAK | ULUDERE |  | 34.342 | 1.691 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 32.651 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.9962 | 14.6749 | 15.2093 | 92.7189 | 12.8133 | 41.3704 | 43.3093 | 68.8278 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
6321 | 154kV ŞİLE - AHMETLİ EİH | 154 | ŞİLE | AHMETLİ |  | 12.625 | 12.625 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.5857 | 4.7375 | 4.7736 | 38.9275 | 3.6 | 14.5627 | 15.001 | 23.8899 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-05
2677 | 154kV ŞİLE - İSAKÖY EİH | 154 | ŞİLE | İSAKÖY |  | 14.051 | 14.051 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0418 | 5.4276 | 5.5267 | 41.9394 | 3.7976 | 18.4373 | 18.8243 | 25.4239 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
5511 | 154kV ŞİLE RES - YAMAÇTEPE RES EİH | 154 | ŞİLE RES | YAMAÇTEPE RES |  | 4.248 | 4.248 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1966 | 1.6759 | 1.6874 | 12.5063 | 1.2686 | 5.0405 | 5.1977 | 9.0097 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-12-21
4791 | 154kV ŞİŞLİ - ÇAĞLAYAN EİH | 154 | ŞİŞLİ | ÇAĞLAYAN İSTANBUL |  | 1.91 | 1.910 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0309 | 0.3943 | 0.3956 | 98.4987 | 0.2632 | 0.1307 | 0.2939 | 98.4987 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2018-02-26
6312 | 154kV TAHTALI - ÇEŞME HAVZA EİH | 154 | TAHTALI | ÇEŞME HAVZA |  | 64 | 64.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.962 | 25.2488 | 25.4219 | 188.4181 | 19.1127 | 75.9398 | 78.3081 | 135.7397 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2025-01-28
3608 | 154kV TAHTALI - GAZİEMİR EİH | 154 | TAHTALI | GAZİEMİR GİS |  | 24.248 | 22.883 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 1.135 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 0.230 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 1.7637 | 9.799 | 9.9564 | 78.5123 | 8.1152 | 24.0733 | 25.4044 | 58.3246 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2014-03-20
6465 | 154kV TAKSAN -> SENDİREMEKE - ÇİNKUR EİH | 154 | TAKSAN SANAL | TAKSAN |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0046 | 0.0397 | 0.0399 | 0.2892 | 0.0285 | 0.1197 | 0.123 | 0.1725 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-19
2409 | 154kV TARSUS - KARAHAN EİH | 154 | TARSUS | KARAHAN |  | 38.458 | 38.458 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.7269 | 15.4539 | 16.1606 | 110.1591 | 12.2663 | 51.1283 | 52.5792 | 68.0399 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6060 | 154kV TARSUS MOBİL -> YENİ ŞEHİTLİK - NACARLI EİH | 154 | TARSUS MOBİL | TARSUS MOBİL SANAL |  | 3.343 | 3.343 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.1545 | 1.3159 | 1.3249 | 9.7884 | 0.7694 | 4.2409 | 4.3101 | 5.9135 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-17
5373 | 154kV TARSUS - NACARLI EİH | 154 | TARSUS | NACARLI |  | 13.853 | 4.143 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 9.710 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.9113 | 5.2983 | 5.3761 | 41.8065 | 3.6185 | 18.1237 | 18.4814 | 25.2432 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-17
5372 | 154kV TARSUS - YENİ ŞEHİTLİK EİH | 154 | TARSUS | YENİ ŞEHİTLİK |  | 39.773 | 4.143 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 35.630 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.8332 | 15.3106 | 15.5705 | 119.1725 | 10.6239 | 52.1351 | 53.2065 | 72.1429 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-17
2407 | 154kV TARSUS - ZEYTİNLİ EİH | 154 | TARSUS | ZEYTİNLİ |  | 24.256 | 20.894 km 154kV Hawk (477 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS 3.362 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.9813 | 9.7357 | 10.1819 | 69.5666 | 7.7429 | 32.2668 | 33.1828 | 42.8009 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6517 | 154kV TAŞÇILAR ÇİMENTO -> YENİŞEHİR - HABAŞ BİLECİK EİH | 154 | TAŞÇILAR ÇİMENTO | TAŞÇILAR SANAL |  | 6.118 | 6.118 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.2826 | 2.2852 | 2.3026 | 18.9375 | 1.4681 | 7.9484 | 8.0828 | 11.3322 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-06
2468 | 154kV TAŞKÖPRÜ - BOYABAT EİH | 154 | TAŞKÖPRÜ | BOYABAT |  | 54.057 | 54.057 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.0155 | 22.0526 | 22.4152 | 153.0678 | 17.8221 | 64.7627 | 67.1702 | 108.5897 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5569 | 154kV TAŞOLUK - İSTAÇ BES EİH | 154 | TAŞOLUK | İSTAÇ BES |  | 11.332 | 7.015 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 4.317 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5235 | 4.2466 | 4.2787 | 34.9937 | 2.7198 | 14.6904 | 14.9401 | 21.2681 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-09
4722 | 154kV TAŞOLUK - YENİ HAVALİMANI - I EİH | 154 | TAŞOLUK | YENİ HAVALİMANI | I | 6.607 | 3.707 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 2.900 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3055 | 2.536 | 2.5544 | 19.9684 | 1.7559 | 8.2402 | 8.4252 | 13.1641 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-27
5344 | 154kV TAŞOLUK - YENİ HAVALİMANI - II EİH | 154 | TAŞOLUK | YENİ HAVALİMANI | II | 7.762 | 7.762 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1258 | 1.6026 | 1.6075 | 400.2863 | 1.0698 | 0.5313 | 1.1945 | 400.2863 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2020-05-28
5724 | 154kV TAŞUCU ->GEZENDE-AKKUYU NGS INSAAT EİH | 154 | TAŞUCU | AKKUYU NGS INS_SNL |  | 37.034 | 37.034 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 4.5519 | 14.8817 | 15.5623 | 106.0802 | 11.8121 | 49.2352 | 50.6323 | 65.5206 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-09-02
4339 | 154kV TAŞUCU - KIZKALESİ EİH | 154 | TAŞUCU | KIZKALESİ |  | 33.818 | 32.000 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 1.818 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 4.0171 | 13.5415 | 14.1248 | 97.2667 | 10.6429 | 44.8963 | 46.1406 | 60.0539 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-10-17
3827 | 154kV TAŞUCU - MEDCEM EİH | 154 | TAŞUCU | MEDCEM |  | 20.347 | 16.867 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS 3.480 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.2357 | 8.4423 | 8.7333 | 56.7191 | 7.214 | 25.0192 | 26.0385 | 39.7602 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-19
5252 | 154kV TAŞUCU - MERSİN3 EİH | 154 | TAŞUCU | MERSİN3 |  | 73.31 | 73.310 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 9.0106 | 29.4587 | 30.806 | 209.9892 | 23.3824 | 97.4626 | 100.2283 | 129.7001 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-11
5924 | 154kV TATARHÖYÜK - KARACA EİH | 154 | TATARHÖYÜK | KARACA |  | 5.96 | 2.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 3.858 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2761 | 2.3185 | 2.3349 | 17.6419 | 1.685 | 6.2582 | 6.4811 | 10.6435 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-29
5925 | 154kV TATARHÖYÜK - ÖDÜLALAN EİH | 154 | TATARHÖYÜK | ÖDÜLALAN |  | 20.07 | 2.102 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 17.968 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9294 | 7.914 | 7.9683 | 58.4584 | 5.7981 | 20.5923 | 21.393 | 35.019 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-12-30
5202 | 154kV TATLIPINAR RES - BALIKESİR OSB EİH | 154 | TATLIPINAR RES | BALIKESİR OSB |  | 27.971 | 22.916 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 5.055 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.3802 | 10.8237 | 10.9113 | 83.022 | 8.4565 | 28.3235 | 29.5589 | 57.9515 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-24
5392 | 154kV TATVAN - BAĞLAMA RES EİH | 154 | TATVAN | BAĞLAMA RES |  | 56.58 | 53.500 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.080 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 6.5629 | 24.1608 | 25.0362 | 152.8768 | 21.2083 | 67.7527 | 70.9945 | 113.3632 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2020-08-14
4092 | 154kV TATVAN - BİTLİS EİH | 154 | TATVAN | BİTLİS |  | 10.23 | 10.230 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2276 | 4.3989 | 4.567 | 27.4164 | 3.8874 | 12.276 | 12.8768 | 20.5623 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-12-22
1910 | 154kV TATVAN - GARZAN HES EİH | 154 | TATVAN | GARZAN HES |  | 93.647 | 83.689 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 9.958 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.3332 | 36.7555 | 37.01 | 277.089 | 27.3829 | 112.194 | 115.4873 | 196.3386 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2469 | 154kV TATVAN - MUŞ EİH | 154 | TATVAN | MUŞ |  | 71.555 | 71.555 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 8.5866 | 30.7687 | 31.9443 | 191.7674 | 27.1909 | 85.866 | 90.0684 | 143.8255 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5175 | 154kV TAVAS - DENİZLİ RES EİH | 154 | TAVAS | DENİZLİ RES |  | 18.88 | 0.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 18.580 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.9429 | 7.3615 | 7.4216 | 55.522 | 5.8436 | 18.7156 | 19.6067 | 39.8904 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-08
5463 | 154kV TAYAKADIN RES - GAZİOSMANPAŞA RES EİH | 154 | TAYAKADIN RES | GAZİOSMANPAŞA RES |  | 9.252 | 9.252 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4299 | 3.6484 | 3.6737 | 27.2407 | 3.06 | 9.5473 | 10.0257 | 19.6364 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-21
6294 | 154kV TEFENNİ - FİNE OTEL GES EİH | 154 | TEFENNİ | FİNE OTEL GES |  | 27.007 | 23.064 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.943 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.9502 | 11.4814 | 11.8543 | 73.2182 | 9.9996 | 31.8338 | 33.3674 | 53.169 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-31
3612 | 154kV TEGESAN - BALABANLI RES EİH | 154 | TEGESAN | BALABANLI RES |  | 10.015 | 10.015 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4635 | 3.951 | 3.9781 | 29.4845 | 2.9908 | 11.8834 | 12.254 | 21.2411 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-03-20
4693 | 154kV TEGESAN - TÜRKGÜCÜ - I EİH | 154 | TEGESAN | TÜRKGÜCÜ | I | 10.372 | 10.372 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4791 | 3.8946 | 3.924 | 31.9824 | 2.4897 | 13.4279 | 13.6568 | 19.6231 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-10
4694 | 154kV TEGESAN - TÜRKGÜCÜ - II EİH | 154 | TEGESAN | TÜRKGÜCÜ | II | 10.372 | 10.372 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.4791 | 3.8946 | 3.924 | 31.9824 | 2.4897 | 13.4279 | 13.6568 | 19.6231 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-10
5081 | 154kV TEKİRDAĞ - ASYAPORT LİMAN EİH | 154 | TEKİRDAĞ | ASYAPORT LİMAN |  | 20.205 | 9.644 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 10.561 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.6451 | 8.1125 | 8.2776 | 58.4111 | 6.1998 | 25.2454 | 25.9956 | 39.3651 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-18
2847 | 154kV TEKİRDAĞ DGKÇ B - BOTAŞ EİH | 154 | TEKİRDAĞ DGKÇ (B) | BOTAŞ |  | 0.441 | 0.441 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0274 | 0.1684 | 0.1706 | 1.3339 | 0.1139 | 0.5767 | 0.5878 | 0.805 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2897 | 154kV TEKİRDAĞ DGKÇ B - ÇERKEZKÖY OSB EİH | 154 | TEKİRDAĞ DGKÇ (B) | ÇERKEZKÖY OSB |  | 36.385 | 33.665 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 2.720 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.6837 | 14.2972 | 14.396 | 107.5303 | 10.7063 | 43.4793 | 44.7781 | 76.4394 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4121 | 154kV TEKİRDAĞ DGKÇ B - SİLİVRİ EİH | 154 | TEKİRDAĞ DGKÇ (B) | SİLİVRİ |  | 35.06 | 30.940 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 4.120 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.484 | 13.3976 | 13.626 | 106.0293 | 9.4177 | 46.0017 | 46.9558 | 63.7383 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-07
2848 | 154kV TEKİRDAĞ DGKÇ B - TEGESAN EİH | 154 | TEKİRDAĞ DGKÇ (B) | TEGESAN |  | 22.651 | 22.651 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.6795 | 8.7496 | 8.9093 | 67.6087 | 6.1219 | 29.7219 | 30.3459 | 40.9847 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2923 | 154kV TEKİRDAĞ - TEGESAN EİH | 154 | TEKİRDAĞ | TEGESAN |  | 19.704 | 19.704 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.3645 | 8.4727 | 8.7965 | 52.8067 | 7.4875 | 23.6448 | 24.802 | 39.605 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6245 | 154kV TELHAMUT - ÇIRÇIP EİH | 154 | TELHAMUT | ÇIRÇIP |  | 23.561 | 0.226 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 95 23.335 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1772 | 9.1895 | 9.2646 | 69.2666 | 7.2911 | 23.351 | 24.4628 | 49.8702 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-10-26
6246 | 154kV TELHAMUT - PEKMEZLİ EİH | 154 | TELHAMUT | PEKMEZLİ |  | 44.526 | 0.369 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 42.720 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 1.437 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | false | false | 2.6699 | 17.7824 | 17.9817 | 128.0205 | 14.6187 | 44.2732 | 46.6243 | 89.9836 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2024-10-26
6552 | 154kV TEMELLİ -> ALCI OSB MOBİL - ÜMİTKÖY EİH | 154 | TEMELLİ | ALCI OSB SANAL |  | 8.71 | 8.710 km 154kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.2713 | 2.3959 | 2.4112 | 36.4923 | 1.9612 | 10.4007 | 10.584 | 19.6376 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-10
6141 | 154kV TEMELLİ - BALGAT EİH | 154 | TEMELLİ | BALGAT |  | 51.278 | 38.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 4.812 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 1.379 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 7.087 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 | YOK | false | false | 2.3929 | 18.4353 | 18.59 | 391.4768 | 12.241 | 59.3128 | 60.5628 | 333.9641 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-16
2240 | 154kV TEMELLİ - BAYMİNA DGKÇ - I EİH | 154 | TEMELLİ | BAYMİNA DGKÇ | I | 0.312 | 0.312 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.0144 | 0.1199 | 0.1207 | 0.9328 | 0.0791 | 0.3231 | 0.3327 | 0.5216 | 340 | 270 | 400 | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2243 | 154kV TEMELLİ - BAYMİNA DGKÇ - II EİH | 154 | TEMELLİ | BAYMİNA DGKÇ | II | 0.312 | 0.312 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 96 | YOK | true | true | 0.0144 | 0.1199 | 0.1208 | 0.9327 | 0.0953 | 0.3588 | 0.3713 | 0.5208 | 340 | 270 | 400 | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2239 | 154kV TEMELLİ - BAYMİNA DGKÇ - III EİH | 154 | TEMELLİ | BAYMİNA DGKÇ | III | 0.272 | 0.272 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0126 | 0.1016 | 0.1024 | 0.8419 | 0.0653 | 0.3534 | 0.3594 | 0.5038 | 340 | 270 | 400 | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3193 | 154kV TEMELLİ - İNCEK EİH | 154 | TEMELLİ | İNCEK |  | 26.379 | 2.754 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 23.625 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.2233 | 9.8538 | 9.9294 | 81.6289 | 7.7137 | 31.2745 | 32.2117 | 49.0025 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-26
4654 | 154kV TEMELLİ - POLATLI ÇİMENTO EİH | 154 | TEMELLİ | POLATLI ÇİMENTO |  | 34.295 | 34.295 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.5904 | 12.8037 | 12.9021 | 106.1682 | 10.0321 | 40.6714 | 41.8904 | 63.5669 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-12
4653 | 154kV TEMELLİ - POLATLI EİH | 154 | TEMELLİ | POLATLI |  | 38.41 | 34.578 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 3.832 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 96 | YOK | true | true | 1.7806 | 14.3822 | 14.492 | 118.4995 | 11.2859 | 45.4141 | 46.7954 | 70.4881 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-10-12
2242 | 154kV TEMELLİ - ÜMİTKÖY - II EİH | 154 | TEMELLİ | ÜMİTKÖY | II | 25.67 | 25.670 km 154kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7996 | 7.0612 | 7.1063 | 107.5496 | 5.78 | 30.6529 | 31.193 | 57.8756 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6320 | 154kV TEPEÖREN - AHMETLİ EİH | 154 | TEPEÖREN | AHMETLİ |  | 44.224 | 31.599 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 12.625 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | false | false | 2.9329 | 17.6283 | 17.8707 | 128.4032 | 14.0179 | 52.4197 | 54.2616 | 87.3659 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-02-05
2829 | 154kV TEPEÖREN - DUDULLU EİH | 154 | TEPEÖREN | DUDULLU |  | 27.919 | 27.919 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0739 | 11.3896 | 11.5769 | 79.0554 | 9.2046 | 33.4482 | 34.6916 | 56.0837 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2855 | 154kV TEPEÖREN - GEBZE OSB - I EİH | 154 | TEPEÖREN | GEBZE OSB | I | 5.677 | 5.677 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4209 | 2.1929 | 2.2329 | 16.9447 | 1.5343 | 7.4492 | 7.6056 | 10.272 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2858 | 154kV TEPEÖREN - GEBZE OSB - II EİH | 154 | TEPEÖREN | GEBZE OSB | II | 5.671 | 5.671 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4205 | 2.1906 | 2.2306 | 16.9268 | 1.5327 | 7.4413 | 7.5975 | 10.2611 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4810 | 154kV TEPEÖREN - GEBZE OSB - III EİH | 154 | TEPEÖREN | GEBZE OSB | III | 14.041 | 6.739 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 7.302 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8528 | 5.3457 | 5.4133 | 42.6346 | 3.5943 | 18.3145 | 18.6638 | 26.1129 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-03-25
3658 | 154kV TEPEÖREN - İSAKÖY EİH | 154 | TEPEÖREN | İSAKÖY |  | 45.347 | 31.347 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 14.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.3666 | 18.1959 | 18.5047 | 130.5494 | 14.1186 | 55.9255 | 57.6801 | 88.3015 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-05-21
4892 | 154kV TEPEÖREN - KURTKÖY EİH | 154 | TEPEÖREN | KURTKÖY |  | 10.8 | 7.800 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 3.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.265 | 2.7369 | 2.7497 | 411.4966 | 1.7951 | 4.4179 | 4.7686 | 407.9218 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-05-30
4811 | 154kV TEPEÖREN - YARIMCA1 EİH | 154 | TEPEÖREN | YARIMCA1 |  | 41.025 | 38.525 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 2.500 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.965 | 15.4298 | 15.5544 | 126.2755 | 9.9243 | 53.1591 | 54.0776 | 77.4619 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-03-25
6108 | 154kV TERCAN - PÜLÜMÜR EİH | 154 | TERCAN | PÜLÜMÜR |  | 60.46 | 2.500 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 57.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.960 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 7.1917 | 25.8953 | 26.8754 | 162.6982 | 22.7581 | 72.7358 | 76.213 | 120.6511 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-28
5048 | 154kV TERME - ÇARŞAMBA EİH | 154 | TERME | ÇARŞAMBA |  | 39.104 | 2.770 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 36.334 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8219 | 15.0751 | 15.337 | 116.9911 | 10.4849 | 51.2625 | 52.3238 | 70.9834 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-20
5049 | 154kV TERME - ÜNYE EİH | 154 | TERME | ÜNYE |  | 33.481 | 2.770 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 30.711 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.405 | 12.9031 | 13.1253 | 100.2076 | 8.9652 | 43.8842 | 44.7906 | 60.8091 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-20
2061 | 154kV TİREBOLU - AKKÖY - I EİH | 154 | TİREBOLU | AKKÖY | I | 34.759 | 34.759 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.6114 | 13.0372 | 13.1364 | 107.1875 | 8.4393 | 37.5837 | 38.5196 | 65.8173 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2062 | 154kV TİREBOLU - AKKÖY - II EİH | 154 | TİREBOLU | AKKÖY | II | 35.198 | 35.198 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.6318 | 13.2018 | 13.3023 | 108.5412 | 8.5459 | 38.0584 | 39.006 | 66.6486 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4202 | 154kV TİREBOLU - AKYAZI EİH | 154 | TİREBOLU | AKYAZI |  | 72.046 | 71.931 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 0.115 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 5.0405 | 28.0962 | 28.5448 | 214.709 | 21.61 | 80.6907 | 83.5343 | 130.4128 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-25
3574 | 154kV TİREBOLU - ASLANCIK HES EİH | 154 | TİREBOLU | ASLANCIK HES |  | 11.632 | 11.632 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5404 | 4.5853 | 4.617 | 34.2477 | 3.2472 | 11.1429 | 11.6064 | 24.7118 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-19
2053 | 154kV TİREBOLU - DOĞANKENT HES EİH | 154 | TİREBOLU | DOĞANKENT HES |  | 26.118 | 26.118 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.213 | 11.0491 | 11.5068 | 71.2116 | 9.8771 | 31.7651 | 33.2653 | 51.3724 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5540 | 154kV TİREBOLU - KOÇLU HES EİH | 154 | TİREBOLU | KOÇLU HES |  | 46.941 | 25.531 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 7.325 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 12.741 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 1.344 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.4155 | 18.1384 | 18.4572 | 140.2247 | 13.5194 | 58.0429 | 59.5965 | 85.0089 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-02-02
2038 | 154kV TİREBOLU - TRABZON EİH | 154 | TİREBOLU | TRABZON |  | 81.774 | 81.774 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 10.0597 | 34.5942 | 36.0272 | 222.9595 | 30.9246 | 99.4548 | 104.1518 | 160.844 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2025 | 154kV TİREBOLU - VAKFIKEBİR EİH | 154 | TİREBOLU | VAKFIKEBİR |  | 40.081 | 40.081 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9718 | 15.4824 | 15.765 | 119.6338 | 10.8327 | 52.593 | 53.6971 | 72.5226 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4461 | 154kV TİRE RES - MEHMETHAN JES EİH | 154 | TİRE RES | MEHMETHAN JES |  | 18.749 | 18.749 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8677 | 7.3967 | 7.4474 | 55.1977 | 5.5991 | 22.2468 | 22.9406 | 39.7654 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2017-03-31
4462 | 154kV TİRE - TİRE RES EİH | 154 | TİRE | TİRE RES |  | 12.014 | 12.014 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.556 | 4.7397 | 4.7722 | 35.3696 | 3.5878 | 14.2553 | 14.6999 | 25.4809 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2017-03-31
2488 | 154kV TOKAT OSB - ARTOVA ÇİMENTO EİH | 154 | TOKAT OSB | ARTOVA ÇİMENTO |  | 48.903 | 40.113 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 8.790 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.2196 | 20.5492 | 21.2017 | 134.6071 | 17.3529 | 59.5154 | 61.9936 | 97.2572 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2487 | 154kV TOKAT OSB - KİLLİK RES EİH | 154 | TOKAT OSB | KİLLİK RES |  | 18.496 | 18.496 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.3784 | 7.5377 | 7.6627 | 52.3794 | 5.7533 | 17.8093 | 18.7155 | 37.2349 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2480 | 154kV TOKAT - TOKAT OSB EİH | 154 | TOKAT | TOKAT OSB |  | 7.447 | 7.447 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.3452 | 2.7785 | 2.7999 | 23.0547 | 1.8137 | 8.0661 | 8.2675 | 13.8092 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5774 | 154kV TOKAT - TURHAL EİH | 154 | TURHAL | TOKAT |  | 44.824 | 5.390 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 34.074 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 5.360 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | false | false | 2.2022 | 17.3006 | 17.4402 | 133.4567 | 13.4392 | 45.7202 | 47.6545 | 92.1624 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-12-03
4514 | 154kV TOKAT - VOTORANTİM EİH | 154 | TOKAT | VOTORANTİM |  | 81.761 | 69.829 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS 11.932 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 9.1535 | 34.5719 | 35.7632 | 224.1124 | 29.5606 | 97.1546 | 101.5522 | 162.168 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
6168 | 154kV TOPÇAM HES - ORDU-4 RES EİH | 154 | TOPÇAM HES | ORDU-4 RES |  | 11.516 | 11.516 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.5758 | 4.4912 | 4.528 | 33.857 | 3.57 | 11.4008 | 11.9467 | 24.4139 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-20
3784 | 154kV TOROSLAR - KARAKUZ HES EİH | 154 | TOROSLAR | KARAKUZ HES |  | 32.506 | 32.506 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.5044 | 12.824 | 12.9119 | 95.6987 | 9.7075 | 38.5703 | 39.7732 | 68.943 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-30
4932 | 154kV TORTUM - ALANBAŞI HAVZA EİH | 154 | TORTUM | ALANBAŞI HAVZA |  | 23.815 | 23.815 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1907 | 9.2879 | 9.3639 | 70.0161 | 7.3826 | 23.5769 | 24.7057 | 50.4878 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-09
4254 | 154kV TORTUM - ARTVİN - I EİH | 154 | TORTUM | ARTVİN | I | 67.875 | 67.045 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 0.830 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.1465 | 25.4381 | 25.6319 | 209.5047 | 16.4718 | 73.46 | 75.2841 | 128.5143 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-07-14
4253 | 154kV TORTUM - ARTVİN - II EİH | 154 | TORTUM | ARTVİN | II | 67.875 | 67.045 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 0.830 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.1465 | 25.4381 | 25.6319 | 209.5047 | 16.4718 | 73.46 | 75.2841 | 128.5143 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-07-14
3976 | 154kV TORTUM - AYVALI HES EİH | 154 | TORTUM | AYVALI HES |  | 16.898 | 4.641 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 12.257 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.8281 | 6.5213 | 6.5737 | 50.3466 | 5.0371 | 17.2985 | 18.017 | 34.7693 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-07-28
4117 | 154kV TORTUM - ELİF HAVZA EİH | 154 | TORTUM | ELİF HAVZA |  | 31.04 | 2.610 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 28.430 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.5426 | 12.0668 | 12.165 | 91.6324 | 9.5092 | 31.0499 | 32.4734 | 65.2118 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-03
2483 | 154kV TORUL HES - AKKÖY EİH | 154 | TORUL HES | AKKÖY |  | 21.602 | 21.602 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.0015 | 8.1023 | 8.164 | 66.6148 | 5.2449 | 23.3575 | 23.9391 | 40.9041 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2504 | 154kV TORUL HES - BÜYÜKDÜZ HAVZA EİH | 154 | TORUL HES | BÜYÜKDÜZ HAVZA |  | 7.149 | 7.149 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.3314 | 2.6814 | 2.7018 | 22.0456 | 1.7357 | 7.73 | 7.9224 | 13.5369 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5650 | 154kV TORUL HES - DERYA2 HES EİH | 154 | TORUL HES | DERYA2 HES |  | 24.727 | 20.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 4.027 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.1469 | 9.2768 | 9.3474 | 76.2472 | 6.6674 | 27.6783 | 28.47 | 46.8011 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-06-09
4371 | 154kV TORUL HES - GÜMÜŞHANE EİH | 154 | TORUL HES | GÜMÜŞHANE |  | 49.874 | 49.874 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.3133 | 18.7104 | 18.8528 | 153.7915 | 13.2976 | 55.4955 | 57.0665 | 94.4015 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-12-30
4213 | 154kV TOYOTASA - ASAŞ EİH | 154 | TOYOTASA | ASAŞ ALÜMİNYUM |  | 19.502 | 0.770 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 18.732 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.4245 | 7.5234 | 7.657 | 58.2947 | 5.2475 | 25.5799 | 26.1126 | 35.3199 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2016-06-03
4941 | 154kV TRABZON - KALKANDERE EİH | 154 | TRABZON | KALKANDERE |  | 62.545 | 55.784 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 95 6.761 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 4.5701 | 24.0634 | 24.4935 | 187.4126 | 18.5491 | 69.9018 | 72.321 | 114.4947 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-08-17
5226 | 154kV TRAKYA ÇİMENTO - DEMİRKÖY EİH | 154 | TRAKYA ÇİMENTO | DEMİRKÖY |  | 29.817 | 22.017 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 7.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3787 | 11.6845 | 11.7656 | 88.1374 | 8.4893 | 36.0623 | 37.0481 | 59.6981 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-10
5365 | 154kV TRAKYA ÇİMENTO - VİZE 2 RES EİH | 154 | TRAKYA ÇİMENTO | VİZE 2 RES |  | 8.46 | 5.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 3.460 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3912 | 3.2718 | 3.2951 | 25.3892 | 2.3237 | 10.4122 | 10.6684 | 17.1508 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-10
6438 | 154kV TUFANBEYLİ - YAMANLI2 HES EİH | 154 | TUFANBEYLİ | YAMANLI2 HES |  | 33.64 | 33.640 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | false | false | 1.5575 | 13.3403 | 13.4309 | 97.3115 | 9.806 | 34.1743 | 35.5533 | 58.1142 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-11
3005 | 154kV TUNCELİ - MERCAN HES EİH | 154 | TUNCELİ | MERCAN HES |  | 68.483 | 51.001 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 17.482 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.0805 | 26.7951 | 27.2725 | 202.1463 | 19.5695 | 87.9254 | 90.0769 | 128.4531 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6083 | 154kV TUNCELİ - PERTEK EİH | 154 | TUNCELİ | PERTEK |  | 54.037 | 33.579 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 20.458 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.5075 | 20.6442 | 20.7959 | 163.4479 | 14.4821 | 60.6879 | 62.3919 | 99.7635 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-01
3830 | 154kV TUNCELİ - UZUNÇAYIR HES EİH | 154 | TUNCELİ | UZUNÇAYIR HES |  | 21.591 | 21.591 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0015 | 8.0999 | 8.1616 | 66.578 | 5.7567 | 24.0246 | 24.7047 | 40.8674 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-21
3650 | 154kV TUNÇBİLEK-A TES - BİLORSA EİH | 154 | TUNÇBİLEK A TES | BİLORSA |  | 86.852 | 86.852 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 6.4396 | 33.5489 | 34.1614 | 259.2358 | 23.4735 | 113.9645 | 116.3568 | 157.15 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-05-14
5180 | 154kV TUNÇBİLEK-A TES - ESKİŞEHİR3 EİH | 154 | TUNÇBİLEK A TES | ESKİŞEHİR3 |  | 101.337 | 101.337 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.5136 | 39.1442 | 39.8587 | 302.4707 | 27.3884 | 132.9713 | 135.7626 | 183.3592 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-27
5984 | 154kV TUNÇBİLEK-A TES - PAZARYERİ OSB EİH | 154 | TUNÇBİLEK A TES | PAZARYERİ OSB |  | 65.155 | 65.155 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 4.8309 | 25.1679 | 25.6273 | 194.4746 | 17.6094 | 85.4944 | 87.2891 | 117.8915 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-02-27
2528 | 154kV TUNÇBİLEK-A TES - TUNÇBİLEK-B TES - I EİH | 154 | TUNÇBİLEK A TES | TUNÇBİLEK B TES | I | 0.04 | 0.040 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.003 | 0.0163 | 0.0166 | 0.1133 | 0.0132 | 0.0479 | 0.0497 | 0.0804 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2894 | 154kV TUNÇBİLEK-A TES - TUNÇBİLEK-B TES - II EİH | 154 | TUNÇBİLEK A TES | TUNÇBİLEK B TES | II | 0.1 | 0.100 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0123 | 0.0423 | 0.0441 | 0.2727 | 0.0378 | 0.1216 | 0.1274 | 0.1967 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
6013 | 154kV TURANKÖY - KESTEL EİH | 154 | TURANKÖY | KESTEL |  | 10.456 | 10.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 0.456 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4833 | 4.022 | 4.051 | 31.2289 | 2.9171 | 11.2336 | 11.6062 | 17.4997 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-04-09
5139 | 154kV TURANKÖY - ULUDAĞ GİS EİH | 154 | TURANKÖY | ULUDAĞ GİS |  | 3.564 | 3.564 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1646 | 1.3312 | 1.3414 | 11.0319 | 0.8552 | 4.6303 | 4.7086 | 6.6015 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-24
6453 | 154kV TUZLA - DERİ OSB EİH | 154 | TUZLA | DERİ OSB |  | 15.654 | 15.654 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.1607 | 6.0468 | 6.1572 | 46.7241 | 4.2308 | 20.5407 | 20.9719 | 28.3243 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-03
3651 | 154kV TUZLA - GEBZE OSB EİH | 154 | TUZLA | GEBZE OSB |  | 10.622 | 10.622 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1721 | 2.1931 | 2.1998 | 547.7765 | 1.4639 | 0.7271 | 1.6346 | 547.7765 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2014-05-14
2640 | 154kV TUZLA - KROMANÇELİK EİH | 154 | TUZLA | KROMAN ÇELİK |  | 1.356 | 1.356 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1006 | 0.5228 | 0.5324 | 4.0585 | 0.3671 | 1.7809 | 1.8183 | 2.4816 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
5659 | 154kV TÜMAD LAPSEKİ - GELİBOLU RES EİH | 154 | TÜMAD LAPSEKİ | GELİBOLU RES |  | 13.788 | 13.788 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6395 | 5.1726 | 5.212 | 42.5167 | 3.6762 | 15.3421 | 15.7764 | 26.0979 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-06-21
3603 | 154kV TÜMOSAN - AKSARAY OSB EİH | 154 | TÜMOSAN | AKSARAY OSB |  | 12.064 | 1.224 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 10.840 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5988 | 4.6844 | 4.7225 | 35.6588 | 3.6879 | 12.0964 | 12.6461 | 25.2495 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-03-10
4522 | 154kV TÜMOSAN - BOR OSB EİH | 154 | TÜMOSAN | BOR OSB |  | 78.2 | 77.851 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.349 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | false | 9.3583 | 33.6069 | 34.8855 | 209.7169 | 29.6764 | 93.8095 | 98.3917 | 157.1411 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-23
4297 | 154kV TÜMOSAN - ORTAKÖY EİH | 154 | TÜMOSAN | ORTAKÖY |  | 50.277 | 14.212 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 36.065 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.4623 | 19.3691 | 19.525 | 150.0277 | 14.9827 | 51.5516 | 53.6847 | 102.8002 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-08-17
4626 | 154kV TÜRKERLER ALAŞEHİR JES - ALAŞEHİR HAVZA EİH | 154 | ALAŞEHİR JES | ALAŞEHİR HAVZA |  | 0.809 | 0.809 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0374 | 0.3038 | 0.3061 | 2.4946 | 0.1942 | 1.0474 | 1.0652 | 1.5306 | 340 | 270 | 180 | Serviste | Devrede | 2017-09-25
6383 | 154kV TÜRKGÜCÜ - ÇORLU YENİ - I EİH | 154 | TÜRKGÜCÜ | ÇORLU YENİ | I | 9.041 | 9.041 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.4176 | 3.377 | 3.4027 | 27.9852 | 2.1695 | 11.7459 | 11.9446 | 16.7463 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-30
6372 | 154kV TÜRKGÜCÜ - ÇORLU YENİ - II EİH | 154 | TÜRKGÜCÜ | ÇORLU YENİ | II | 9.387 | 9.387 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.4336 | 3.5063 | 3.533 | 29.0562 | 2.2525 | 12.1954 | 12.4017 | 17.3872 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-23
4549 | 154kV TÜRKGÜCÜ - VELİMEŞE EİH | 154 | TÜRKGÜCÜ | VELİMEŞE |  | 19.849 | 19.849 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.9169 | 7.414 | 7.4705 | 61.4399 | 4.763 | 25.7874 | 26.2236 | 36.7656 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-09
6058 | 154kV UĞURLU GES - SÖNMEZ GES EİH | 154 | UĞURLU GES | SÖNMEZ GES |  | 0.601 | 0.601 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.0279 | 0.2364 | 0.238 | 1.7598 | 0.1624 | 0.6852 | 0.7042 | 1.0636 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-03
2927 | 154kV ULAŞ - MODERN ENERJİ DGKÇ - I EİH | 154 | ULAŞ | MODERN ENERJİ DGKÇ | I | 6.765 | 6.210 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.555 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.4736 | 2.5144 | 2.5586 | 43.1415 | 1.7589 | 8.1913 | 8.378 | 35.8423 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
2928 | 154kV ULAŞ - MODERN ENERJİ DGKÇ - II EİH | 154 | ULAŞ | MODERN ENERJİ DGKÇ | II | 6.772 | 6.210 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.562 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 0.4738 | 2.5158 | 2.56 | 43.4519 | 1.7599 | 8.1918 | 8.3787 | 36.1526 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4136 | 154kV ULUBORLU RES - ÇÖLOVASI EİH | 154 | ULUBORLU RES | ÇÖLOVASI |  | 40.766 | 6.266 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 34.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0156 | 15.8057 | 15.9337 | 120.7518 | 12.3657 | 41.1273 | 42.946 | 85.0003 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-03-14
6342 | 154kV ULUCAK - BORNOVA380 EİH | 154 | ULUCAK | BORNOVA380 |  | 18.105 | 18.105 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.8364 | 6.7983 | 6.8496 | 55.8274 | 4.3459 | 23.4393 | 23.8388 | 34.2534 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2025-03-03
5784 | 154kV ULUCAK - KILIÇLAR GİS EİH | 154 | ULUCAK | KILIÇLAR GİS |  | 21.477 | 20.245 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 1.132 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 0.100 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 1.4713 | 8.3386 | 8.4674 | 68.9915 | 6.3902 | 23.9435 | 24.7815 | 43.8986 | 250 | 200 | 300 | Serviste | Devrede | 2021-12-28
3425 | 154kV ULUCAK - KOZBEYLİ RES EİH | 154 | ULUCAK | KOZBEYLİ RES |  | 23.736 | 23.736 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0985 | 9.3641 | 9.4284 | 69.8796 | 7.0884 | 28.1642 | 29.0425 | 50.3425 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-09-25
6343 | 154kV ULUCAK - ŞEMİKLER GİS EİH | 154 | ULUCAK | ŞEMİKLER GİS |  | 12.596 | 12.596 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5819 | 4.7297 | 4.7654 | 38.8402 | 3.0236 | 16.3072 | 16.5851 | 23.8308 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2025-03-03
6136 | 154kV ULUDAĞ GİS - KESTEL EİH | 154 | ULUDAĞ GİS | KESTEL |  | 13.761 | 6.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 3.761 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 4.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.6382 | 5.1567 | 5.196 | 42.4791 | 3.9214 | 16.0199 | 16.4929 | 25.8991 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-08
5477 | 154kV ULU RES - İNEGÖL EİH | 154 | ULU RES | İNEGÖL |  | 24.291 | 24.291 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.8011 | 9.3831 | 9.5543 | 72.5038 | 6.5651 | 31.8739 | 32.543 | 43.9521 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-30
5476 | 154kV ULU RES - ORHANELİ EİH | 154 | ULU RES | ORHANELİ |  | 50.076 | 0.176 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 49.900 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.708 | 19.341 | 19.6932 | 149.4863 | 13.5287 | 65.7059 | 67.0842 | 90.6151 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-30
4757 | 154kV UMUT HES - AKKUŞ HAVZA EİH | 154 | UMUT HES | AKKUŞ HAVZA |  | 11.196 | 11.196 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.5202 | 4.415 | 4.4456 | 32.9644 | 3.703 | 11.5534 | 12.1323 | 23.7624 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-01-17
3154 | 154kV UMUT HES - NİKSAR HES EİH | 154 | UMUT HES | NİKSAR HES |  | 28.614 | 28.614 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.3294 | 11.2795 | 11.3575 | 84.2473 | 7.9879 | 27.4108 | 28.5509 | 60.7895 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
4426 | 154kV URLA1 - KOCADAĞ RES EİH | 154 | URLA1 | KOCADAĞ RES |  | 14.553 | 14.553 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6722 | 5.4359 | 5.4773 | 45.0469 | 3.4922 | 18.907 | 19.2268 | 26.956 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2017-02-20
6315 | 154kV URLA1 - MAZI RES EİH | 154 | URLA1 | MAZI RES |  | 31.8 | 31.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.469 | 11.9407 | 12.0307 | 98.0563 | 7.6333 | 41.1694 | 41.871 | 60.1635 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2025-01-28
4747 | 154kV URLA1 - URLA2 EİH | 154 | URLA1 | URLA2 |  | 2.5 | 2.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1157 | 0.9863 | 0.993 | 7.3601 | 0.7466 | 2.9664 | 3.0589 | 5.3023 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-12-25
4919 | 154kV UŞAK - KARMA OSB EİH | 154 | UŞAK | KARMA OSB |  | 10.004 | 4.262 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.742 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9372 | 4.0507 | 4.1577 | 28.5609 | 3.1715 | 12.6489 | 13.0404 | 18.9562 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-07-08
4817 | 154kV UŞAK OSB -> BANAZ - UŞAK RES EİH | 154 | UŞAK OSB | BANAZ SANAL |  | 44.31 | 44.310 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0507 | 17.4808 | 17.6007 | 130.4501 | 13.2326 | 52.5765 | 54.2161 | 93.9785 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-03-29
4918 | 154kV UŞAK OSB - KARMA OSB EİH | 154 | UŞAK OSB | KARMA OSB |  | 25.779 | 7.793 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 12.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.986 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8417 | 10.6038 | 10.9779 | 72.3493 | 8.6634 | 32.6151 | 33.7461 | 48.7384 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-07-08
4309 | 154kV UŞAK OSB - KIŞLADAĞ EİH | 154 | UŞAK OSB | KIŞLADAĞ |  | 27.725 | 27.725 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2831 | 10.9378 | 11.0129 | 81.6233 | 8.2797 | 32.8974 | 33.9233 | 58.8029 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-09-07
4778 | 154kV UŞAK OSB - UŞAK400 EİH | 154 | UŞAK OSB | UŞAK 380 | I | 28.283 | 7.171 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 17.722 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 3.390 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.1653 | 11.7738 | 12.1919 | 78.489 | 9.9254 | 34.5721 | 35.9686 | 54.7247 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2018-02-12
5233 | 154kV UŞAK OSB - UŞAK400 - II EİH | 154 | UŞAK OSB | UŞAK 380 | II | 16.868 | 16.868 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7807 | 6.6546 | 6.7003 | 49.6599 | 5.0374 | 20.0149 | 20.6391 | 35.7759 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-11
6079 | 154kV UŞAK RES - AFYON3 EİH | 154 | UŞAK RES | AFYON3 |  | 41 | 41.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.8975 | 16.175 | 16.2859 | 120.7054 | 12.2441 | 48.649 | 50.1661 | 86.9583 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-11-27
6078 | 154kV UŞAK RES - BANAZ EİH | 154 | UŞAK RES | BANAZ |  | 25 | 25.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.157 | 9.8628 | 9.9304 | 73.6008 | 7.4659 | 29.664 | 30.5891 | 53.0233 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-11-27
4027 | 154kV UŞAK RES -> BANAZ - UŞAK OSB EİH | 154 | UŞAK RES | BANAZ SANAL |  | 23.551 | 23.551 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.8261 | 10.1269 | 10.5139 | 63.1167 | 8.9494 | 28.2612 | 29.6443 | 47.3375 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-21
5903 | 154kV UZAY OSB - KAZAN EİH | 154 | KAZAN | UZAY OSB |  | 9.56 | 9.560 km 154kV Cardinal (954 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.5736 | 3.824 | 3.8668 | 27.4372 | 3.1548 | 9.4644 | 9.9764 | 19.4068 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2022-10-24
3242 | 154kV UZUNDERE - GÜZELYALI EİH | 154 | UZUNDERE | GÜZELYALI GİS |  | 6.108 | 6.108 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2822 | 2.2935 | 2.3108 | 18.8342 | 1.4662 | 7.9076 | 8.0424 | 11.5559 | 340 | 270 | 240 | Servis Harici | Devrede | 2013-05-20
3241 | 154kV UZUNDERE - ILICA EİH | 154 | UZUNDERE | ILICA GİS |  | 11.557 | 11.557 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5339 | 4.3396 | 4.3723 | 35.6364 | 2.7742 | 14.9621 | 15.2171 | 21.8651 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
3239 | 154kV UZUNDERE - KARABAĞLAR - I EİH | 154 | UZUNDERE | KARABAĞLAR | I | 2.897 | 2.897 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1338 | 1.0878 | 1.096 | 8.933 | 0.6954 | 3.7506 | 3.8145 | 5.4809 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
3240 | 154kV UZUNDERE - KARABAĞLAR - II EİH | 154 | UZUNDERE | KARABAĞLAR | II | 2.896 | 2.896 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1338 | 1.0874 | 1.0956 | 8.9299 | 0.6952 | 3.7493 | 3.8132 | 5.479 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
3244 | 154kV UZUNDERE - URLA1 EİH | 154 | UZUNDERE | URLA1 |  | 31.479 | 31.479 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4542 | 11.8202 | 11.9093 | 97.0665 | 7.5563 | 40.7538 | 41.4484 | 59.5562 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2013-05-20
3748 | 154kV UZUNDERE - URLA2 EİH | 154 | UZUNDERE | URLA2 |  | 31.256 | 2.280 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS 28.976 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4437 | 11.7568 | 11.8451 | 96.1647 | 7.515 | 40.4182 | 41.1109 | 58.6211 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2014-11-05
4049 | 154kV UZUNKÖPRÜ - KANİJE RES EİH | 154 | UZUNKÖPRÜ | KANİJE RES |  | 26.637 | 20.207 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 6.430 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7981 | 10.6579 | 10.8085 | 77.0453 | 8.2055 | 32.5334 | 33.5522 | 52.757 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2015-10-22
6288 | 154kV ÜÇPINAR RES - HARMANCIK RES EİH | 154 | ÜÇPINAR RES | HARMANCIK RES |  | 4.805 | 4.805 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | false | 0.2225 | 1.9057 | 1.9187 | 13.9004 | 1.5053 | 5.0658 | 5.2847 | 8.2992 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-11
5839 | 154kV ÜÇPINAR RES - SEYİT ONBAŞI EİH | 154 | ÜÇPINAR RES | SEYİT ONBAŞI |  | 6.399 | 4.540 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.859 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.296 | 2.4891 | 2.5067 | 19.0982 | 1.802 | 7.7937 | 7.9993 | 13.1461 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-06-25
6551 | 154kV ÜMİTKÖY -> ALCI OSB MOBİL - TEMELLİ EİH | 154 | ÜMİTKÖY | ALCI OSB SANAL |  | 16.64 | 16.640 km 154kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.5183 | 4.5772 | 4.6065 | 69.7166 | 3.7468 | 19.87 | 20.2202 | 37.5165 | 560 | 450 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-10
6044 | 154kV ÜMİTKÖY - BAĞLICA EİH | 154 | ÜMİTKÖY | BAĞLICA |  | 7.618 | 2.850 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 4.768 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | false | false | 0.2768 | 2.0959 | 2.1141 | 244.509 | 1.3327 | 3.506 | 3.7508 | 241.1745 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-07-19
5654 | 154kV ÜMİTKÖY - BİLKENT EİH | 154 | ÜMİTKÖY | BİLKENT |  | 14.089 | 9.353 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, OPGW 96 4.736 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.7723 | 4.5819 | 4.6465 | 272.229 | 3.7034 | 11.5074 | 12.0887 | 261.3609 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-06-16
5653 | 154kV ÜMİTKÖY - ÇİĞDEM EİH | 154 | ÜMİTKÖY | ÇİĞDEM |  | 16.315 | 14.866 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 1.379 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 0.070 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | true | 1.1053 | 6.2962 | 6.3925 | 52.4894 | 4.8026 | 18.3319 | 18.9505 | 33.113 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-06-16
4823 | 154kV ÜMRANİYE - DUDULLU METRO EİH | 154 | ÜMRANİYE | DUDULLU METRO |  | 7.465 | 7.465 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.121 | 1.5413 | 1.546 | 384.9701 | 1.0288 | 0.511 | 1.1487 | 384.9701 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2018-04-06
6429 | 154kV ÜMRANİYE - FİNANS GİS EİH | 154 | ÜMRANİYE | FİNANS GİS |  | 4.509 | 2.309 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 2.200 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.0731 | 0.931 | 0.9338 | 232.5291 | 0.6214 | 0.3087 | 0.6939 | 232.5291 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-04
2539 | 154kV ÜMRANİYE - SELİMİYE EİH | 154 | ÜMRANİYE | SELİMİYE |  | 5.984 | 5.984 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1419 | 1.2462 | 1.2543 | 265.3006 | 0.8684 | 0.4603 | 0.9828 | 265.3006 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
3788 | 154kV ÜMRANİYE - VANİKÖY EİH | 154 | ÜMRANİYE | VANİKÖY |  | 6.1 | 6.100 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1447 | 1.2704 | 1.2786 | 270.4435 | 0.8852 | 0.4692 | 1.0019 | 270.4435 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-30
4969 | 154kV ÜNİVERSİTE - BORNOVA400 EİH | 154 | ÜNİVERSİTE | BORNOVA380 |  | 8.153 | 8.153 km 154kV Pheasant (1272 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3798 | 3.4051 | 3.4263 | 22.6738 | 2.089 | 8.5439 | 8.7956 | 15.9712 | 340 | 270 | 330 | Serviste | Devrede | 2018-10-13
6052 | 154kV VAN2 - ENGİL EİH | 154 | VAN2 | ENGİL |  | 44.1 | 2.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 2.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 39.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0537 | 16.5493 | 16.6763 | 135.7015 | 11.954 | 48.6559 | 50.1028 | 82.1031 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-09-15
6048 | 154kV VAN2 - ÖZALP EİH | 154 | VAN2 | ÖZALP |  | 57.8 | 2.500 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 55.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.6762 | 22.8627 | 23.0188 | 167.7075 | 16.7887 | 58.966 | 61.3094 | 100.1664 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-08-25
3188 | 154kV VAN2 - VAN1 - I EİH | 154 | VAN2 | VAN1 | I | 7.08 | 2.039 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 5.041 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.3284 | 2.6462 | 2.6665 | 21.8931 | 1.8924 | 7.8899 | 8.1136 | 13.2031 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
6053 | 154kV VAN2 - VAN1 - II EİH | 154 | VAN2 | VAN1 | II | 6.9 | 3.200 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 3.700 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.3201 | 2.5819 | 2.6017 | 21.3214 | 1.9713 | 7.9698 | 8.21 | 12.9126 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-09-18
5453 | 154kV VAN2 - VAN ARISU GES EİH | 154 | VAN2 | VAN ARISU GES |  | 13.71 | 3.650 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 10.060 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6723 | 5.2855 | 5.3281 | 40.8758 | 4.0952 | 14.0294 | 14.6149 | 28.0926 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-15
2681 | 154kV VARSAK - AKORSAN - I EİH | 154 | VARSAK | AKORSAN | I | 23.958 | 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 7.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 2.958 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (D), OPGW 96 13.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.1093 | 8.8549 | 8.9241 | 75.0488 | 6.3452 | 28.3036 | 29.0061 | 43.9811 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
1884 | 154kV VARSAK - AKORSAN - II EİH | 154 | VARSAK | AKORSAN | II | 17.093 | 1.093 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 16.000 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2696 | 6.9494 | 7.0644 | 48.568 | 5.5705 | 20.6029 | 21.3427 | 34.1185 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5248 | 154kV VARSAK - ANTALYA GÖKSU EİH | 154 | VARSAK | GÖKSU |  | 8.683 | 8.683 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4025 | 3.2397 | 3.2646 | 26.8811 | 2.1147 | 9.4049 | 9.6397 | 16.1012 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-10-30
5053 | 154kV VARSAK - ANTALYA SERBEST BÖLGE EİH | 154 | VARSAK | ANTALYA SERBEST BÖLGE |  | 21.978 | 20.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (D), OPGW 127-2 1.978 km 154kV Pheasant (1272 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.0179 | 7.8393 | 7.9051 | 71.8795 | 5.7854 | 23.5433 | 24.2437 | 37.9774 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-02-25
6577 | 154kV VARSAK -> KORKUTELİ - DÖŞEMEALTI EİH | 154 | VARSAK | DÖŞEMEALTI SANAL |  | 7.675 | 1.000 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 6.675 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.8751 | 3.2565 | 3.3721 | 20.8738 | 2.8068 | 9.3222 | 9.7355 | 15.2262 | 180 | 150 |  |  | Devrede | 2026-04-11
1995 | 154kV VARSAK - LARA - I EİH | 154 | VARSAK | LARA | I | 9.826 | 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), 7/16 EHS 8.826 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4538 | 3.6477 | 3.6759 | 30.64 | 2.3741 | 12.778 | 12.9967 | 18.2305 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3749 | 154kV VARSAK - LARA - II EİH | 154 | VARSAK | LARA | II | 10.01 | 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (B), OPGW 95 9.010 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4639 | 3.7134 | 3.7423 | 31.2129 | 2.6523 | 11.2629 | 11.571 | 18.5826 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-11-05
4695 | 154kV VARSAK -> MANCARLIK - FERROKROM EİH | 154 | VARSAK | MANCARLIK SANAL |  | 11.455 | 11.455 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5291 | 4.2787 | 4.3113 | 35.4574 | 2.7488 | 14.8821 | 15.1338 | 21.2177 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-11-13
6104 | 154kV VELİEFENDİ - ATAKÖY GİS EİH | 154 | VELİEFENDİ | ATAKÖY GİS |  | 6.642 | 6.642 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.1076 | 1.3713 | 1.3756 | 342.5279 | 0.9154 | 0.4547 | 1.0221 | 342.5279 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-20
3098 | 154kV VELİEFENDİ - YENİKAPI EİH | 154 | VELİEFENDİ | YENİKAPI |  | 6.77 | 6.770 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1606 | 1.4099 | 1.419 | 300.1479 | 0.9824 | 0.5208 | 1.1119 | 300.1479 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5583 | 154kV VEZİRKÖPRÜ - MERZİFON EİH | 154 | VEZİRKÖPRÜ | MERZİFON |  | 27.424 | 26.271 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.153 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.2058 | 11.7295 | 12.1597 | 73.9616 | 10.2597 | 33.0179 | 34.5752 | 54.9861 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-03-25
5100 | 154kV VİKİNG - RAFİNERİ EİH | 154 | VİKİNG | RAFİNERİ |  | 7.17 | 7.170 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3312 | 2.6923 | 2.7126 | 22.1089 | 1.7211 | 9.2825 | 9.4407 | 13.5652 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2019-05-08
3627 | 154kV VİRANŞEHİR - ELGÜN - I EİH | 154 | VİRANŞEHİR | ELGÜN | I | 10.794 | 10.794 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5003 | 4.0273 | 4.0583 | 33.4164 | 2.6288 | 11.6914 | 11.9833 | 20.0157 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-25
3629 | 154kV VİRANŞEHİR - ELGÜN - II EİH | 154 | VİRANŞEHİR | ELGÜN | II | 10.794 | 10.794 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5003 | 4.0273 | 4.0583 | 33.4164 | 2.6288 | 11.6914 | 11.9833 | 20.0157 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2014-04-25
4154 | 154kV VİRANŞEHİR - KIRLIK EİH | 154 | VİRANŞEHİR | KIRLIK |  | 22.596 | 22.437 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 0.159 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.6998 | 9.709 | 10.0774 | 60.6065 | 8.5651 | 27.127 | 28.447 | 45.3634 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-04-09
4209 | 154kV VİTRA KARO - BOZÜYÜK OSB EİH | 154 | VİTRA KARO | BOZÜYÜK OSB |  | 7.772 | 7.772 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3597 | 3.0661 | 3.0872 | 22.881 | 2.321 | 9.2219 | 9.5095 | 16.4839 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-05-27
5366 | 154kV VİZE 2 RES - AİRRES4 EİH | 154 | VİZE 2 RES | AİRRES4 |  | 9.395 | 3.460 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 5.935 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4345 | 3.6406 | 3.6665 | 28.1419 | 2.6029 | 11.5217 | 11.812 | 19.1338 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-07-10
5217 | 154kV VİZE HAVZA - AİRRES4 EİH | 154 | VİZE HAVZA | AİRRES4 |  | 13.539 | 13.539 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6266 | 5.3413 | 5.3779 | 39.8593 | 4.0432 | 16.0648 | 16.5658 | 28.7153 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-29
5389 | 154kV VİZE HAVZA - EVRENCİK RES EİH | 154 | VİZE HAVZA | EVRENCİK RES |  | 18.159 | 18.159 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.8437 | 7.1608 | 7.2103 | 53.4655 | 6.006 | 18.7386 | 19.6776 | 38.5407 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-08-12
4542 | 154kV VOTORANTİM - YENİ SİVAS EİH | 154 | VOTORANTİM | YENİ SİVAS |  | 5.847 | 1.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 4.547 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.2712 | 2.191 | 2.2077 | 18.0456 | 1.5602 | 6.5091 | 6.6935 | 11.0162 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-07
5594 | 154kV YAĞLIDERE -> KAYAKÖPRÜ - KOÇLU HES EİH | 154 | YAĞLIDERE | KAYAKÖPRÜ SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0074 | 0.0386 | 0.0393 | 0.2985 | 0.027 | 0.1312 | 0.134 | 0.1809 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-02
4524 | 154kV YAHYALI BAK RES - AKSU RES EİH | 154 | YAHYALI BAK RES | AKSU RES |  | 13.58 | 3.081 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 10.499 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6308 | 5.2963 | 5.3337 | 40.4121 | 4.351 | 14.388 | 15.0315 | 28.1132 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-25
4526 | 154kV YAHYALI BAK RES - KURTKAYASI RES EİH | 154 | YAHYALI BAK RES | KURTKAYASI RES |  | 5.325 | 3.081 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 2.244 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.2472 | 2.041 | 2.0559 | 16.1069 | 1.6207 | 5.8695 | 6.0892 | 10.5927 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-25
5288 | 154kV YAHYALI BAK RES - ÖKSÜT MADENCİLİK EİH | 154 | YAHYALI BAK RES | ÖKSÜT MADENCİLİK |  | 27.965 | 27.965 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.3982 | 10.9063 | 10.9956 | 82.2171 | 8.6692 | 27.6853 | 29.0109 | 59.2858 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-01-02
5286 | 154kV YAHYALI BAK RES - YAHYALI SANCAK RES EİH | 154 | YAHYALI BAK RES | YAHYALI RES |  | 7.281 | 7.281 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.3383 | 2.8712 | 2.891 | 21.4374 | 2.4081 | 7.5134 | 7.8899 | 15.4532 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-01-02
5293 | 154kV YAKAKÖY - AKBELEN EİH | 154 | YAKAKÖY | AKBELEN |  | 17 | 17.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.7841 | 6.5354 | 6.5822 | 50.8226 | 4.172 | 21.6594 | 22.0575 | 28.3367 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-01-22
2401 | 154kV YAKAKÖY - ÇİMSA EİH | 154 | YAKAKÖY | ÇİMSA |  | 0.66 | 0.660 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.0812 | 0.2649 | 0.2771 | 1.8906 | 0.2136 | 0.7304 | 0.7609 | 1.1689 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6170 | 154kV YAKINKENT - ŞABANÖZÜ OSB EİH | 154 | YAKINKENT | ŞABANÖZÜ OSB |  | 28.18 | 28.180 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3019 | 11.1799 | 11.2555 | 81.5088 | 8.0239 | 33.7249 | 34.6663 | 48.6142 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-05-21
6418 | 154kV YALIKAVAK MOBİL -> BODRUM 1 - YENİKÖY TES EİH | 154 | YALIKAVAK MOBİL | YALIKAVAK SANAL |  | 5.452 | 5.452 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.2529 | 2.0453 | 2.0609 | 16.8118 | 1.4536 | 6.0665 | 6.2382 | 10.3195 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-08
2546 | 154kV YALOVA - AKSA YALOVA DGKÇ EİH | 154 | YALOVA | AKSA YALOVA |  | 9.717 | 8.717 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4496 | 3.8125 | 3.8389 | 28.7585 | 2.8432 | 11.6424 | 11.9846 | 20.3404 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5870 | 154kV YALOVA - ÇAKIL RES EİH | 154 | YALOVA | ÇAKIL RES |  | 28.364 | 12.600 km 154kV 2xHawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 15.764 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.5035 | 8.5419 | 8.6732 | 118.7589 | 7.0294 | 34.0186 | 34.7372 | 61.0985 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-08-05
5461 | 154kV YAMAÇTEPE RES - GAZİOSMANPAŞA RES EİH | 154 | YAMAÇTEPE RES | GAZİOSMANPAŞA RES |  | 6.434 | 6.434 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2978 | 2.5383 | 2.5557 | 18.9419 | 1.9214 | 7.6343 | 7.8724 | 13.6461 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-20
3771 | 154kV YAMANLI2 HES - FEKE HAVZA EİH | 154 | YAMANLI2 HES | FEKE HAVZA |  | 36.872 | 21.767 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 15.105 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 2.7435 | 14.5537 | 14.81 | 107.7487 | 10.6864 | 38.2406 | 39.7057 | 69.8328 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-03
3770 | 154kV YAMANLI2 HES - YAMANLI3 HES EİH | 154 | YAMANLI2 HES | YAMANLI3 HES |  | 21.767 | 21.767 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.6179 | 8.3979 | 8.5524 | 64.9723 | 5.9879 | 23.6964 | 24.4412 | 39.4244 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-12-03
4018 | 154kV YARDIMCI - PEKMEZLİ EİH | 154 | YARDIMCI | PEKMEZLİ |  | 53.032 | 2.766 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 50.266 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.4637 | 20.8522 | 20.9973 | 156.5258 | 14.7698 | 51.23 | 53.3166 | 112.0239 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-11
5830 | 154kV YARIMCA1 - KOCAELİ EİH | 154 | YARIMCA1 | KOCAELİ |  | 23.973 | 2.443 km 154kV Drake (795 MCM) TA,RA,VA,ZA, 7/16 EHS 21.530 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1757 | 8.9838 | 9.0604 | 73.9551 | 5.8277 | 31.1798 | 31.7198 | 44.3502 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2022-05-26
2861 | 154kV YARIMCA1 - TÜPRAŞ - I EİH | 154 | YARIMCA1 | TÜPRAŞ | I | 5.723 | 5.723 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1357 | 1.1919 | 1.1996 | 253.7292 | 0.8305 | 0.4402 | 0.94 | 253.7292 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
3834 | 154kV YARIMCA1 - TÜPRAŞ - II EİH | 154 | YARIMCA1 | TÜPRAŞ | II | 1.1 | 1.100 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0261 | 0.2291 | 0.2306 | 48.7685 | 0.1596 | 0.0846 | 0.1807 | 48.7685 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-30
3257 | 154kV YATAĞAN TES - ALES DGKÇ EİH | 154 | YATAĞAN TES | ALES DGKÇS |  | 36.59 | 36.590 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.718 | 14.9269 | 15.1724 | 103.6082 | 12.0634 | 43.8364 | 45.466 | 73.502 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2013-05-21
3689 | 154kV YATAĞAN TES - ÇİNE HES EİH | 154 | YATAĞAN TES | ÇİNE HES |  | 27.727 | 22.316 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.411 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9279 | 11.6277 | 11.9906 | 76.4919 | 9.7789 | 33.7845 | 35.1713 | 55.0924 | 180 | 150 | 180 | Serviste | Devrede | 2014-07-15
3255 | 154kV YATAĞAN TES - MARMARİS2 EİH | 154 | YATAĞAN TES | MARMARİS 2 |  | 82.242 | 7.682 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 28.415 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 46.145 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.916 | 31.2778 | 31.522 | 249.5205 | 22.956 | 89.4225 | 92.322 | 162.1169 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2013-05-21
3253 | 154kV YATAĞAN TES - MİLAS EİH | 154 | YATAĞAN TES | MİLAS |  | 31.439 | 31.439 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.455 | 12.4031 | 12.4881 | 92.5575 | 9.3888 | 37.3043 | 38.4676 | 66.68 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2013-05-21
3254 | 154kV YATAĞAN TES - MUĞLA EİH | 154 | YATAĞAN TES | MUĞLA |  | 27.47 | 27.470 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0406 | 11.2064 | 11.3907 | 77.7841 | 9.0566 | 32.9103 | 34.1337 | 55.1817 | 250 | 200 | 245 | Serviste | Devrede | 2013-05-21
2142 | 154kV YATAĞAN TES - TAVAS EİH | 154 | YATAĞAN TES | TAVAS |  | 86.236 | 84.503 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 1.733 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 10.2204 | 36.987 | 38.3731 | 231.8118 | 32.5271 | 103.6472 | 108.6313 | 173.1297 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
5641 | 154kV YATAĞAN TES - YENİKÖY TES EİH | 154 | YATAĞAN TES | YENİKÖY TES |  | 48.125 | 35.009 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, 7/16 EHS 13.116 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.5731 | 19.3484 | 19.6755 | 138.2801 | 15.087 | 59.1527 | 61.0464 | 94.0582 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2021-05-26
4449 | 154kV YAVRUDOĞAN - BELEK EİH | 154 | YAVRUDOĞAN | BELEK GİS |  | 37.262 | 3.092 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 21.018 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 3.352 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 9.800 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.7402 | 13.9681 | 14.0761 | 114.7937 | 10.1092 | 41.123 | 42.3473 | 70.081 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-18
6424 | 154kV YAYLAKÖY MOBİL -> KUŞADASI GİS - SÖKE RES EİH | 154 | YAYLAKÖY MOBİL | YAYLAKÖY SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.012 | 0.043 | 0.0446 | 0.268 | 0.038 | 0.12 | 0.1259 | 0.201 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-16
6368 | 154kV YAYSUN GES - ATAHAN GES EİH | 154 | YAYSUN GES | ATAHAN GES |  | 29.586 | 29.586 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.3698 | 11.7341 | 11.8138 | 85.5893 | 9.2685 | 31.192 | 32.5399 | 51.1009 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-05-15
4957 | 154kV YAYSUN GES - EREĞLİ KONYA EİH | 154 | YAYSUN GES | EREĞLİ KONYA |  | 36.594 | 36.000 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 0.594 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 1.7003 | 14.4191 | 14.519 | 107.8263 | 12.0762 | 37.8343 | 39.7148 | 77.5304 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-09-17
4108 | 154kV YAZGÜNEŞİ - KIRLIK EİH | 154 | YAZGÜNEŞİ | KIRLIK |  | 23.605 | 23.605 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.0967 | 9.3049 | 9.3694 | 69.4994 | 6.5896 | 22.6124 | 23.553 | 50.148 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2016-02-17
5861 | 154kV YAZIHAN HAVZA - KEBAN ŞALT EİH | 154 | YAZIHAN HAVZA | KEBAN ŞALT |  | 50.41 | 0.341 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 48.809 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 1.260 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.5147 | 19.6331 | 19.7935 | 148.4549 | 15.589 | 50.1723 | 52.5383 | 106.4423 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-11-01
4493 | 154kV YAZIR - KONYA ÇİMENTO EİH | 154 | YAZIR | KONYA ÇİMENTO |  | 2.945 | 2.945 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0477 | 0.608 | 0.6099 | 151.8736 | 0.4059 | 0.2016 | 0.4532 | 151.8736 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2017-05-04
5164 | 154kV YAZIR - KONYA KUZEY EİH | 154 | YAZIR | KONYA KUZEY |  | 23.391 | 18.375 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 127-2 5.016 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.0843 | 8.7372 | 8.8042 | 72.3539 | 5.693 | 25.3263 | 25.9583 | 43.5713 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-08-05
6203 | 154kV YAZIR - MERAM GİS EİH | 154 | YAZIR | MERAM GİS |  | 13.77 | 13.770 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.6387 | 5.1401 | 5.1796 | 42.6296 | 3.9407 | 15.9237 | 16.404 | 25.5204 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-19
6103 | 154kV YENİBOSNA - ATAKÖY GİS EİH | 154 | YENİBOSNA | ATAKÖY GİS |  | 2.598 | 2.598 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.0421 | 0.5364 | 0.538 | 133.9789 | 0.3581 | 0.1778 | 0.3998 | 133.9789 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2023-12-20
3097 | 154kV YENİBOSNA - BAHÇELİEVLER EİH | 154 | YENİBOSNA | BAHÇELİEVLER |  | 3.257 | 3.257 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0772 | 0.6783 | 0.6827 | 144.3991 | 0.4726 | 0.2505 | 0.5349 | 144.3991 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6399 | 154kV YENİBOSNA - GÜNEŞLİ EİH | 154 | YENİBOSNA | GÜNEŞLİ |  | 6.072 | 6.072 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.2805 | 2.28 | 2.2972 | 18.7232 | 1.4575 | 7.861 | 7.995 | 11.4878 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-07-08
3096 | 154kV YENİBOSNA - VELİEFENDİ EİH | 154 | YENİBOSNA | VELİEFENDİ |  | 9.575 | 9.575 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.2271 | 1.9941 | 2.007 | 424.5076 | 1.3895 | 0.7366 | 1.5727 | 424.5076 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4999 | 154kV YENİHİSAR RES - AKBÜK EİH | 154 | YENİHİSAR RES | AKBÜK |  | 9.048 | 9.048 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.4524 | 3.5287 | 3.5576 | 26.6011 | 2.8049 | 8.9575 | 9.3864 | 19.1818 | 340 | 270 | 240 | Serviste | Devrede | 2018-11-07
5380 | 154kV YENİHİSAR RES - BAFA RES EİH | 154 | YENİHİSAR RES | BAFA RES |  | 22.25 | 14.950 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 7.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 1.086 | 8.5548 | 8.6234 | 66.5519 | 6.5877 | 22.9405 | 23.8676 | 45.2248 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2020-07-22
6417 | 154kV YENİKÖY TES -> BODRUM 1 - YALIKAVAK MOBİL EİH | 154 | YENİKÖY TES | YALIKAVAK SANAL |  | 52.3 | 52.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.4258 | 19.6205 | 19.7699 | 161.2723 | 13.9444 | 58.195 | 59.8423 | 98.9934 | 340 | 270 | 300 | Serviste | Devrede | 2025-08-08
5060 | 154kV YENİKÖY TES - KAROVA RES EİH | 154 | YENİKÖY TES | KAROVA RES |  | 26.731 | 26.731 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2348 | 10.0373 | 10.113 | 82.4259 | 6.4165 | 34.6069 | 35.1967 | 50.5733 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-03-19
5640 | 154kV YENİKÖY TES - MİLAS EİH | 154 | YENİKÖY TES | MİLAS |  | 25.085 | 25.085 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.8599 | 9.6898 | 9.8666 | 74.8737 | 6.7797 | 32.9158 | 33.6067 | 45.3888 | 250 | 200 | 240 | Serviste | Devrede | 2021-05-26
6516 | 154kV YENİŞEHİR -> TAŞÇILAR ÇİMENTO - HABAŞ BİLECİK EİH | 154 | YENİŞEHİR | TAŞÇILAR SANAL |  | 22 | 22.000 km 154kV Hawk (477 MCM) A,B,C,D 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.7074 | 9.3066 | 9.6924 | 59.9881 | 8.382 | 26.7089 | 27.9933 | 43.2417 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-06
5141 | 154kV YENİŞEHİR - ULUDAĞ GİS - I EİH | 154 | YENİŞEHİR | ULUDAĞ GİS | I | 25.424 | 25.424 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1744 | 9.4964 | 9.5688 | 78.6966 | 6.1008 | 33.0304 | 33.589 | 47.092 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-24
5140 | 154kV YENİŞEHİR - ULUDAĞ GİS - II EİH | 154 | YENİŞEHİR | ULUDAĞ GİS | II | 25.816 | 25.816 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.1925 | 9.6428 | 9.7163 | 79.91 | 6.1949 | 33.5396 | 34.1069 | 47.8181 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-24
6063 | 154kV YENİ ŞEHİTLİK -> TARSUS MOBİL - NACARLI EİH | 154 | YENİ ŞEHİTLİK | TARSUS MOBİL SANAL |  | 32.123 | 32.123 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.3818 | 12.4084 | 12.6349 | 95.8807 | 8.6819 | 42.1508 | 43.0356 | 58.1234 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-17
2321 | 154kV YEŞİLHİSAR - ÇAMLICA1 HES EİH | 154 | YEŞİLHİSAR | ÇAMLICA1 HES |  | 51.653 | 51.653 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.3861 | 19.3954 | 19.5416 | 159.2737 | 12.3988 | 66.8717 | 68.0115 | 97.724 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2322 | 154kV YEŞİLHİSAR - DERİNKUYU EİH | 154 | YEŞİLHİSAR | DERİNKUYU |  | 41.958 | 41.958 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.0979 | 16.3636 | 16.4976 | 123.3565 | 13.007 | 41.5384 | 43.5273 | 88.951 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2323 | 154kV YEŞİLHİSAR - NİĞDE EİH | 154 | YEŞİLHİSAR | NİĞDE |  | 46.958 | 46.958 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1733 | 18.5255 | 18.6525 | 138.2459 | 14.0233 | 55.7185 | 57.4561 | 99.5948 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2324 | 154kV YEŞİLHİSAR - SENDİREMEKE EİH | 154 | YEŞİLHİSAR | SENDİREMEKE |  | 43.279 | 43.279 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 88 | YOK | true | true | 3.2253 | 17.6458 | 17.9381 | 122.5546 | 15.7394 | 44.9761 | 47.6506 | 87.0139 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6301 | 154kV YEŞİLIRMAK - KÖKLÜCE HES EİH | 154 | YEŞİLIRMAK | KÖKLÜCE HES |  | 13.54 | 13.540 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.6245 | 5.2052 | 5.2426 | 40.4787 | 3.3229 | 17.251 | 17.5681 | 22.5694 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-09
6300 | 154kV YEŞİLIRMAK - TEPEKIŞLA HES | 154 | YEŞİLIRMAK | TEPEKIŞLA HES |  | 41.113 | 41.113 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.9 | 16.1827 | 16.2939 | 120.3802 | 9.4623 | 52.1558 | 53.0072 | 72.7261 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-09
6302 | 154kV YEŞİLIRMAK - TOKAT EİH | 154 | YEŞİLIRMAK | TOKAT |  | 29.31 | 29.310 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.3539 | 10.9479 | 11.0313 | 90.7252 | 7.0333 | 38.079 | 38.7231 | 54.2899 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-01-09
4538 | 154kV YEŞİLVADİ - ABDULHAMİT HAN - I EİH | 154 | YEŞİLVADİ | ABDULHAMİT HAN | I | 8.915 | 8.829 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 0.086 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.622 | 3.4754 | 3.5306 | 26.5767 | 2.6717 | 9.9844 | 10.3357 | 16.1399 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
4539 | 154kV YEŞİLVADİ - ABDULHAMİT HAN - II EİH | 154 | YEŞİLVADİ | ABDULHAMİT HAN | II | 8.915 | 8.829 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 0.086 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.6586 | 3.4426 | 3.505 | 26.619 | 2.4069 | 11.6969 | 11.9419 | 16.1345 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-02
5773 | 154kV YEŞİLVADİ - BELKIS EİH | 154 | YEŞİLVADİ | BELKIS |  | 43.116 | 11.866 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 30.535 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 0.715 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.1102 | 16.6037 | 16.7373 | 128.7203 | 12.832 | 44.2582 | 46.0809 | 88.0535 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-12-03
2095 | 154kV YEŞİLVADİ - KİLİS EİH | 154 | YEŞİLVADİ | KİLİS |  | 37.558 | 37.558 km 154kV Drake (795 MCM) AS,BS,CS,DT,ET, OPGW 95 | YOK | true | true | 2.7993 | 15.3093 | 15.5631 | 106.3593 | 12.7664 | 37.4054 | 39.524 | 75.5392 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
5586 | 154kV YEŞİLVADİ - TAŞLICA EİH | 154 | YEŞİLVADİ | TAŞLICA |  | 13.275 | 11.866 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 0.484 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 95 0.925 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.6155 | 4.981 | 5.0189 | 40.8566 | 3.5797 | 14.6896 | 15.1194 | 24.3999 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2022-04-28
5525 | 154kV YIĞILCA ÇİMENTO - OSMANCA EİH | 154 | YIĞILCA ÇİMENTO | OSMANCA |  | 22.184 | 20.860 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 1.324 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0266 | 8.7241 | 8.7843 | 65.5108 | 6.5473 | 26.4718 | 27.2694 | 46.6951 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2021-01-05
5015 | 154kV YILDIRIM - OSMANGAZİ - I EİH | 154 | YILDIRIM | OSMANGAZİ | I | 5.633 | 5.633 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.2602 | 2.104 | 2.1201 | 17.4362 | 1.3517 | 7.3183 | 7.4421 | 10.4338 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2018-12-18
5197 | 154kV YILDIRIM - OSMANGAZİ - II EİH | 154 | YILDIRIM | OSMANGAZİ | II | 5.413 | 5.413 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.25 | 2.0219 | 2.0373 | 16.7552 | 1.2989 | 7.0325 | 7.1514 | 10.0263 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-09-13
5261 | 154kV YILDIRIM - ULUDAĞ GİS EİH | 154 | YILDIRIM | ULUDAĞ GİS |  | 20.274 | 1.400 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS 3.100 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS 15.774 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9368 | 7.6379 | 7.6951 | 62.2863 | 5.0469 | 25.9905 | 26.4759 | 38.3857 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-11-22
3699 | 154kV YILDIZ - İMRAHOR EİH | 154 | YILDIZ | İMRAHOR |  | 7.092 | 3.855 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 3.237 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 95 | YOK | true | true | 0.42 | 2.7115 | 2.7438 | 21.5088 | 2.0226 | 7.9271 | 8.181 | 12.9774 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2014-08-01
6145 | 154kV YILDIZ - İNCEK EİH | 154 | YILDIZ | İNCEK |  | 32.144 | 13.124 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 95 19.020 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.8007 | 12.2193 | 12.3513 | 97.9904 | 9.501 | 37.2552 | 38.4477 | 59.0086 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-03-24
3089 | 154kV YILDIZTEPE - ALTINTEPE EİH | 154 | YILDIZTEPE | ALTINTEPE |  | 4.879 | 4.879 km 154kV 1000mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.1157 | 1.0161 | 1.0227 | 216.3105 | 0.708 | 0.3753 | 0.8014 | 216.3105 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3084 | 154kV YILDIZTEPE - BAĞCILAR EİH | 154 | YILDIZTEPE | BAĞCILAR |  | 15.423 | 10.448 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS 4.975 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.8553 | 5.063 | 5.1347 | 287.7459 | 3.5094 | 14.0501 | 14.4818 | 275.4654 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3087 | 154kV YILDIZTEPE - KASIMPAŞA EİH | 154 | YILDIZTEPE | KASIMPAŞA |  | 3.529 | 3.529 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | true | false | 0.0572 | 0.7286 | 0.7309 | 181.9905 | 0.4864 | 0.2416 | 0.5431 | 181.9905 | 360 | 360 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4719 | 154kV YILDIZTEPE - SİLAHTAR EİH | 154 | YILDIZTEPE | SİLAHTAR |  | 1.348 | 1.348 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.0218 | 0.2783 | 0.2792 | 69.5164 | 0.1858 | 0.0923 | 0.2074 | 69.5164 | 360 | 360 |  | Servis Harici | Devrede | 2017-11-21
3086 | 154kV YILDIZTEPE - ŞİŞLİ EİH | 154 | YILDIZTEPE | ŞİŞLİ |  | 5.646 | 5.646 km 154kV 1000mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | true | false | 0.1343 | 1.1771 | 1.1847 | 237.6966 | 0.6665 | 0.4336 | 0.7951 | 237.6966 | 250 | 250 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4358 | 154kV YİBİTAŞ - YERKÖY EİH | 154 | YİBİTAŞ | YERKÖY |  | 22.138 | 1.809 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 20.329 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.7232 | 9.327 | 9.7165 | 60.6094 | 8.2648 | 27.1294 | 28.3604 | 43.1863 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2016-11-07
2351 | 154kV YİBİTAŞ - YOZGAT EİH | 154 | YİBİTAŞ | YOZGAT |  | 17.786 | 1.787 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 15.999 km 154kV Hawk (477 MCM) A1,B1,C1,D1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1878 | 7.4864 | 7.7995 | 48.7405 | 6.6203 | 21.834 | 22.8156 | 34.6305 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6208 | 154kV YUKARIBURNAZ GES - İKİZLER EİH | 154 | YUKARIBURNAZ GES | İKİZLER |  | 2.016 | 2.016 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.1495 | 0.7787 | 0.793 | 6.0174 | 0.5449 | 2.6453 | 2.7009 | 3.6478 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-29
6209 | 154kV YUKARIBURNAZ GES - İNCİRLİK EİH | 154 | YUKARIBURNAZ GES | İNCİRLİK |  | 59.869 | 59.869 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | false | false | 4.439 | 23.126 | 23.5482 | 178.697 | 16.1808 | 78.5582 | 80.2073 | 108.327 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2024-07-29
3479 | 154kV YUKARI MANAHOZ - ÇAMBAŞI HES EİH | 154 | YUKARI MANAHOZ | ÇAMBAŞI HES |  | 10.22 | 10.220 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2562 | 4.1068 | 4.2946 | 29.2742 | 3.2597 | 13.5871 | 13.9726 | 18.0812 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-11-27
2463 | 154kV YUMURTALIK - GÜNEY ADANA - I EİH | 154 | YUMURTALIK | GÜNEY ADANA | I | 54.527 | 54.527 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.5295 | 20.4611 | 20.6169 | 168.1268 | 15.5483 | 62.8957 | 64.7891 | 103.1796 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3132 | 154kV YUMURTALIK - GÜNEY ADANA - II EİH | 154 | YUMURTALIK | GÜNEY ADANA | II | 54.527 | 54.527 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | YOK | true | true | 2.5295 | 20.4611 | 20.6169 | 168.1268 | 15.5483 | 62.8957 | 64.7891 | 103.1796 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
4013 | 154kV YUMURTALIK - SUGÖZÜ TES - I EİH | 154 | YUMURTALIK | SUGÖZÜ TES | I | 8 | 8.000 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4972 | 3.0541 | 3.0943 | 24.1981 | 2.0662 | 10.4612 | 10.6633 | 14.6037 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2015-09-11
2743 | 154kV YUMURTALIK - SUGÖZÜ TES - II EİH | 154 | YUMURTALIK | SUGÖZÜ TES | II | 7.955 | 7.955 km 154kV Cardinal (954 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4944 | 3.0369 | 3.0769 | 24.062 | 2.0546 | 10.4024 | 10.6034 | 14.5216 | 280 | 220 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5663 | 154kV YUMURTALIK - TAYSEB EİH | 154 | YUMURTALIK | TAYSEB |  | 19.142 | 16.530 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 2.612 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 | YOK | true | false | 2.1529 | 7.6174 | 7.9158 | 55.4348 | 6.0198 | 24.9965 | 25.7111 | 34.0858 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2021-06-21
2134 | 154kV YUNAK - AKŞEHİR EİH | 154 | YUNAK | AKŞEHİR |  | 60.985 | 60.985 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 7.3182 | 26.2235 | 27.2256 | 163.4398 | 23.1743 | 73.182 | 76.7636 | 122.5798 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
4484 | 154kV YUNTDAĞI RES - BERGRES RES EİH | 154 | YUNTDAĞI RES | BERGRES RES |  | 6.433 | 0.970 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.463 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3688 | 2.4684 | 2.4958 | 19.4449 | 1.6799 | 8.2366 | 8.4062 | 12.2853 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-21
6280 | 154kV YURT ÇİMENTO - KIYIK EİH | 154 | YURT ÇİMENTO | KIYIK |  | 10.31 | 7.479 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS 2.831 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.4766 | 3.9311 | 3.9599 | 31.2515 | 2.6821 | 12.6672 | 12.9481 | 19.0395 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2024-12-02
4401 | 154kV YÜKSEKOVA - BAŞKALE EİH | 154 | YÜKSEKOVA | BAŞKALE |  | 88.74 | 88.740 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 4.437 | 34.6086 | 34.8919 | 260.8956 | 27.5094 | 87.8526 | 92.0589 | 188.1288 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-01-05
5132 | 154kV YÜKSEKOVA -> HAKKARİ - KIRIKDAĞ HES EİH | 154 | YÜKSEKOVA | KIRIKDAĞ SANAL |  | 72.24 | 72.240 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 95 | YOK | true | true | 3.612 | 28.1736 | 28.4042 | 212.3856 | 22.3944 | 71.5176 | 74.9418 | 153.1488 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-21
6067 | 154kV ZAFER - SASA EİH | 154 | ZAFER | SASA |  | 4.534 | 1.341 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 2.093 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 1.100 km 154kV 1600mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf | YOK | false | false | 0.1771 | 1.5116 | 1.5219 | 65.0644 | 1.0916 | 4.0396 | 4.1845 | 60.8666 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-19
4504 | 154kV ZARA - DEMİRDAĞ EİH | 154 | ZARA | DEMİRDAĞ |  | 90.819 | 29.489 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 55.680 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS 5.650 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS | YOK | true | true | 11.0006 | 38.0626 | 39.6204 | 249.8746 | 32.3661 | 113.5319 | 118.0553 | 174.0847 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
4512 | 154kV ZARA - SİVAS EİH | 154 | ZARA | SİVAS |  | 83.363 | 29.489 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 53.874 km 154kV Hawk (477 MCM) A2,B2,C2,D2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 10.0894 | 35.0156 | 36.4402 | 228.8506 | 29.8777 | 103.8532 | 108.0656 | 160.4587 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
6506 | 154kV ZARA - TTSİVASZARA GES EİH | 154 | ZARA | TTSİVASZARA GES |  | 9.673 | 9.673 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA1,PB1,PD1,PE1, OPGW 95 | YOK | false | false | 0.4478 | 3.8359 | 3.862 | 27.9814 | 2.8197 | 9.8266 | 10.2232 | 16.7104 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-12-09
3090 | 154kV ZEKERİYAKÖY - MASLAK - I EİH | 154 | ZEKERİYAKÖY | MASLAK | I | 12.338 | 12.338 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.57 | 4.6328 | 4.6678 | 38.0446 | 2.9616 | 15.9732 | 16.2454 | 23.3427 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3091 | 154kV ZEKERİYAKÖY - MASLAK - II EİH | 154 | ZEKERİYAKÖY | MASLAK | II | 12.369 | 12.369 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5714 | 4.6445 | 4.6795 | 38.1402 | 2.9691 | 16.0133 | 16.2863 | 23.4013 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6355 | 154kV ZELİHA RES - YENİ RES EİH | 154 | ZELİHA RES | YENİ RES |  | 20.08 | 20.080 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.933 | 7.9183 | 7.9731 | 59.1215 | 6.6413 | 20.7209 | 21.7592 | 42.6178 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2025-04-15
4475 | 154kV ZEUGMA -> BİRECİK - BELKIS - I EİH | 154 | ZEUGMA | ZEUGMA 154 SANAL |  | 0.178 | 0.178 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0082 | 0.0684 | 0.0689 | 0.5321 | 0.0437 | 0.2268 | 0.231 | 0.2967 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-19
3819 | 154kV ZEYTİNLİ - KUZEY ADANA EİH | 154 | ZEYTİNLİ | KUZEY ADANA |  | 20.536 | 16.948 km 154kV Hawk (477 MCM) T,R,W,Z, 7/16 EHS 3.362 km 154kV Hawk (477 MCM) N1,P1,F1,E1, 7/16 EHS 0.226 km 154kV Hawk (477 MCM) AA,BA,CA,DA, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.5241 | 8.2496 | 8.6271 | 58.8534 | 6.5685 | 27.2886 | 28.068 | 36.2927 | 180 | 150 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-16
3829 | 154kV ZEYTİNLİ - SASA EİH | 154 | ZEYTİNLİ | SASA |  | 7.327 | 3.927 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), OPGW 88 2.300 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 1.100 km 154kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf | YOK | false | false | 0.306 | 2.5994 | 2.6173 | 75.5576 | 1.9822 | 7.1162 | 7.3871 | 67.6313 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2015-01-19
6066 | 154kV ZEYTİNLİ - ZAFER EİH | 154 | ZEYTİNLİ | ZAFER |  | 5.581 | 4.240 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4, OPGW 88 1.341 km 154kV Pheasant (1272 MCM) 2FA1,2FB1,2FD1,2FE1,2FN1, OPGW 88 | YOK | false | false | 0.2589 | 2.1102 | 2.126 | 17.053 | 1.5758 | 6.432 | 6.6222 | 10.2313 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2023-10-19
4771 | 154kV ZİYARET RES - SAMANDAĞ EİH | 154 | ZİYARET RES | SAMANDAĞ |  | 7.136 | 7.136 km 154kV Drake (795 MCM) TA1,RA1,VA1,ZA1, OPGW 88 | YOK | true | true | 0.5306 | 2.7545 | 2.8052 | 21.3002 | 2.2751 | 8.3112 | 8.6169 | 12.9176 | 250 | 200 |  | Serviste | Devrede | 2018-01-31
4627 | 154kV ZORLU ALAŞEHİR JES - ALAŞEHİR HAVZA EİH | 154 | ZORLU JES | ALAŞEHİR HAVZA |  | 1.256 | 1.256 km 154kV Pheasant (1272 MCM) PA,PB,PC,PD,PE, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0581 | 0.4955 | 0.4989 | 3.6977 | 0.3751 | 1.4903 | 1.5368 | 2.6639 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2017-09-25
5128 | 154kV ZORLU ALAŞEHİR JES - MİS-3 JES EİH | 154 | ZORLU JES | MİS3 JES |  | 2.687 | 2.687 km 154kV Pheasant (1272 MCM) CP1,CP2,CP3,CP4 (B), 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.1239 | 1.033 | 1.0404 | 8.033 | 0.6594 | 3.4235 | 3.4864 | 4.4789 | 340 | 270 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-18
2174 | 400kV ADA1 DGKÇ - ADA2 DGKÇ EİH | 400 | ADA1 DGKÇS | ADA2 DGKÇS |  | 0.315 | 0.315 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.0066 | 0.0832 | 0.0834 | 1.3754 | 0.0834 | 0.3161 | 0.3269 | 0.8412 | 2180 | 1750 | 1850 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
6180 | 400kV ADA1 DGKÇS - TEPEÖREN EİH | 400 | TEPEÖREN | ADA1 DGKÇS |  | 105.121 | 87.570 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS 17.551 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | false | false | 1.6723 | 28.0159 | 28.0657 | 459.625 | 25.3864 | 104.8226 | 107.8529 | 288.088 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2024-06-23
2179 | 400kV ADA1 DGKÇ - TEMELLİ EİH | 400 | ADA1 DGKÇS | TEMELLİ |  | 222.918 | 222.918 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 4.4584 | 57.9587 | 58.1299 | 998.6726 | 51.2711 | 182.7928 | 189.8471 | 599.6494 | 2630 | 2090 | 1450 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2180 | 400kV ADA2 DGKÇ - OSMANCA EİH | 400 | ADA2 DGKÇS | OSMANCA |  | 79.595 | 79.595 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.6696 | 21.0073 | 21.0735 | 347.5675 | 23.2633 | 72.6499 | 76.2836 | 212.646 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5622 | 400kV ADA2 DGKÇS - KAVACIK EİH | 400 | ADA2 DGKÇS | KAVACIK |  | 123.918 | 123.918 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.9792 | 33.2396 | 33.2985 | 539.2209 | 29.514 | 123.5616 | 127.0376 | 340.9149 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2021-05-02
4279 | 400kV ADA2 DGKÇ - ZETES2 EİH | 400 | ADA2 DGKÇS | ZETES2 |  | 176.102 | 83.102 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS 93.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 3.2958 | 47.8939 | 48.0072 | 754.4293 | 42.0627 | 176.6525 | 181.5912 | 475.4776 | 2180 | 1750 | 1350 | Serviste | Devrede | 2016-07-29
2964 | 400kV ADANA -> EREĞLİ - SEYDİŞEHİR EİH | 400 | EREĞLİ SANAL | ADANA |  | 152.844 | 152.844 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | false | 4.5853 | 48.9101 | 49.1245 | 554.8237 | 39.7394 | 160.4862 | 165.3331 | 391.2806 | 1450 | 1170 | 1200 | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5934 | 400kV ADANA - MİSİS OSB EİH | 400 | ADANA | MİSİS OSB |  | 16.223 | 16.223 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.3245 | 4.218 | 4.2304 | 72.679 | 3.7313 | 13.3029 | 13.8162 | 43.6399 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2022-11-28
1999 | 400kV ADANA - SANİBEY HES EİH | 400 | ADANA | SANİBEY HES |  | 36.061 | 36.061 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.7564 | 9.5172 | 9.5472 | 157.3005 | 10.5383 | 32.9196 | 34.5652 | 95.3044 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
1996 | 400kV ADANA - SUGÖZÜ TES EİH | 400 | ADANA | SUGÖZÜ TES |  | 48.067 | 48.067 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9613 | 12.4974 | 12.5343 | 215.3402 | 11.0554 | 39.4149 | 40.936 | 129.3002 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
1991 | 400kV ADANA - TOSYALI METALURJİ EİH | 400 | ADANA | TOSYALI METALURJİ |  | 66.001 | 60.672 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 5.329 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | false | 2.0091 | 20.7189 | 20.8161 | 244.1153 | 17.3142 | 69.4963 | 71.6206 | 168.8545 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2182 | 400kV ADAPAZARI - ÇAYIRHAN TES EİH | 400 | ADAPAZARI | ÇAYIRHAN TES |  | 138.461 | 138.461 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.3442 | 44.1459 | 44.3592 | 504.3488 | 36.6177 | 146.5439 | 151.0496 | 352.374 | 1440 | 1160 | 1250 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2183 | 400kV ADAPAZARI -> GÖYNÜK - AKSA GÖYNÜK TES EİH | 400 | ADAPAZARI | GÖYNÜK SANAL |  | 64.028 | 64.028 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.0089 | 20.4142 | 20.5128 | 233.2241 | 16.933 | 67.7658 | 69.8493 | 162.947 | 1440 | 1160 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4115 | 400kV ADAPAZARI - KOCAELİ - I EİH | 400 | ADAPAZARI | KOCAELİ | I | 30.957 | 30.957 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9713 | 9.8701 | 9.9178 | 112.7619 | 8.187 | 32.7642 | 33.7715 | 78.7835 | 1440 | 1160 | 1400 | Serviste | Devrede | 2016-02-29
4176 | 400kV ADAPAZARI - KOCAELİ - II EİH | 400 | ADAPAZARI | KOCAELİ | II | 32 | 32.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.4989 | 8.2524 | 8.2675 | 143.2533 | 8.2585 | 31.9151 | 32.9663 | 86.0053 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2016-05-06
2184 | 400kV ADAPAZARI - OSMANCA EİH | 400 | ADAPAZARI | OSMANCA |  | 67.517 | 67.517 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.1102 | 21.4238 | 21.5275 | 246.6081 | 17.8475 | 71.3563 | 73.5544 | 172.1638 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
6181 | 400kV ADAPAZARI - TEPEÖREN EİH | 400 | TEPEÖREN | ADAPAZARI |  | 89.118 | 87.570 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS 1.548 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | false | false | 1.4228 | 23.8889 | 23.9312 | 387.9849 | 21.2564 | 88.862 | 91.369 | 245.0772 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2024-06-23
5162 | 400kV ADAPAZARI - ULUDAĞ GİS EİH | 400 | ADAPAZARI | ULUDAĞ GİS |  | 113.42 | 77.000 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 7.420 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 88 27.000 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 2.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 3.2689 | 35.7286 | 35.8779 | 419.4396 | 29.6058 | 117.5997 | 121.2691 | 291.685 | 1450 | 1170 | 1250 | Serviste | Devrede | 2019-08-02
3710 | 400kV ADAPAZARI - YUNUS EMRE TES EİH | 400 | ADAPAZARI | YUNUS EMRE TES |  | 170.231 | 5.771 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 164.460 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.6863 | 44.001 | 44.0829 | 760.6084 | 43.8256 | 169.8437 | 175.4068 | 457.3319 | 2180 | 1750 | 1400 | Serviste | Devrede | 2014-08-13
6134 | 400kV AFYON2 - KONYA KUZEY EİH | 400 | KONYA KUZEY | AFYON2 |  | 200.33 | 194.400 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, OPGW 96 5.930 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA1,2PB1,2PD1,2PE1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.1536 | 58.1794 | 58.2648 | 785.3855 | 51.3304 | 176.2572 | 183.5795 | 462.3293 | 2630 | 2090 | 1500 | Serviste | Devrede | 2024-03-05
1869 | 400kV AFYON2 - RWE DENİZLİ DGKÇ EİH | 400 | AFYON2 | RWE DENİZLİ DGKÇS |  | 180.005 | 170.005 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 10.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 96 | YOK | true | true | 2.8841 | 46.5775 | 46.6667 | 803.2598 | 51.0927 | 163.7333 | 171.5199 | 483.5288 | 2180 | 1750 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3775 | 400kV AĞRI2 - VAN2 EİH | 400 | AĞRI2 | VAN2 |  | 185.3 | 185.300 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.706 | 48.178 | 48.3203 | 807.908 | 44.472 | 153.799 | 160.0996 | 489.192 | 2180 | 1750 | 1350 | Serviste | Devrede | 2014-12-10
6548 | 400kV AKKUYU NGS GİS -> MERSİN380 - KARATAY EİH | 400 | AKKUYU NGS GİS SANAL | AKKUYU NGS GİS |  | 0.1 | 0.100 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 96 | YOK | false | false | 0.0016 | 0.028 | 0.0281 | 0.4151 | 0.0265 | 0.089 | 0.0929 | 0.2821 | 2630 | 2090 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-04
6462 | 400kV AKSA ANTALYA 380 - SEYDİŞEHİR (YENİ) EİH | 400 | AKSA ANTALYA 380 | SEYDİŞEHİR (YENİ) |  | 152.2 | 23.200 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 129.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.0721 | 39.9189 | 40.037 | 660.4298 | 35.8863 | 127.4298 | 132.3864 | 402.1467 | 2180 | 1750 | 1450 | Serviste | Devrede | 2025-10-16
1851 | 400kV AKSA ANTALYA DGKÇ - DENİZLİ4 EİH | 400 | AKSA ANTALYA 380 | DENİZLİ4 |  | 155.142 | 148.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 7.142 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 96 | YOK | true | true | 3.2563 | 41.0252 | 41.1542 | 675.7523 | 45.0838 | 141.8185 | 148.8121 | 410.102 | 2180 | 1750 | 1400 | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3645 | 400kV AKSA GÖYNÜK TES - GÖKÇEKAYA HES EİH | 400 | AKSA GÖYNÜK TES | GÖKÇEKAYA HES |  | 33.218 | 5.218 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 28.000 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.9889 | 10.3638 | 10.4109 | 124.0309 | 8.6544 | 34.8969 | 35.954 | 85.1084 | 1440 | 1160 | 1400 | Serviste | Devrede | 2014-05-09
3646 | 400kV AKSA GÖYNÜK TES -> GÖYNÜK - ADAPAZARI EİH | 400 | AKSA GÖYNÜK TES | GÖYNÜK SANAL |  | 12.879 | 4.679 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 8.200 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3563 | 3.9025 | 3.9188 | 49.6321 | 3.289 | 13.3974 | 13.7952 | 33.2881 | 1440 | 1160 | 1450 | Serviste | Devrede | 2014-05-09
6220 | 400kV ALİAĞA2 - BORNOVA380 EİH | 400 | ALİAĞA2 | BORNOVA380 |  | 35.683 | 35.683 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.5742 | 9.5648 | 9.582 | 155.2698 | 9.1524 | 32.9928 | 34.2387 | 98.1735 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2024-08-28
6454 | 400kV ALİAĞA2 - BOZKÖY GİS EİH | 400 | ALİAĞA2 | BOZKÖY GİS |  | 1.732 | 1.732 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.0346 | 0.4503 | 0.4517 | 7.5515 | 0.4157 | 1.4376 | 1.4965 | 4.5725 | 2180 | 1750 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-06
1885 | 400kV ALİAĞA2 - İZMİR DGKÇ - I EİH | 400 | ALİAĞA2 | İZMİR DGKÇS | I | 0.754 | 0.754 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.0118 | 0.1944 | 0.1948 | 3.3754 | 0.1946 | 0.752 | 0.7768 | 2.0265 | 2630 | 2090 | 2000 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
1886 | 400kV ALİAĞA2 - İZMİR DGKÇ - II EİH | 400 | ALİAĞA2 | İZMİR DGKÇS | II | 0.821 | 0.821 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.0128 | 0.2117 | 0.2121 | 3.6753 | 0.2119 | 0.8188 | 0.8458 | 2.2066 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
6569 | 400kV ALİAĞA2 -> MORSAN - SOMA-B EİH | 400 | ALİAĞA2 | MORSAN SANAL |  | 35.853 | 35.853 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | false | false | 0.559 | 9.2461 | 9.2629 | 160.5019 | 9.2529 | 35.7579 | 36.9357 | 96.3609 | 2630 | 2090 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-26
5092 | 400kV ALİAĞA2 - RAFİNERİ EİH | 400 | ALİAĞA2 | RAFİNERİ |  | 2.741 | 2.741 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.0439 | 0.7341 | 0.7354 | 11.9278 | 0.5758 | 2.3538 | 2.4232 | 7.5425 | 2630 | 2090 | 2000 | Serviste | Devrede | 2019-05-01
3038 | 400kV ALİBEYKÖY - ATIŞALANI EİH | 400 | ALİBEYKÖY | ATIŞALANI |  | 21.797 | 20.336 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 1.461 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.4614 | 5.9606 | 5.9784 | 92.7165 | 5.247 | 22.017 | 22.6335 | 57.596 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-04-10
2882 | 400kV ALİBEYKÖY - BEYKOZ EİH | 400 | ALİBEYKÖY | BEYKOZ |  | 22.764 | 22.764 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.4818 | 6.2669 | 6.2854 | 96.1513 | 5.4511 | 22.9572 | 23.5955 | 60.4232 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-04-08
5621 | 400kV ALİBEYKÖY - KAVACIK EİH | 400 | ALİBEYKÖY | KAVACIK |  | 31.529 | 1.191 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 30.338 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.6581 | 8.3236 | 8.3496 | 137.6582 | 8.3494 | 31.6357 | 32.7189 | 84.1658 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2021-05-01
5256 | 400kV ALİBEYKÖY - TAŞOLUK EİH | 400 | ALİBEYKÖY | TAŞOLUK |  | 28.664 | 28.664 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.5983 | 7.5672 | 7.5909 | 125.04 | 7.5887 | 28.7656 | 29.7497 | 75.7437 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2019-11-15
3039 | 400kV ALİBEYKÖY - YILDIZTEPE EİH | 400 | ALİBEYKÖY | YILDIZTEPE |  | 4.336 | 4.336 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (C), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.0907 | 1.091 | 1.0948 | 19.6583 | 0.9044 | 4.0267 | 4.127 | 7.9502 | 2180 | 1750 | 1850 | Serviste | Devrede | 2013-04-10
5596 | 400kV ALPASLAN2 HES -> VAN2 - SİİRT 380 EİH | 400 | ALPASLAN2 HES | TATVAN380 SANAL |  | 107.609 | 20.406 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 87.203 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.0647 | 27.9333 | 28.0095 | 482.0162 | 25.8813 | 90.0317 | 93.6779 | 289.4288 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2021-04-14
5407 | 400kV ALPASLAN2 HES - YUKARI KALEKÖY HES EİH | 400 | ALPASLAN2 HES | YUKARI KALEKÖY HES |  | 70.889 | 20.406 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 50.483 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.3303 | 18.3861 | 18.4342 | 317.5106 | 17.4357 | 59.9213 | 62.4065 | 190.652 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2020-09-14
3539 | 400kV ALTINKAYA HES - BOYABAT HES EİH | 400 | ALTINKAYA HES | BOYABAT HES |  | 66.274 | 66.274 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.3255 | 17.2312 | 17.2821 | 296.9075 | 15.243 | 54.3447 | 56.442 | 178.2771 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2014-01-22
3724 | 400kV ALTINKAYA HES - CENGİZ DGKÇ EİH | 400 | ALTINKAYA HES | CENGİZ DGKÇ |  | 88.465 | 78.483 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 9.982 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.8499 | 23.1936 | 23.2672 | 388.9648 | 23.3558 | 89.0664 | 92.0778 | 232.1042 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2014-09-17
1857 | 400kV ALTINKAYA HES - KAYABAŞI EİH | 400 | ALTINKAYA HES | KAYABAŞI |  | 102.678 | 102.678 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.2113 | 32.7995 | 32.9563 | 372.9436 | 27.063 | 108.1553 | 111.4898 | 263.4376 | 1450 | 1170 | 1250 | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5108 | 400kV ANTALYA SERBEST BÖLGE - AKSA ANTALYA DGKÇ - EİH | 400 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | AKSA ANTALYA 380 |  | 51.351 | 2.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 11.351 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (D), OPGW 127-2 38.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.0399 | 13.2861 | 13.3267 | 225.5898 | 11.9122 | 43.8365 | 45.4262 | 126.4416 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2019-05-17
4201 | 400kV ARKUN HES - İSPİR HAVZA EİH | 400 | ARKUN HES | İSPİR HAVZA |  | 47.907 | 47.907 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9581 | 12.4558 | 12.4926 | 214.6234 | 11.0186 | 39.2837 | 40.7998 | 128.8698 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2016-05-24
3968 | 400kV ARTVİN HES - TORTUM EİH | 400 | ARTVİN HES | TORTUM |  | 36.01 | 36.010 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.7557 | 9.4989 | 9.5289 | 157.2449 | 8.554 | 29.7613 | 30.9662 | 96.2763 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2015-07-28
3882 | 400kV ATATÜRK HES - BAŞPINAR OSB EİH | 400 | ATATÜRK HES | BAŞPINAR OSB |  | 102.558 | 97.284 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 5.274 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.115 | 27.0952 | 27.1777 | 447.3293 | 26.8635 | 102.1577 | 105.6307 | 271.5824 | 2180 | 1750 | 1550 | Serviste | Devrede | 2015-04-07
4036 | 400kV ATATÜRK HES -> BİRECİK HES - ZEUGMA EİH | 400 | ATATÜRK HES | ZEUGMA 400 SANAL |  | 60.071 | 57.725 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, OPGW 127-2 2.346 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.8912 | 19.1661 | 19.2592 | 218.2402 | 14.6513 | 51.7413 | 53.7757 | 154.3732 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2015-10-09
1962 | 400kV ATATÜRK HES - HİLVAN EİH | 400 | ATATÜRK HES | HİLVAN |  | 74.799 | 73.579 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 1.220 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.5616 | 19.7606 | 19.8222 | 326.1243 | 19.772 | 75.07 | 77.6302 | 197.6684 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
1960 | 400kV ATATÜRK HES - SIRRIN EİH | 400 | ATATÜRK HES | SIRRIN |  | 63.831 | 63.831 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.2766 | 16.5961 | 16.6451 | 278.3032 | 15.3194 | 52.9797 | 55.1501 | 168.5138 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2905 | 400kV ATATÜRK HES - YEŞİLHİSAR - II (GÜNEY) EİH | 400 | ATATÜRK HES | GÖKSUN SKM | GÜNEY | 180.036 | 80.390 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS 31.139 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, 1/2 EHS 68.507 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.8074 | 47.1285 | 47.212 | 795.8161 | 45.9816 | 178.6616 | 184.4838 | 488.0058 | 2630 | 2090 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-07-13
2903 | 400kV ATATÜRK HES - YEŞİLHİSAR - I (KUZEY) EİH | 400 | ATATÜRK HES | GÖKSUN SKM | KUZEY | 180.784 | 81.017 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS 30.834 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, 1/2 EHS 68.933 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.8191 | 47.3145 | 47.3984 | 799.264 | 46.1793 | 179.4164 | 185.2641 | 489.9758 | 2630 | 2090 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-07-13
3051 | 400kV ATIŞALANI - İKİTELLİ EİH | 400 | ATIŞALANI | İKİTELLİ |  | 14.48 | 13.019 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 1.461 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.3066 | 3.9462 | 3.9581 | 61.8108 | 3.4948 | 14.6378 | 15.0493 | 38.1742 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5031 | 400kV ATIŞALANI - SAĞMALCILAR GİS EİH | 400 | ATIŞALANI | SAĞMALCILAR GİS |  | 3.404 | 3.404 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.0469 | 0.6839 | 0.6855 | 160.9071 | 0.6349 | 0.2856 | 0.6962 | 160.9071 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2019-07-25
3107 | 400kV BABAESKİ - NEOSANTA (YUNANİSTAN) EİH | 400 | BABAESKİ | NEOSANTA (YUNANİSTAN) |  | 58.272 | 58.272 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 | VAR | true | false | 1.2223 | 15.3791 | 15.4276 | 254.1864 | 17.0291 | 53.1958 | 55.855 | 154.0051 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4128 | 400kV BABAESKİ - TÜRKGÜCÜ EİH | 400 | BABAESKİ | TÜRKGÜCÜ |  | 68.997 | 68.997 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | false | 1.4605 | 18.9947 | 19.0508 | 291.4318 | 16.5222 | 69.5827 | 71.5174 | 183.141 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2016-03-10
5859 | 400kV BAĞIŞTAŞ - KEBAN ŞALT EİH | 400 | BAĞIŞTAŞ | KEBAN ŞALT |  | 77.542 | 17.655 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 3.118 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 127-2 3.304 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 7.660 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 127-2 12.234 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 2.520 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 127-2 31.051 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4939 | 20.4278 | 20.4823 | 343.0074 | 17.6554 | 63.5434 | 65.9506 | 210.3415 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2024-10-08
2576 | 400kV BAĞLUM - KAYABAŞI EİH | 400 | BAĞLUM | KAYABAŞI |  | 265.471 | 0.518 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 264.953 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 5.5411 | 70.0897 | 70.3084 | 1159.0345 | 70.2886 | 266.3701 | 275.4878 | 708.9407 | 2180 | 1750 | 1300 | Serviste | Devrede | 2013-01-01
4599 | 400kV BAĞLUM - KURŞUNLU - I EİH | 400 | BAĞLUM | KURŞUNLU | I | 98.524 | 98.524 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.5855 | 26.4092 | 26.4567 | 428.7141 | 25.2705 | 91.096 | 94.5361 | 271.0658 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2017-08-07
4600 | 400kV BAĞLUM - KURŞUNLU - II EİH | 400 | BAĞLUM | KURŞUNLU | II | 98.524 | 98.524 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.5855 | 26.4092 | 26.4567 | 428.7141 | 25.2705 | 91.096 | 94.5361 | 271.0658 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2017-08-07
4071 | 400kV BANDIRMA DGKÇ - BANDIRMA2 DGKÇ EİH | 400 | BANDIRMA DGKÇS 1 | BANDIRMA DGKÇS 2 |  | 0.277 | 0.277 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.0058 | 0.0731 | 0.0734 | 1.2094 | 0.0734 | 0.2779 | 0.2875 | 0.7397 | 2180 | 1750 | 1850 | Serviste | Devrede | 2015-11-20
4428 | 400kV BANDIRMA DGKÇ - CENAL TES EİH | 400 | BANDIRMA DGKÇS 1 | CENAL TES |  | 96.999 | 96.999 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.94 | 25.2197 | 25.2942 | 434.5555 | 22.3098 | 79.5392 | 82.6088 | 260.9273 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2017-02-21
5905 | 400kV BARTIN OSB - KARADENİZ DOĞALGAZ GİS EİH | 400 | BARTIN OSB | KARADENİZ DOĞALGAZ GİS |  | 55.38 | 55.380 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.8845 | 14.8551 | 14.8814 | 240.9824 | 13.1901 | 55.2207 | 56.7742 | 152.3577 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2022-10-26
1896 | 400kV BAŞPINAR OSB - ERZİN EİH | 400 | BAŞPINAR OSB | ERZİN |  | 119.556 | 119.556 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.4954 | 31.5625 | 31.661 | 521.5352 | 31.6521 | 119.9796 | 124.0845 | 315.9228 | 2180 | 1750 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5270 | 400kV BAŞPINAR OSB - ŞEHİTKAMİL OSB - I EİH | 400 | BAŞPINAR OSB | ŞEHİTKAMİL OSB | I | 9.06 | 0.638 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 2.961 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 3.690 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 1.771 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 0.1731 | 2.4586 | 2.4646 | 38.8261 | 2.1377 | 8.1469 | 8.4227 | 24.3999 | 2180 | 1750 | 1850 | Serviste | Devrede | 2019-12-18
6101 | 400kV BAŞPINAR OSB - ŞEHİTKAMİL OSB - II EİH | 400 | BAŞPINAR OSB | ŞEHİTKAMİL OSB | II | 82.524 | 72.874 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 1.228 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 2.961 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 3.690 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 1.771 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 1.3518 | 22.1405 | 22.1817 | 358.6417 | 20.9933 | 76.0591 | 78.9032 | 226.5105 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2023-12-19
4922 | 400kV BATMAN2 - AŞAĞI KALEKÖY HES EİH | 400 | BATMAN2 | AŞAĞI KALEKÖY HES |  | 146.133 | 146.133 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.9227 | 37.9946 | 38.1068 | 654.6758 | 33.6106 | 119.8291 | 124.4535 | 393.0978 | 2630 | 2090 | 1600 | Serviste | Devrede | 2018-07-20
4883 | 400kV BATMAN2 - ILISU HES EİH | 400 | BATMAN2 | ILISU HES |  | 84.203 | 15.480 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 5.694 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 96 4.093 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 3.506 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 96 4.988 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 50.442 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.7781 | 22.7795 | 22.8488 | 360.3622 | 20.5774 | 75.0854 | 77.854 | 223.3935 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2020-05-16
4237 | 400kV BATMAN2 - SİİRT400 EİH | 400 | BATMAN2 | SİİRT380 |  | 78.234 | 49.956 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 28.278 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.5647 | 20.3408 | 20.4009 | 350.4883 | 17.9938 | 64.1519 | 66.6276 | 210.4495 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2016-08-29
4427 | 400kV BEKİRLİ TES - CENAL TES EİH | 400 | BEKİRLİ TES | CENAL TES |  | 25.223 | 25.223 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4041 | 6.7551 | 6.7672 | 109.7612 | 5.2982 | 21.66 | 22.2986 | 69.407 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2017-02-21
5420 | 400kV BEKİRLİ TES - ÇAN HAVZA EİH | 400 | BEKİRLİ TES | ÇAN HAVZA |  | 52.477 | 45.677 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 6.800 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.0578 | 13.7457 | 13.7863 | 227.8729 | 12.4064 | 43.8794 | 45.5996 | 138.6386 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2020-09-22
4906 | 400kV BEYHAN1 HES - AŞAĞI KALEKÖY HES EİH | 400 | BEYHAN1 HES | AŞAĞI KALEKÖY HES |  | 64.445 | 64.445 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.0127 | 16.6135 | 16.6443 | 288.4859 | 18.3951 | 58.5054 | 61.3291 | 173.2325 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2018-06-27
1986 | 400kV BEYKENT OSB - BİRECİK HES EİH | 400 | BEYKENT OSB | BİRECİK HES |  | 46.839 | 0.893 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 45.946 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9379 | 12.1915 | 12.2275 | 204.0963 | 11.2167 | 38.9189 | 40.503 | 123.668 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3906 | 400kV BEYKENT OSB - ŞEHİTKAMİL OSB EİH | 400 | BEYKENT OSB | ŞEHİTKAMİL OSB |  | 9.147 | 0.893 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 6.442 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 1.812 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.1768 | 2.4057 | 2.4122 | 39.744 | 2.1163 | 7.6866 | 7.9726 | 24.3636 | 2180 | 1750 | 1500 | Serviste | Devrede | 2015-05-11
5623 | 400kV BEYKOZ - KAVACIK EİH | 400 | BEYKOZ | KAVACIK |  | 21.154 | 8.104 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS 13.050 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.3776 | 5.64 | 5.6526 | 92.1702 | 5.2543 | 21.1438 | 21.7869 | 57.5443 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2021-05-02
4006 | 400kV BİLGİN SAMSUN DGKÇ - ALTINORDU EİH | 400 | BİLGİN SAMSUN DGKÇ | ALTINORDU |  | 71.09 | 70.474 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 0.616 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4193 | 18.4882 | 18.5426 | 318.4041 | 16.3384 | 58.3177 | 60.5631 | 191.2701 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2015-09-03
4037 | 400kV BİRECİK HES -> ATATÜRK HES - ZEUGMA EİH | 400 | BİRECİK HES | ZEUGMA 400 SANAL |  | 1.382 | 1.382 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.0436 | 0.4409 | 0.443 | 5.0221 | 0.3368 | 1.1926 | 1.2392 | 3.5463 | 1450 | 1170 | 1500 | Serviste | Devrede | 2015-10-09
3460 | 400kV BORÇKA HES - AKHLTSKHE (GÜRCİSTAN) EİH | 400 | BORÇKA HES | AKHLTSKHE (GÜRCİSTAN) |  | 118.372 | 118.372 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | VAR | true | false | 2.3674 | 30.7767 | 30.8676 | 516.1019 | 28.4093 | 98.2488 | 102.2737 | 312.5021 | 2180 | 1750 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-11-07
6490 | 400kV BORÇKA HES - DERİNER HES EİH | 400 | BORÇKA HES | DERİNER HES |  | 27.745 | 24.790 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 2.955 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5829 | 7.2712 | 7.2945 | 122.0465 | 6.564 | 23.0953 | 24.01 | 73.5969 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2025-11-21
1903 | 400kV BORÇKA HES - KALKANDERE EİH | 400 | BORÇKA HES | KALKANDERE |  | 124.865 | 124.865 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.4973 | 32.4649 | 32.5608 | 559.3952 | 28.7189 | 102.3893 | 106.3407 | 335.8868 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
6039 | 400kV BORÇKA HES - YUSUFELİ HES EİH | 400 | BORÇKA HES | YUSUFELİ HES |  | 96.249 | 88.359 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 7.890 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.8912 | 25.1844 | 25.2553 | 428.5973 | 22.4137 | 79.4776 | 82.5776 | 259.9402 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2023-07-11
5810 | 400kV BOZOK - REŞADİYE EİH | 400 | BOZOK | REŞADİYE |  | 223.413 | 5.300 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 213.513 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 4.600 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 3.5531 | 57.6162 | 57.7256 | 1000.1359 | 63.2217 | 201.9526 | 211.6172 | 600.5682 | 2630 | 2090 | 1450 | Serviste | Devrede | 2022-04-06
3835 | 400kV BÖLÜCEK - OSMANCA EİH | 400 | BÖLÜCEK | OSMANCA |  | 45.995 | 45.995 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.9736 | 12.6623 | 12.6997 | 194.2752 | 11.0141 | 46.3855 | 47.6751 | 122.086 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2015-02-09
3837 | 400kV BÖLÜCEK - ZETES2 EİH | 400 | BÖLÜCEK | ZETES2 |  | 54.297 | 54.297 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.8465 | 14.0025 | 14.0281 | 243.0696 | 14.0129 | 54.153 | 55.9366 | 145.9323 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2015-02-09
2204 | 400kV BURSA DGKÇ - BANDIRMA DGKÇ EİH | 400 | BURSA DGKÇS | BANDIRMA DGKÇS 1 |  | 120.398 | 114.490 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 5.908 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.5147 | 31.8516 | 31.9507 | 524.3904 | 31.7256 | 120.8538 | 124.9486 | 318.2178 | 2180 | 1750 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2201 | 400kV BURSA DGKÇ - BURSA SANAYİ EİH | 400 | BURSA DGKÇS | BURSA SANAYİ |  | 16.575 | 16.575 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.4973 | 5.304 | 5.3273 | 60.1673 | 4.3095 | 17.4037 | 17.9294 | 42.432 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5169 | 400kV BURSA DGKÇS - ULUDAĞ GİS - I EİH | 400 | BURSA DGKÇS | ULUDAĞ GİS | I | 28.144 | 26.600 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS 1.544 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.8566 | 8.9113 | 8.9523 | 103.3343 | 7.3788 | 29.5585 | 30.4656 | 72.4945 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2019-08-05
5161 | 400kV BURSA DGKÇS - ULUDAĞ GİS - II EİH | 400 | BURSA DGKÇS | ULUDAĞ GİS | II | 28.787 | 26.796 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 1.991 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.8357 | 9.1088 | 9.147 | 105.9332 | 7.4412 | 30.1211 | 31.0266 | 74.0753 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2019-08-02
5714 | 400kV BURSA SANAYİ - GÜRAĞAÇ EİH | 400 | BURSA SANAYİ | GÜRAĞAÇ |  | 87.682 | 87.682 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.7405 | 27.8224 | 27.957 | 320.2614 | 23.1779 | 92.6679 | 95.5226 | 223.5832 | 1450 | 1170 | 1300 | Serviste | Devrede | 2021-08-29
2197 | 400kV BURSA SANAYİ - KÖYLÜKÖY EİH | 400 | BURSA SANAYİ | KÖYLÜKÖY |  | 111.317 | 111.317 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | false | 3.3395 | 35.6214 | 35.7776 | 404.0807 | 28.9424 | 116.8829 | 120.4129 | 284.9715 | 1450 | 1170 | 1250 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
3723 | 400kV CENGİZ DGKÇ - ÇARŞAMBA EİH | 400 | CENGİZ DGKÇ | ÇARŞAMBA |  | 26.353 | 9.982 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), 1/2 EHS 16.371 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.5535 | 6.7961 | 6.8186 | 118.0156 | 6.9118 | 26.7344 | 27.6134 | 67.9753 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2014-09-17
6197 | 400kV CENGİZ DGKÇ - SAMSUN2 EİH | 400 | CENGİZ DGKÇ | SAMSUN2 |  | 2.211 | 2.211 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 118 | YOK | false | false | 0.0355 | 0.5924 | 0.5934 | 9.6207 | 0.5265 | 1.959 | 2.0285 | 6.0833 | 2630 | 2090 | 2000 | Serviste | Devrede | 2024-07-12
4885 | 400kV CİZRE - ILISU HES EİH | 400 | CİZRE | ILISU HES |  | 41.365 | 0.866 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 40.499 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.8283 | 10.7679 | 10.7997 | 180.2334 | 9.9036 | 34.3742 | 35.7724 | 109.2162 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2020-05-13
4473 | 400kV CİZRE - KASEK (IRAK) EİH | 400 | CİZRE | KASEK (IRAK) |  | 41.426 | 0.866 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 5.468 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 2.408 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 32.684 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | VAR | true | true | 0.8319 | 10.7928 | 10.8248 | 180.5155 | 9.9124 | 34.4163 | 35.8153 | 109.4582 | 2180 | 1750 | 1700 | Servis Harici | Devrede | 2017-04-17
6495 | 400kV CİZRE -> SİLOPİ TES - ÇETİN HES EİH | 400 | CİZRE | SİLOPİ TES SANAL |  | 44.825 | 8.320 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 10.610 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 2.301 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 23.594 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.907 | 11.6947 | 11.7298 | 195.5082 | 10.7319 | 37.1673 | 38.6857 | 118.6949 | 2180 | 1750 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-30
5422 | 400kV ÇAN2 TES - ÇAN HAVZA - I EİH | 400 | ÇAN 2 TES | ÇAN HAVZA | I | 10.605 | 10.605 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.225 | 2.9159 | 2.9246 | 44.7923 | 2.2519 | 9.3067 | 9.5753 | 28.152 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2020-09-22
5423 | 400kV ÇAN2 TES - ÇAN HAVZA - II EİH | 400 | ÇAN 2 TES | ÇAN HAVZA | II | 10.592 | 10.592 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.2247 | 2.9123 | 2.921 | 44.7374 | 2.2491 | 9.2953 | 9.5635 | 28.1175 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2020-09-22
5421 | 400kV ÇAN HAVZA - SOMA-B EİH | 400 | SOMA B TES | ÇAN HAVZA |  | 119.435 | 112.635 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 6.800 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.5069 | 31.5963 | 31.6956 | 520.0426 | 34.3597 | 108.7905 | 114.0876 | 315.7306 | 2180 | 1750 | 1500 | Serviste | Devrede | 2020-09-22
1906 | 400kV ÇARŞAMBA - BİLGİN SAMSUN DGKÇ EİH | 400 | ÇARŞAMBA | BİLGİN SAMSUN DGKÇ |  | 47.294 | 47.294 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.9459 | 12.2964 | 12.3328 | 211.8771 | 10.8776 | 38.7811 | 40.2777 | 127.2209 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
1920 | 400kV ÇARŞAMBA - HASAN UĞURLU HES - I EİH | 400 | ÇARŞAMBA | HASAN UĞURLU HES | I | 18.412 | 18.412 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5524 | 5.8918 | 5.9177 | 66.8356 | 4.7871 | 19.3326 | 19.9165 | 47.1347 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
1922 | 400kV ÇARŞAMBA - HASAN UĞURLU HES - II EİH | 400 | ÇARŞAMBA | HASAN UĞURLU HES | II | 18.565 | 18.565 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.5569 | 5.9408 | 5.9668 | 67.391 | 4.8269 | 19.4932 | 20.082 | 47.5264 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3149 | 400kV ÇAYIRHAN TES - SİNCAN EİH | 400 | ÇAYIRHAN TES | SİNCAN |  | 77.725 | 2.104 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 70.118 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 5.503 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.4282 | 24.7902 | 24.9088 | 282.9445 | 20.5214 | 82.2747 | 84.7954 | 197.9195 | 1440 | 1160 | 1300 | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3278 | 400kV ÇEŞME - KARABURUN EİH | 400 | ÇEŞME HAVZA | KARABURUN HAVZA |  | 20.685 | 20.685 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4137 | 5.3781 | 5.394 | 90.1866 | 4.9644 | 17.1685 | 17.8719 | 54.6084 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-09-20
6496 | 400kV ÇETİN HES -> CİZRE - SİLOPİ TES EİH | 400 | ÇETİN HES | SİLOPİ TES SANAL |  | 110.917 | 24.439 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, OPGW 127-2 1.112 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 127-2 85.366 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 1.7436 | 32.2081 | 32.2553 | 434.6851 | 23.3928 | 89.7015 | 92.7015 | 256.8607 | 2630 | 2090 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-30
1905 | 400kV ÇOBANBEYLİ - ANDIRIN EİH | 400 | ÇOBANBEYLİ | ANDIRIN |  | 103.985 | 103.985 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, OPGW 96 | YOK | true | true | 3.2782 | 33.1984 | 33.3598 | 377.8953 | 30.8407 | 98.706 | 103.4119 | 266.6938 | 1450 | 1170 | 1250 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6348 | 400kV ÇOBANBEYLİ - ATATÜRK HES EİH | 400 | ÇOBANBEYLİ | ATATÜRK HES |  | 187.928 | 4.569 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, OPGW 127-2 28.864 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, OPGW 96 47.686 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 14.680 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3AH,3CH,3EH, 1/2 EHS 25.933 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 20.435 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3AH,3CH,3EH, 1/2 EHS 45.761 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 3.7535 | 51.314 | 51.4511 | 793.8666 | 48.8423 | 183.0147 | 189.42 | 490.7195 | 2180 | 1750 | 1350 | Serviste | Devrede | 2025-03-21
2073 | 400kV ÇOBANBEYLİ - ELBİSTAN B TES - I EİH | 400 | ÇOBANBEYLİ | ELBİSTAN-B TES 400 | I | 6.048 | 6.048 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.1907 | 1.9177 | 1.9271 | 22.1113 | 1.3466 | 5.5621 | 5.7228 | 14.4975 | 1450 | 1170 | 1450 | Servis Harici | Devrede | 2013-04-04
2566 | 400kV ÇOBANBEYLİ - ELBİSTAN B TES - II EİH | 400 | ÇOBANBEYLİ | ELBİSTAN-B TES 400 | II | 6.048 | 6.048 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.1907 | 1.9177 | 1.9271 | 22.1113 | 1.3466 | 5.5621 | 5.7228 | 14.4975 | 1450 | 1170 | 1450 | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2075 | 400kV ÇOBANBEYLİ - ELBİSTAN B TES - III EİH | 400 | ÇOBANBEYLİ | ELBİSTAN-B TES 400 | III | 6.215 | 6.215 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.196 | 1.9706 | 1.9803 | 22.7218 | 1.3837 | 5.7157 | 5.8808 | 14.8978 | 1450 | 1170 | 1450 | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2567 | 400kV ÇOBANBEYLİ - ELBİSTAN B TES - IV EİH | 400 | ÇOBANBEYLİ | ELBİSTAN-B TES 400 | IV | 6.215 | 6.215 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.196 | 1.9706 | 1.9803 | 22.7218 | 1.3837 | 5.7157 | 5.8808 | 14.8978 | 1450 | 1170 | 1450 | Serviste | Devrede | 2013-04-04
3572 | 400kV ÇOBANBEYLİ - TUFANBEYLİ TES EİH | 400 | ÇOBANBEYLİ | TUFANBEYLİ TES |  | 79.145 | 79.145 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.5829 | 20.5777 | 20.6385 | 354.5696 | 18.2034 | 64.8989 | 67.4035 | 212.9 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2014-02-17
4165 | 400kV ÇOLAKOĞLU400 -> DİLİSKELESİ GİS - DİLERÇELİK EİH | 400 | ÇOLAKOĞLU400 | DİLERÇELİK SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0031 | 0.0317 | 0.0319 | 0.3653 | 0.0264 | 0.1057 | 0.1089 | 0.255 | 1450 | 1170 | 1500 | Serviste | Devrede | 2016-04-22
3207 | 400kV DAVUTPAŞA - İKİTELLİ EİH | 400 | DAVUTPAŞA | İKİTELLİ |  | 12.808 | 12.808 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.1766 | 2.5732 | 2.5793 | 605.4342 | 2.3889 | 1.0748 | 2.6196 | 605.4342 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2013-05-16
3061 | 400kV DAVUTPAŞA - YENİBOSNA EİH | 400 | DAVUTPAŞA | YENİBOSNA |  | 7.088 | 7.088 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.0977 | 1.424 | 1.4274 | 335.0498 | 1.322 | 0.5948 | 1.4497 | 335.0498 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
1789 | 400kV DAVUTPAŞA - YILDIZTEPE EİH | 400 | DAVUTPAŞA | YILDIZTEPE |  | 9.495 | 9.495 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.1309 | 1.9076 | 1.9121 | 448.8286 | 1.771 | 0.7968 | 1.942 | 448.8286 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2013-03-26
5785 | 400kV DENİZLİ4 - PAMUKKALE EİH | 400 | DENİZLİ4 | PAMUKKALE |  | 26.306 | 4.050 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (A), OPGW 127-2 7.556 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 14.700 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.451 | 6.8925 | 6.9073 | 116.9777 | 5.7296 | 22.3803 | 23.1021 | 70.8822 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2021-12-29
1864 | 400kV DENİZLİ4 - RWE DENİZLİ DGKÇ - I EİH | 400 | DENİZLİ4 | RWE DENİZLİ DGKÇS | I | 24.836 | 3.836 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (A), OPGW 127-2 21.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.481 | 6.3987 | 6.4167 | 112.2256 | 5.6862 | 20.5928 | 21.3634 | 66.0621 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3488 | 400kV DENİZLİ4 - RWE DENİZLİ DGKÇ - II EİH | 400 | DENİZLİ4 | RWE DENİZLİ DGKÇS | II | 25.401 | 3.323 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 96 11.170 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 10.908 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.4782 | 6.7951 | 6.8119 | 110.111 | 6.8411 | 23.5131 | 24.4881 | 67.8005 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-12-05
6489 | 400kV DERİNER HES - ARTVİN HES EİH | 400 | DERİNER HES | ARTVİN HES |  | 53.78 | 2.955 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), OPGW 127-2 50.825 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.1293 | 14.1388 | 14.1838 | 235.7335 | 12.7485 | 44.6126 | 46.3983 | 143.2041 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2025-11-21
3472 | 400kV DİLERÇELİK -> DİLİSKELESİ GİS - ÇOLAKOĞLU EİH | 400 | DİLER ÇELİK | DİLERÇELİK SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0031 | 0.0317 | 0.0319 | 0.3653 | 0.0264 | 0.1057 | 0.1089 | 0.255 | 1450 | 1170 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-04-22
5767 | 400kV DİLİSKELESİ GİS -> ÇOLAKOĞLU - DİLERÇELİK EİH | 400 | DİLİSKELESİ GİS | DİLERÇELİK SANAL |  | 1.132 | 0.474 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf 0.658 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | false | false | 0.0271 | 0.304 | 0.3052 | 24.8093 | 0.2623 | 0.7352 | 0.7806 | 24.0838 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2021-11-21
1972 | 400kV DİYARBAKIR3 - BATMAN2 EİH | 400 | DİYARBAKIR3 | BATMAN2 |  | 93.148 | 93.148 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.9539 | 24.5836 | 24.6611 | 406.3178 | 27.221 | 85.0336 | 89.2844 | 246.1778 | 2180 | 1750 | 1550 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3761 | 400kV DİYARBAKIR3 - BEYHAN1 HES EİH | 400 | DİYARBAKIR3 | BEYHAN1 HES |  | 99.963 | 99.963 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.9993 | 25.9904 | 26.0672 | 447.8342 | 22.9915 | 81.9697 | 85.133 | 268.9005 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2014-11-25
2048 | 400kV DİYARBAKIR3 - KARAKAYA HES - I EİH | 400 | DİYARBAKIR3 | KARAKAYA HES | I | 94.606 | 84.425 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 2.225 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3AH,3CH,3EH, 1/2 EHS 1.930 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 6.026 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.9748 | 25.0272 | 25.105 | 412.0223 | 25.017 | 94.8689 | 98.1119 | 250.4974 | 2180 | 1750 | 1550 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3592 | 400kV DİYARBAKIR3 - KARAKAYA HES - II EİH | 400 | DİYARBAKIR3 | KARAKAYA HES | II | 95.031 | 94.273 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 0.758 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.8976 | 24.714 | 24.7867 | 425.6416 | 21.842 | 77.9548 | 80.9569 | 255.6802 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2014-02-26
2065 | 400kV ELBİSTAN TES - ÇOBANBEYLİ EİH | 400 | ELBİSTAN TES | ÇOBANBEYLİ |  | 10.306 | 10.306 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3092 | 3.2979 | 3.3124 | 37.4108 | 2.6796 | 10.8213 | 11.1481 | 26.3834 | 1450 | 1170 | 1450 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5854 | 400kV ELBİSTAN TES - KEBAN ŞALT EİH | 400 | ELBİSTAN TES | KEBAN ŞALT |  | 170.496 | 168.192 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, OPGW 96 2.304 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 5.3386 | 54.2911 | 54.553 | 621.5459 | 50.5414 | 161.745 | 169.4576 | 437.5609 | 1450 | 1170 | 1200 | Serviste | Devrede | 2024-10-29
1847 | 400kV ELGÜN - KIZILTEPE - I EİH | 400 | ELGÜN | KIZILTEPE | I | 70.689 | 70.689 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4138 | 18.3791 | 18.4334 | 308.204 | 16.9654 | 58.6719 | 61.0755 | 186.619 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2013-04-25
4472 | 400kV ELGÜN - KIZILTEPE - II EİH | 400 | ELGÜN | KIZILTEPE | II | 73.829 | 71.020 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 2.809 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.4654 | 19.2175 | 19.2733 | 321.8709 | 17.6348 | 61.3588 | 63.8427 | 195.2224 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2017-04-12
6505 | 400kV ENKA KIRKLARELİ DGKÇS - ALİBEYKÖY EİH | 400 | ENKA KIRKLARELİ DGKÇS | ALİBEYKÖY |  | 163.599 | 163.599 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 2.6209 | 43.8144 | 43.8927 | 711.9228 | 34.365 | 140.489 | 144.6309 | 450.1808 | 2630 | 2090 |  | Serviste | Devrede | 2025-12-11
3580 | 400kV EREĞLİ -> SEYDİŞEHİR - ADANA EİH | 400 | EREĞLİ KONYA | EREĞLİ SANAL |  | 1.524 | 1.524 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.0475 | 0.4664 | 0.4688 | 5.7383 | 0.407 | 1.6409 | 1.6907 | 3.704 | 1450 | 1170 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-03-27
6006 | 400kV ERMENEK HES - MERSİN380 EİH | 400 | ERMENEK HES | MERSİN380 |  | 173.173 | 173.173 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 2.7212 | 44.6428 | 44.7256 | 775.2032 | 49.4302 | 157.2125 | 164.8002 | 465.5006 | 2630 | 2090 | 1500 | Serviste | Devrede | 2023-03-28
2026 | 400kV ERZİN - ANDIRIN EİH | 400 | ERZİN | ANDIRIN |  | 72.721 | 72.721 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.2668 | 22.2566 | 22.3718 | 273.814 | 19.4228 | 78.3001 | 80.6731 | 176.746 | 1450 | 1170 | 1350 | Servis Harici | Devrede | 2013-03-28
4179 | 400kV ERZİN DGKÇ - KOZAN HAVZA EİH | 400 | ERZİN DGKÇ | KOZAN HAVZA |  | 72.703 | 72.703 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.1425 | 18.7423 | 18.7771 | 325.4526 | 20.7522 | 66.0023 | 69.1879 | 195.4305 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2017-04-19
5908 | 400kV ERZİN DGKÇ - SARISEKİ DEMİRÇELİK EİH | 400 | ERZİN DGKÇ | SARISEKİ GİS |  | 45.089 | 3.008 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 42.081 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.8898 | 11.7467 | 11.7803 | 196.5629 | 10.7313 | 37.5103 | 39.0152 | 119.3711 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2022-10-31
3407 | 400kV ERZİN - ERZİN DGKÇ EİH | 400 | ERZİN | ERZİN DGKÇ |  | 16.886 | 16.886 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.2653 | 4.3531 | 4.3612 | 75.5896 | 4.8199 | 15.3297 | 16.0696 | 45.3907 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2013-09-18
2029 | 400kV ERZİN - MMK METALURJİ EİH | 400 | ERZİN | MMK METALURJİ |  | 27.277 | 27.277 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 0.5455 | 7.092 | 7.113 | 118.9277 | 6.5465 | 22.6399 | 23.5674 | 72.0113 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2023 | 400kV ERZİN - TOSÇELİK EİH | 400 | ERZİN | TOSÇELİK |  | 12.59 | 8.860 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 3.730 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.3825 | 4.0267 | 4.0448 | 45.7098 | 3.2867 | 13.232 | 13.6341 | 32.2515 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2391 | 400kV ESKİŞEHİR3 - GÖKÇEKAYA HES EİH | 400 | ESKİŞEHİR3 | GÖKÇEKAYA HES |  | 60.99 | 20.990 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 40.000 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.856 | 19.4603 | 19.5486 | 221.8667 | 15.9485 | 64.1836 | 66.1354 | 155.9231 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-04-18
3995 | 400kV GELİBOLU - BEKİRLİ TES - I EİH | 400 | GELİBOLU | BEKİRLİ TES | I | 55.43 | 15.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 4.430 km 400kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 36.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.154 | 14.9381 | 14.9826 | 401.6016 | 11.3829 | 45.1012 | 46.5155 | 321.5775 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-25
3996 | 400kV GELİBOLU - BEKİRLİ TES - II EİH | 400 | GELİBOLU | BEKİRLİ TES | II | 56.82 | 15.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 4.820 km 400kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 37.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.1815 | 15.2937 | 15.3392 | 422.217 | 11.6439 | 46.0092 | 47.4597 | 340.6238 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2015-08-25
4459 | 400kV GELİBOLU - CENAL TES - I EİH | 400 | GELİBOLU | CENAL TES | I | 82.397 | 16.402 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 4.430 km 400kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 61.565 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4063 | 21.9133 | 21.9584 | 523.3783 | 16.9684 | 67.6072 | 69.7041 | 399.1441 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-31
4460 | 400kV GELİBOLU - CENAL TES - II EİH | 400 | GELİBOLU | CENAL TES | II | 82.147 | 16.402 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 4.180 km 400kV 1600mm2 Bakır, Bakır Kılıf 61.565 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4023 | 21.8617 | 21.9066 | 512.8708 | 16.9371 | 67.5877 | 69.6776 | 388.6366 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2017-03-31
6500 | 400kV GELİBOLU - İKİTELLİ EİH | 400 | GELİBOLU | İKİTELLİ |  | 228.934 | 228.934 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 3.6565 | 61.409 | 61.5178 | 996.191 | 54.5261 | 228.2756 | 234.6973 | 629.8279 | 2630 | 2090 | 1450 | Serviste | Devrede | 2025-12-01
4469 | 400kV GÖKÇEKAYA HES - GÖLBAŞI EİH | 400 | GÖKÇEKAYA HES | GÖLBAŞI |  | 167.592 | 167.592 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 5.2582 | 53.4339 | 53.692 | 610.4594 | 44.3217 | 177.3755 | 182.8291 | 426.5104 | 1440 | 1160 | 1250 | Serviste | Devrede | 2017-04-09
4468 | 400kV GÖLBAŞI - İÇ ANADOLU DGKÇ EİH | 400 | GÖLBAŞI | İÇ ANADOLU DGKÇ |  | 59.186 | 11.107 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 48.079 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.1395 | 15.4752 | 15.5171 | 263.7275 | 13.3913 | 48.9628 | 50.761 | 159.896 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2017-04-06
4637 | 400kV GÖLBAŞI - KAYAŞ EİH | 400 | GÖLBAŞI | KAYAŞ |  | 40.048 | 10.387 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 26.061 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 3.600 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.7453 | 10.5218 | 10.5482 | 177.6196 | 8.9321 | 33.3812 | 34.5556 | 108.5926 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2017-10-03
5848 | 400kV GÖLBAŞI - KAYSERİ KAPASİTÖR GÜNEY EİH | 400 | GÖLBAŞI | KAYSERİ KAPASİTÖR | II | 271.728 | 11.107 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 19.442 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, 1/2 EHS 68.953 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 23.678 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, 1/2 EHS 148.548 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | false | false | 7.6756 | 84.8598 | 85.2062 | 1009.4705 | 70.0377 | 280.9868 | 289.5839 | 683.6042 | 1440 | 1160 | 1150 | Serviste | Devrede | 2022-07-03
5847 | 400kV GÖLBAŞI - KAYSERİ KAPASİTÖR KUZEY EİH | 400 | GÖLBAŞI | KAYSERİ KAPASİTÖR | I | 271.68 | 13.987 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 23.868 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, 1/2 EHS 70.946 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 19.442 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, 1/2 EHS 143.437 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | false | false | 7.6269 | 84.6922 | 85.0349 | 1011.39 | 69.8629 | 280.3417 | 288.9157 | 684.0326 | 1440 | 1160 | 1150 | Serviste | Devrede | 2022-07-03
5067 | 400kV GÖLBAŞI - SİNCAN EİH | 400 | GÖLBAŞI | SİNCAN |  | 33.858 | 33.858 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5424 | 9.0677 | 9.0839 | 147.3376 | 7.1121 | 29.0752 | 29.9324 | 93.1682 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2019-04-05
3473 | 400kV GÖYNÜK -> ADAPAZARI - AKSA GÖYNÜK TES EİH | 400 | GÖYNÜK | GÖYNÜK SANAL |  | 0.117 | 0.117 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0037 | 0.0373 | 0.0375 | 0.4262 | 0.0309 | 0.1238 | 0.1276 | 0.2978 | 1440 | 1160 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-11-22
2189 | 400kV GÜRAĞAÇ - SEYİTÖMER TES EİH | 400 | GÜRAĞAÇ | SEYİTÖMER TES |  | 43.594 | 43.594 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.3625 | 13.8328 | 13.8998 | 159.2285 | 11.5237 | 46.0729 | 47.4922 | 111.1618 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5715 | 400kV GÜRAĞAÇ - SOMA KOLİN TES EİH | 400 | GÜRAĞAÇ | SOMA KOLİN TES |  | 159.112 | 10.900 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 148.212 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.1389 | 41.4543 | 41.573 | 711.4226 | 36.3784 | 130.8941 | 135.8553 | 428.6842 | 2630 | 2090 | 1550 | Serviste | Devrede | 2021-08-30
5958 | 400kV GÜRAĞAÇ - TUNÇBİLEK-B TES EİH | 400 | GÜRAĞAÇ | TUNÇBİLEK B TES |  | 2.02 | 2.020 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0631 | 0.641 | 0.6441 | 7.3781 | 0.534 | 2.1349 | 2.2006 | 5.1509 | 1450 | 1170 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-04-30
6024 | 400kV GÜRAĞAÇ - ULUDAĞ GİS EİH | 400 | GÜRAĞAÇ | ULUDAĞ GİS |  | 84 | 74.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, OPGW 127-2 10.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 1.3235 | 24.1741 | 24.2103 | 333.3497 | 17.7032 | 68.427 | 70.68 | 198.5067 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2023-05-11
2868 | 400kV HABİBLER - ADA2 DGKÇ EİH | 400 | HABİBLER | ADA2 DGKÇS |  | 151.594 | 106.984 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS 32.550 km 400kV 2B,Pheasant (1272 MCM) DS1,DS2,DT1,DT2, 7/16 EHS 12.060 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | false | 3.1392 | 42.9562 | 43.0707 | 629.052 | 38.3803 | 152.7087 | 157.4579 | 402.3456 | 1750 | 1400 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-04-08
3072 | 400kV HABİBLER - ZEKERİYAKÖY EİH | 400 | HABİBLER | ZEKERİYAKÖY |  | 18.95 | 9.060 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 9.890 km 400kV 2B,Pheasant (1272 MCM) DS1,DS2,DT1,DT2, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.3896 | 5.9557 | 5.9684 | 71.9928 | 4.3453 | 19.2247 | 19.7097 | 49.7623 | 1750 | 1400 | 1550 | Serviste | Devrede | 2013-04-11
2594 | 400kV HAMİTABAT DGKÇ - BABAESKİ EİH | 400 | HAMİTABAT DGKÇ | BABAESKİ |  | 25.536 | 25.536 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.7661 | 8.1715 | 8.2074 | 92.6957 | 6.6394 | 26.8128 | 27.6226 | 65.3722 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6419 | 400kV HAMİTABAT DGKÇ - ENKA KIRKLARELİ DGKÇS - I EİH | 400 | HAMİTABAT DGKÇ | ENKA KIRKLARELİ DGKÇS | I | 11.5 | 11.500 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.2414 | 3.0335 | 3.0431 | 50.2171 | 2.7318 | 9.5045 | 9.8892 | 30.7464 | 2180 | 1750 |  | Serviste | Devrede | 2025-08-08
6504 | 400kV HAMİTABAT DGKÇ - ENKA KIRKLARELİ DGKÇS - II EİH | 400 | HAMİTABAT DGKÇ | ENKA KIRKLARELİ DGKÇS | II | 17.719 | 17.719 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.2839 | 4.7454 | 4.7539 | 77.1066 | 3.722 | 15.216 | 15.6646 | 48.758 | 2630 | 2090 |  | Serviste | Devrede | 2025-12-11
2602 | 400kV HAMİTABAT DGKÇ - KAPTANÇELİK EİH | 400 | HAMİTABAT DGKÇ | KAPTANÇELİK |  | 91.678 | 91.678 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | false | 2.7503 | 29.337 | 29.4656 | 332.7911 | 23.8363 | 96.2619 | 99.1692 | 234.6957 | 1450 | 1170 | 1300 | Serviste | Devrede | 2013-04-04
3108 | 400kV HAMİTABAT DGKÇ - MARİTSA (BULGARİSTAN) - I EİH | 400 | HAMİTABAT DGKÇ | MARİTSA (BULGARİSTAN) | I | 98.173 | 21.000 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, OPGW 127-2 77.173 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, OPGW 127-2 | VAR | true | false | 3.097 | 31.2786 | 31.4316 | 357.4342 | 24.0062 | 84.8277 | 88.1591 | 250.684 | 1440 | 1160 | 1300 | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3109 | 400kV HAMİTABAT DGKÇ - MARİTSA (BULGARİSTAN) - II EİH | 400 | HAMİTABAT DGKÇ | MARİTSA (BULGARİSTAN) | II | 90.171 | 90.171 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | VAR | true | false | 1.8034 | 23.4445 | 23.5137 | 393.1456 | 21.641 | 74.8419 | 77.908 | 238.0514 | 2180 | 1750 | 1550 | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5415 | 400kV HAMİTABAT DGKÇ - VİZE HAVZA EİH | 400 | HAMİTABAT DGKÇ | VİZE HAVZA |  | 37.524 | 35.424 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 2.100 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.7838 | 9.93 | 9.9609 | 163.399 | 9.8813 | 37.6673 | 38.9418 | 99.1809 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2020-09-18
3703 | 400kV HATAY - ATLAS TES EİH | 400 | HATAY | ATLAS TES |  | 64.481 | 62.316 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 2.165 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), 1/2 EHS | YOK | true | false | 1.365 | 17.6921 | 17.7447 | 273.3197 | 15.4814 | 65.0801 | 66.8962 | 170.768 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2014-08-01
5909 | 400kV HATAY - SARISEKİ DEMİRÇELİK EİH | 400 | HATAY | SARISEKİ GİS |  | 68.258 | 65.250 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 3.008 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA1,2PB1,2PD1,2PE1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4319 | 18.7901 | 18.8445 | 287.7927 | 14.4372 | 59.8819 | 61.5977 | 180.1124 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2022-10-31
4743 | 400kV HİLVAN - ELGÜN EİH | 400 | HİLVAN | ELGÜN |  | 92.74 | 92.740 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.8548 | 24.1124 | 24.1836 | 404.3464 | 22.2576 | 76.9742 | 80.1276 | 244.8336 | 2180 | 1750 | 1550 | Serviste | Devrede | 2017-12-18
2096 | 400kV HİLVAN - KARAKAYA HES EİH | 400 | HİLVAN | KARAKAYA HES |  | 82.59 | 1.220 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 56.770 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 6.644 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS 9.809 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 3.523 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS 3.866 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3AH,3CH,3EH, 1/2 EHS 0.758 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.7208 | 21.9095 | 21.977 | 358.9299 | 21.7417 | 82.6533 | 85.465 | 219.2062 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3747 | 400kV ILICA ZEKİ GÜRGEN - AĞRI2 EİH | 400 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | AĞRI2 |  | 182.594 | 182.594 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.6519 | 47.4744 | 47.6147 | 796.1098 | 43.8226 | 151.553 | 157.7616 | 482.0482 | 2180 | 1750 | 1350 | Serviste | Devrede | 2014-10-24
4302 | 400kV ILICA ZEKİ GÜRGEN - İSPİR HAVZA EİH | 400 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | İSPİR HAVZA |  | 68.808 | 68.808 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.3762 | 17.8901 | 17.9429 | 308.2598 | 15.8258 | 56.4226 | 58.6 | 185.0935 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2016-08-22
4613 | 400kV ILICA ZEKİ GÜRGEN - KARAKOÇAN EİH | 400 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | KARAKOÇAN |  | 188.375 | 46.395 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 4.310 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 23.266 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 1.976 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 1.440 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 2.840 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 26.559 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 3.915 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 41.063 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 4.454 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 2.806 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 1.446 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 27.905 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.7862 | 49.0492 | 49.1951 | 821.4419 | 45.1635 | 156.2845 | 162.6794 | 497.9464 | 2180 | 1750 | 1350 | Serviste | Devrede | 2017-09-30
3970 | 400kV ILICA ZEKİ GÜRGEN - TORTUM EİH | 400 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | TORTUM |  | 111.074 | 111.074 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.2215 | 28.8792 | 28.9646 | 484.2826 | 26.6578 | 92.1914 | 95.9682 | 293.2354 | 2180 | 1750 | 1500 | Serviste | Devrede | 2015-07-28
4860 | 400kV IŞIKLAR - BORNOVA380 EİH | 400 | IŞIKLAR | BORNOVA380 |  | 11.121 | 11.121 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.1776 | 2.9831 | 2.9884 | 48.3923 | 2.6487 | 11.089 | 11.401 | 30.5954 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2018-05-18
5283 | 400kV IŞIKLAR - GERMENCİK EİH | 400 | IŞIKLAR | GERMENCİK |  | 80.62 | 68.427 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 12.193 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.3114 | 25.2492 | 25.3547 | 299.8896 | 20.3801 | 82.5486 | 85.0272 | 207.5407 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2019-12-31
2411 | 400kV IŞIKLAR - MORSAN EİH | 400 | IŞIKLAR | MORSAN |  | 26.641 | 26.641 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.4154 | 6.8704 | 6.8829 | 119.2629 | 6.8755 | 26.5703 | 27.4455 | 71.6021 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4784 | 400kV IŞIKLAR - UŞAK400 EİH | 400 | IŞIKLAR | UŞAK 380 |  | 172.232 | 163.300 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 8.932 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 5.2662 | 54.4613 | 54.7154 | 633.6926 | 45.314 | 181.7393 | 187.3033 | 440.1607 | 1440 | 1160 | 1250 | Serviste | Devrede | 2018-02-24
2417 | 400kV IŞIKLAR - YATAĞAN TES EİH | 400 | IŞIKLAR | YATAĞAN TES |  | 146.958 | 146.958 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 96 | YOK | true | true | 3.0826 | 38.7862 | 38.9085 | 641.7215 | 42.9516 | 134.135 | 140.844 | 392.613 | 2180 | 1750 | 1450 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5677 | 400kV İÇ ANADOLU DGKÇ - BOZOK EİH | 400 | İÇ ANADOLU DGKÇ | BOZOK |  | 147.239 | 147.239 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.9448 | 38.2821 | 38.3952 | 659.6307 | 33.865 | 120.736 | 125.3954 | 396.0729 | 2630 | 2090 | 1600 | Serviste | Devrede | 2021-07-06
2419 | 400kV İÇDAŞ - BANDIRMA DGKÇ EİH | 400 | İÇDAŞ | BANDIRMA DGKÇS 1 |  | 65.551 | 59.630 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 5.921 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.3699 | 17.3722 | 17.4262 | 285.1313 | 17.2047 | 65.8125 | 68.0242 | 173.2866 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2206 | 400kV İÇDAŞ - BEKİRLİ TES EİH | 400 | İÇDAŞ | BEKİRLİ TES |  | 13.224 | 13.224 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.2774 | 3.4901 | 3.5011 | 57.684 | 3.8645 | 12.072 | 12.6755 | 34.9493 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
6407 | 400kV İGA GES - AFYON2 EİH | 400 | İGA GES | AFYON2 |  | 115.7 | 115.700 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | false | 1.8181 | 29.8267 | 29.882 | 517.9272 | 33.0252 | 105.0365 | 110.106 | 311.0094 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2025-07-27
6501 | 400kV İKİTELLİ - DELİKLİKAYA - I EİH | 400 | İKİTELLİ | DELİKLİKAYA | I | 12.839 | 12.839 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.2051 | 3.4439 | 3.45 | 55.868 | 3.0579 | 12.8021 | 13.1622 | 35.3218 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2025-12-01
6483 | 400kV İKİTELLİ - DELİKLİKAYA - II EİH | 400 | İKİTELLİ | DELİKLİKAYA | II | 12.96 | 7.700 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, OPGW 96 5.260 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), OPGW 96 | YOK | false | false | 0.3545 | 3.7617 | 3.7784 | 52.5391 | 3.7485 | 12.3267 | 12.884 | 32.7722 | 1450 | 1170 | 2000 | Serviste | Devrede | 2025-11-18
3067 | 400kV İKİTELLİ - HABİBLER EİH | 400 | İKİTELLİ | HABİBLER |  | 10.053 | 10.053 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.2128 | 2.7676 | 2.7757 | 42.4622 | 2.4073 | 10.1383 | 10.4202 | 26.684 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3657 | 400kV İSDEMİR TES - ATLAS TES EİH | 400 | İSDEMİR TES | ATLAS TES |  | 11.058 | 1.379 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), 1/2 EHS 9.679 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.1802 | 2.8379 | 2.8436 | 49.7675 | 2.854 | 11.077 | 11.4388 | 29.4283 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2014-05-20
2030 | 400kV İSDEMİR TES - MMK METALURJİ EİH | 400 | İSDEMİR TES | MMK METALURJİ |  | 13.048 | 13.048 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.261 | 3.3925 | 3.4025 | 56.8893 | 3.1315 | 10.8298 | 11.2735 | 34.4467 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
6484 | 400kV İSTANBUL DGKÇ (A) - DELİKLİKAYA EİH | 400 | İSTANBUL DGKÇ (A) | DELİKLİKAYA |  | 20.53 | 11.240 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, OPGW 96 9.290 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (D), OPGW 96 | YOK | false | false | 0.5482 | 5.9274 | 5.9527 | 82.9502 | 5.6837 | 19.9716 | 20.7646 | 45.8743 | 1450 | 1170 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-18
2980 | 400kV İSTANBUL DGKÇ (A) - İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) EİH | 400 | İSTANBUL DGKÇ (A) | İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) |  | 0.574 | 0.574 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.0079 | 0.1153 | 0.1156 | 27.133 | 0.1071 | 0.0482 | 0.1174 | 27.133 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4491 | 400kV İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) - YENİBOSNA EİH | 400 | İSTANBUL F.OİL DGKÇ (B) | YENİBOSNA |  | 16.498 | 16.498 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.2275 | 3.3146 | 3.3224 | 779.8605 | 3.0772 | 1.3844 | 3.3742 | 779.8605 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2017-04-27
5635 | 400kV İSTANBUL RES - TAŞOLUK EİH | 400 | İSTANBUL RES | TAŞOLUK |  | 50.31 | 4.835 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 45.475 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.027 | 13.3013 | 13.3409 | 219.413 | 13.2795 | 50.1066 | 51.8364 | 133.4686 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2021-05-18
5634 | 400kV İSTANBUL RES - VİZE HAVZA EİH | 400 | İSTANBUL RES | VİZE HAVZA |  | 48.335 | 4.835 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 43.500 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.9857 | 12.7799 | 12.8179 | 210.7975 | 12.7566 | 48.1246 | 49.7866 | 128.2497 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2021-05-18
5703 | 400kV İZDEMİR TES - BORNOVA380 EİH | 400 | İZDEMİR TES | BORNOVA380 |  | 39.007 | 8.304 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 96 1.038 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 29.665 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.6703 | 10.504 | 10.5254 | 168.8043 | 10.0366 | 36.1739 | 37.5404 | 106.4487 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2021-08-22
6455 | 400kV İZDEMİR TES - BOZKÖY GİS EİH | 400 | İZDEMİR TES | BOZKÖY GİS |  | 13.628 | 13.628 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.2885 | 3.7518 | 3.7628 | 57.5624 | 3.2634 | 13.7437 | 14.1258 | 36.1733 | 2180 | 1750 |  | Serviste | Devrede | 2025-10-06
5345 | 400kV İZMİR HAVZA - RAFİNERİ EİH | 400 | İZMİR HAVZA | RAFİNERİ |  | 38.061 | 38.061 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6097 | 10.1933 | 10.2116 | 165.6275 | 7.9949 | 32.6845 | 33.6481 | 104.7337 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2020-06-02
6358 | 400kV İZMİR HAVZA - UYGAR RES EİH | 400 | İZMİR HAVZA | UYGAR RES |  | 51.808 | 51.808 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.83 | 13.875 | 13.8998 | 225.4494 | 10.8826 | 44.4896 | 45.8013 | 142.5618 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2025-04-25
4515 | 400kV KANGAL TES - DEÇEKO EİH | 400 | KANGAL TES | DEÇEKO |  | 61.177 | 61.177 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.2769 | 16.1506 | 16.201 | 266.8704 | 16.1964 | 61.3938 | 63.4942 | 161.6582 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2017-06-01
5849 | 400kV KANGAL TES - KEBAN ŞALT EİH | 400 | KANGAL TES | KEBAN ŞALT |  | 139.247 | 137.889 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS 1.358 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.8997 | 36.7667 | 36.8809 | 607.9647 | 36.8391 | 139.7087 | 144.4841 | 371.9732 | 2180 | 1750 | 1450 | Serviste | Devrede | 2024-10-18
4678 | 400kV KAPIÇAM - BAŞPINAR OSB EİH | 400 | KAPIÇAM | BAŞPINAR OSB |  | 51.201 | 45.938 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 5.263 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.0031 | 13.3534 | 13.391 | 228.7049 | 11.6713 | 42.1887 | 43.7733 | 138.0556 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2018-08-07
3411 | 400kV KARABURUN - LODOS RES EİH | 400 | KARABURUN HAVZA | LODOS RES |  | 16.083 | 16.083 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5063 | 5.1314 | 5.1564 | 58.4295 | 3.9228 | 13.8518 | 14.3966 | 41.3333 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2013-09-20
5134 | 400kV KARAKOÇAN - BEYHAN1 HES EİH | 400 | KARAKOÇAN | BEYHAN1 HES |  | 33.016 | 30.234 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 2.782 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.6492 | 8.6059 | 8.6304 | 147.5546 | 7.5382 | 27.1809 | 28.2068 | 88.9848 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2019-08-06
5853 | 400kV KARAKOÇAN - KEBAN ŞALT EİH | 400 | KARAKOÇAN | KEBAN ŞALT |  | 135.469 | 0.998 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 119.410 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 2.466 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 127-2 10.862 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 1.733 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.7059 | 35.2486 | 35.3523 | 590.6535 | 32.4522 | 112.4769 | 117.0649 | 357.9482 | 2180 | 1750 | 1450 | Serviste | Devrede | 2024-11-20
5627 | 400kV KARAPINAR MEKE GÖLÜ GES - KARATAY EİH | 400 | KARAPINAR MEKE GÖLÜ GES | KARATAY |  | 77.806 | 2.856 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 74.950 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.6092 | 20.5229 | 20.5859 | 339.7367 | 20.658 | 77.8083 | 80.504 | 205.73 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2021-05-11
5628 | 400kV KARAPINAR MEKE GÖLÜ GES - YEŞİLHİSAR EİH | 400 | KARAPINAR MEKE GÖLÜ GES | YEŞİLHİSAR |  | 150.597 | 3.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 147.597 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 3.1278 | 39.7387 | 39.8616 | 657.2869 | 39.9322 | 150.8434 | 156.0395 | 398.0844 | 2180 | 1750 | 1450 | Serviste | Devrede | 2021-05-11
5133 | 400kV KARATAY - KONYA KUZEY EİH | 400 | KARATAY | KONYA KUZEY |  | 39.572 | 39.572 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.6368 | 10.6072 | 10.6263 | 172.1923 | 10.1499 | 36.5885 | 37.9703 | 108.8731 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2019-07-22
6547 | 400kV KARATAY -> MERSİN380 - AKKUYU NGS GİS EİH | 400 | AKKUYU NGS GİS SANAL | KARATAY |  | 223.097 | 217.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 96 6.097 km 400kV 2027 mm2 (3783 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 346 | YOK | false | false | 3.5465 | 63.2447 | 63.344 | 918.6257 | 58.611 | 198.451 | 206.9253 | 625.7059 | 1510 | 1180 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-04
6478 | 400kV KARATAY - SEYDİŞEHİR (YENİ) EİH | 400 | KARATAY | SEYDİŞEHİR (YENİ) |  | 98.411 | 98.411 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, OPGW 96 | YOK | true | true | 3.0969 | 31.4213 | 31.5735 | 357.478 | 29.2407 | 93.2935 | 97.7686 | 252.7194 | 1450 | 1170 | 1300 | Serviste | Devrede | 2025-11-13
3904 | 400kV KARTAL - MALTEPE EİH | 400 | KARTAL GİS | MALTEPE İSTANBUL |  | 7.677 | 7.677 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.1058 | 1.5424 | 1.546 | 362.8918 | 1.4319 | 0.6442 | 1.5701 | 362.8918 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2015-05-07
4766 | 400kV KARTAL - YENİ DGKÇ EİH | 400 | KARTAL GİS | YENİ DGKÇS |  | 41.001 | 33.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 8.001 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (A), 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.8683 | 11.068 | 11.102 | 176.7392 | 9.9684 | 41.5403 | 42.7196 | 107.4035 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2018-01-26
3783 | 400kV KAYABAŞI - BİLGİN SAMSUN DGKÇ EİH | 400 | KAYABAŞI | BİLGİN SAMSUN DGKÇ |  | 149.777 | 149.777 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.9955 | 38.942 | 39.0571 | 671.001 | 34.4487 | 122.8171 | 127.5569 | 402.9001 | 2630 | 2090 | 1600 | Serviste | Devrede | 2014-12-29
1908 | 400kV KAYABAŞI - ÇARŞAMBA EİH | 400 | KAYABAŞI | ÇARŞAMBA |  | 126.197 | 126.197 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 3.7859 | 40.383 | 40.5601 | 458.0951 | 32.8112 | 132.5068 | 136.5088 | 323.0643 | 1450 | 1170 | 1250 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4516 | 400kV KAYABAŞI - DEÇEKO EİH | 400 | KAYABAŞI | DEÇEKO |  | 168.126 | 168.126 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 3.5091 | 44.3849 | 44.5234 | 733.4105 | 44.5109 | 168.7217 | 174.4942 | 444.2674 | 2180 | 1750 | 1400 | Serviste | Devrede | 2017-06-01
4374 | 400kV KAYABAŞI - REŞADİYE EİH | 400 | KAYABAŞI | REŞADİYE |  | 136.296 | 136.296 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.7259 | 35.437 | 35.5416 | 610.6061 | 31.3481 | 111.7627 | 116.0759 | 366.6362 | 2630 | 2090 | 1600 | Serviste | Devrede | 2016-11-23
2695 | 400kV KAYSERİ KAPASİTÖR - ELBİSTAN TES EİH | 400 | KAYSERİ KAPASİTÖR | ELBİSTAN TES |  | 146.377 | 146.377 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 4.3913 | 46.8406 | 47.046 | 531.3485 | 38.058 | 153.6959 | 158.3377 | 374.7251 | 1450 | 1170 | 1200 | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5858 | 400kV KAYSERİ KAPASİTÖR - KEBAN ŞALT - II (GÜNEY) EİH | 400 | KAYSERİ KAPASİTÖR | KEBAN ŞALT | II | 275.741 | 105.146 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 21.990 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 18.922 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 6.763 km 400kV 2027 mm2 (3783 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, 300mm2 EHS 120.810 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 2.110 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 8.5249 | 88.3568 | 88.7671 | 1001.1285 | 72.4762 | 290.7644 | 299.661 | 700.2864 | 1440 | 1160 | 1150 | Serviste | Devrede | 2024-10-25
5857 | 400kV KAYSERİ KAPASİTÖR - KEBAN ŞALT - I (KUZEY) EİH | 400 | KAYSERİ KAPASİTÖR | KEBAN ŞALT | I | 273.28 | 103.954 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 20.356 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 19.768 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 13.608 km 400kV 2027 mm2 (3783 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, 300mm2 EHS 113.461 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 2.133 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 8.3859 | 88.1199 | 88.5181 | 987.3946 | 71.4931 | 287.4022 | 296.1609 | 691.8882 | 1440 | 1160 | 1150 | Serviste | Devrede | 2024-10-22
5851 | 400kV KEBAN HES - KEBAN ŞALT - I EİH | 400 | KEBAN HES | KEBAN ŞALT | I | 7.594 | 5.717 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 1.877 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | false | false | 0.2094 | 2.3263 | 2.3357 | 28.992 | 1.959 | 7.9223 | 8.161 | 19.7133 | 1440 | 1160 | 1500 | Serviste | Devrede | 2024-10-15
5850 | 400kV KEBAN HES - KEBAN ŞALT - II EİH | 400 | KEBAN HES | KEBAN ŞALT | II | 7.595 | 5.820 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 1.775 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | false | false | 0.211 | 2.3317 | 2.3413 | 28.9233 | 1.9619 | 7.9296 | 8.1688 | 19.6948 | 1440 | 1160 | 1500 | Serviste | Devrede | 2024-11-16
5852 | 400kV KEBAN HES - KEBAN ŞALT - III EİH | 400 | KEBAN HES | KEBAN ŞALT | III | 7.549 | 5.356 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 2.193 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.2031 | 2.2959 | 2.3049 | 29.0521 | 1.9388 | 7.8554 | 8.0911 | 19.6639 | 1440 | 1160 | 1500 | Serviste | Devrede | 2024-11-20
5856 | 400kV KEBAN ŞALT - KARAKAYA HES - I (BATI) EİH | 400 | KEBAN ŞALT | KARAKAYA HES | I | 88.802 | 1.702 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS 7.891 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS 1.928 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 53.809 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS 3.042 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 7.676 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS 3.846 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 3.079 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS 5.829 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.7326 | 28.288 | 28.4196 | 323.7361 | 23.3102 | 93.3944 | 96.2594 | 228.069 | 1450 | 1170 | 1300 | Serviste | Devrede | 2024-11-08
5855 | 400kV KEBAN ŞALT - KARAKAYA HES - II (DOĞU) EİH | 400 | KEBAN ŞALT | KARAKAYA HES | II | 88.805 | 1.702 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS 6.575 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS 2.528 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 54.335 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS 3.646 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 7.059 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS 3.495 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 1.791 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS 7.674 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | false | false | 2.7292 | 28.2904 | 28.4218 | 323.7412 | 23.3013 | 93.3885 | 96.2516 | 228.0614 | 1450 | 1170 | 1300 | Serviste | Devrede | 2024-11-08
2420 | 400kV KEMERKÖY TES - YATAĞAN TES EİH | 400 | KEMERKÖY TES | YATAĞAN TES |  | 47.526 | 47.526 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.4864 | 15.1817 | 15.2543 | 172.6224 | 12.5265 | 50.0612 | 51.6047 | 121.9359 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2422 | 400kV KEMERKÖY TES - YENİKÖY TES EİH | 400 | KEMERKÖY TES | YENİKÖY TES |  | 12.594 | 12.594 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.3972 | 4.0175 | 4.0371 | 45.7662 | 3.069 | 10.868 | 11.293 | 32.317 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4605 | 400kV KIRIKKALE DGKÇ - İÇ ANADOLU DGKÇ EİH | 400 | KIRIKKALE DGKÇ | İÇ ANADOLU DGKÇ |  | 16.604 | 16.604 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.3321 | 4.317 | 4.3298 | 74.3859 | 3.8189 | 13.6153 | 14.1407 | 44.6648 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2017-08-19
4295 | 400kV KIRIKKALE DGKÇ - KAYABAŞI EİH | 400 | KIRIKKALE DGKÇ | KAYABAŞI |  | 239.159 | 3.024 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 236.135 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 4.7711 | 62.205 | 62.3877 | 1071.0441 | 54.9463 | 196.2275 | 203.7752 | 643.5244 | 2630 | 2090 | 1450 | Serviste | Devrede | 2016-08-15
4648 | 400kV KIRIKKALE DGKÇ - KAYAŞ - I EİH | 400 | KIRIKKALE DGKÇ | KAYAŞ | I | 32.188 | 32.188 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5157 | 8.6205 | 8.6359 | 140.0704 | 6.7613 | 27.6411 | 28.456 | 88.5728 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2017-10-10
4649 | 400kV KIRIKKALE DGKÇ - KAYAŞ - II EİH | 400 | KIRIKKALE DGKÇ | KAYAŞ | II | 32.188 | 32.188 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5157 | 8.6205 | 8.6359 | 140.0704 | 6.7613 | 27.6411 | 28.456 | 88.5728 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2017-10-10
4798 | 400kV KIZILTEPE - CİZRE EİH | 400 | KIZILTEPE | CİZRE |  | 139.853 | 2.809 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 3.792 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 17.407 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 2.796 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 127-2 1.955 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 2.959 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 127-2 108.135 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 2.7612 | 36.4992 | 36.6035 | 624.285 | 32.0326 | 114.7705 | 119.1569 | 377.1369 | 2630 | 2090 | 1600 | Serviste | Devrede | 2018-03-12
4884 | 400kV KIZILTEPE - ILISU HES EİH | 400 | KIZILTEPE | ILISU HES |  | 121.778 | 71.336 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 50.442 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.5663 | 32.6962 | 32.7968 | 524.2243 | 31.5577 | 109.3884 | 113.8495 | 322.4349 | 2180 | 1750 | 1500 | Serviste | Devrede | 2020-05-16
4177 | 400kV KOCAELİ - MAKİNA OSB EİH | 400 | KOCAELİ | MAKİNA OSB |  | 38.333 | 38.333 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.6024 | 9.882 | 9.9003 | 171.5964 | 10.9417 | 34.8 | 36.4796 | 103.0417 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2016-05-08
5170 | 400kV KOCAELİ - ULUDAĞ GİS EİH | 400 | KOCAELİ | ULUDAĞ GİS |  | 95.367 | 1.800 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS 93.567 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.9551 | 30.3719 | 30.5153 | 347.6835 | 25.0904 | 100.3531 | 103.4421 | 245.0138 | 1450 | 1170 | 1300 | Serviste | Devrede | 2019-08-05
2001 | 400kV KOZAN HAVZA - SANİBEY HES EİH | 400 | KOZAN HAVZA | SANİBEY HES |  | 21.632 | 19.969 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 1.663 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4347 | 5.6492 | 5.6659 | 94.0889 | 5.1457 | 18.0337 | 18.7534 | 57.1328 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5698 | 400kV KÖSE - BAĞIŞTAŞ EİH | 400 | KÖSE | BAĞIŞTAŞ |  | 147.371 | 147.371 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.9474 | 38.3165 | 38.4297 | 660.2221 | 33.8953 | 120.8442 | 125.5078 | 396.428 | 2630 | 2090 | 1600 | Serviste | Devrede | 2021-09-01
5699 | 400kV KÖSE - İSPİR HAVZA - I EİH | 400 | KÖSE | İSPİR HAVZA | I | 125.802 | 125.802 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.516 | 32.7085 | 32.8051 | 563.593 | 28.9345 | 103.1576 | 107.1387 | 338.4074 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2021-09-01
5696 | 400kV KÖSE - İSPİR HAVZA - II EİH | 400 | KÖSE | İSPİR HAVZA | II | 126.078 | 126.078 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.5216 | 32.7803 | 32.8771 | 564.8294 | 28.9979 | 103.384 | 107.3738 | 339.1498 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2021-08-25
6527 | 400kV KÖYLÜKÖY - SOMA B TES EİH | 400 | KÖYLÜKÖY | SOMA B TES |  | 65.187 | 65.187 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | false | false | 1.9556 | 20.8598 | 20.9513 | 236.6288 | 16.9486 | 68.4463 | 70.5135 | 166.8787 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2026-01-24
1923 | 400kV KURŞUNLU - BOYABAT HES EİH | 400 | KURŞUNLU | BOYABAT HES |  | 158.625 | 158.625 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 3.1725 | 41.2425 | 41.3643 | 710.64 | 36.4838 | 130.0725 | 135.0923 | 426.7013 | 2630 | 2090 | 1550 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
1914 | 400kV KURŞUNLU - KAYABAŞI EİH | 400 | KURŞUNLU | KAYABAŞI |  | 216.63 | 216.630 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 4.5215 | 57.1899 | 57.3683 | 945.8571 | 57.3677 | 217.3616 | 224.8046 | 578.5176 | 2180 | 1750 | 1300 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2885 | 400kV KÜÇÜKBAKKALKÖY - MALTEPE EİH | 400 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | MALTEPE İSTANBUL |  | 10.583 | 10.583 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.1459 | 2.1262 | 2.1312 | 500.2584 | 1.9739 | 0.8881 | 2.1645 | 500.2584 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2013-06-04
6546 | 400kV MERSİN380 -> KARATAY - AKKUYU NGS GİS EİH | 400 | AKKUYU NGS GİS SANAL | MERSİN380 |  | 143.825 | 143.825 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 96 | YOK | false | false | 2.2612 | 40.3049 | 40.3683 | 596.9744 | 38.1195 | 128.0242 | 133.5788 | 405.6728 | 2630 | 2090 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-04
5760 | 400kV MERSİN400 - HUNUTLU TES EİH | 400 | MERSİN380 | HUNUTLU TES |  | 106.75 | 105.650 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 1.100 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | true | false | 1.6778 | 27.5304 | 27.5815 | 477.7255 | 30.3876 | 96.8574 | 101.5124 | 287.0212 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2021-11-04
5932 | 400kV MİSİS OSB - HUNUTLU TES EİH | 400 | MİSİS OSB | HUNUTLU TES |  | 40.851 | 40.851 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.817 | 10.6213 | 10.6526 | 183.0125 | 9.3957 | 33.4978 | 34.7906 | 109.8892 | 2630 | 2090 | 1850 | Serviste | Devrede | 2022-11-28
6568 | 400kV MORSAN -> ALİAĞA-2 - SOMA-B EİH | 400 | MORSAN | MORSAN SANAL |  | 4 | 4.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | false | false | 0.0624 | 1.0316 | 1.0334 | 17.9067 | 1.0323 | 3.9894 | 4.1208 | 10.7507 | 2630 | 2090 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-26
2394 | 400kV OSMANCA - KURŞUNLU EİH | 400 | OSMANCA | KURŞUNLU |  | 206.266 | 206.266 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 4.3052 | 54.4538 | 54.6237 | 900.6054 | 54.6232 | 206.9626 | 214.0495 | 550.8402 | 2180 | 1750 | 1300 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2393 | 400kV OSMANCA - SİNCAN EİH | 400 | OSMANCA | SİNCAN |  | 174.457 | 174.457 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 3.6413 | 46.0563 | 46.2 | 761.7199 | 46.1995 | 175.0461 | 181.0402 | 465.8932 | 2180 | 1750 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
4226 | 400kV OSMANCA - ZETES3 EİH | 400 | OSMANCA | ZETES3 |  | 104.439 | 53.439 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS 51.000 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.9127 | 27.8215 | 27.8871 | 454.6441 | 26.004 | 104.7302 | 107.9102 | 278.9972 | 2180 | 1750 | 1550 | Serviste | Devrede | 2016-06-09
6007 | 400kV OYMAPINAR - ERMENEK HES EİH | 400 | OYMAPINAR | ERMENEK HES |  | 148.105 | 75.405 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 17.000 km 400kV 2027 mm2 (3783 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 346 55.700 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.998 | 40.8725 | 40.9823 | 637.3264 | 33.2132 | 122.2584 | 126.6895 | 390.6924 | 1510 | 1180 | 1700 | Serviste | Devrede | 2023-03-28
5361 | 400kV OYMAPINAR - KIZILOT EİH | 400 | OYMAPINAR | KIZILOT |  | 22.945 | 22.945 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4589 | 5.9657 | 5.9833 | 102.7936 | 5.2774 | 18.8149 | 19.541 | 61.7221 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2020-07-02
5312 | 400kV OYMAPINAR - OYMAPINAR HES - I EİH | 400 | OYMAPINAR | OYMAPINAR HES | I | 2.214 | 2.214 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0664 | 0.7085 | 0.7116 | 8.0368 | 0.5756 | 2.3247 | 2.3949 | 5.6678 | 1450 | 1170 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5313 | 400kV OYMAPINAR - OYMAPINAR HES - II EİH | 400 | OYMAPINAR | OYMAPINAR HES | II | 2.229 | 2.229 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 0.0669 | 0.7133 | 0.7164 | 8.0913 | 0.5795 | 2.3405 | 2.4111 | 5.7062 | 1450 | 1170 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2178 | 400kV PAŞAKÖY - ADA1 DGKÇ EİH | 400 | PAŞAKÖY | ADA1 DGKÇS |  | 106.205 | 106.205 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.6558 | 27.389 | 27.439 | 475.4444 | 27.4093 | 105.9232 | 109.4121 | 285.4437 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
4298 | 400kV PAŞAKÖY - OSMANCA EİH | 400 | PAŞAKÖY | OSMANCA |  | 170.651 | 3.651 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 167.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.7446 | 45.801 | 45.8832 | 742.1105 | 40.6493 | 170.2017 | 174.9885 | 469.1302 | 2180 | 1750 | 1400 | Serviste | Devrede | 2016-08-17
4392 | 400kV REŞADİYE - ALTINORDU EİH | 400 | REŞADİYE | ALTINORDU |  | 83.036 | 14.352 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 10.705 km 400kV 2027 mm2 (3783 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 346 57.979 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.6833 | 23.0787 | 23.14 | 355.5131 | 18.5624 | 68.601 | 71.068 | 218.5118 | 1510 | 1180 |  | Serviste | Devrede | 2017-01-02
5776 | 400kV REŞADİYE - KÖSE EİH | 400 | REŞADİYE | KÖSE |  | 214.299 | 214.299 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 4.286 | 55.7177 | 55.8823 | 960.0595 | 49.2888 | 175.7252 | 182.5068 | 576.4643 | 2630 | 2090 | 1450 | Serviste | Devrede | 2021-12-17
6461 | 400kV SEYDİŞEHİR (YENİ) - AFYON2 EİH | 400 | SEYDİŞEHİR (YENİ) | AFYON2 |  | 187.142 | 187.142 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, OPGW 96 | YOK | true | true | 5.8826 | 59.3551 | 59.6459 | 683.6172 | 55.7975 | 177.9202 | 186.4644 | 477.6113 | 1450 | 1170 | 1200 | Serviste | Devrede | 2025-10-16
6509 | 400kV SEYDİŞEHİR (YENİ) -> EREĞLİ - ADANA EİH | 400 | EREĞLİ SANAL | SEYDİŞEHİR (YENİ) |  | 204.129 | 204.129 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, OPGW 96 | YOK | true | true | 6.4354 | 65.1704 | 65.4874 | 741.8319 | 60.5422 | 193.766 | 203.004 | 523.5364 | 1450 | 1170 | 1150 | Serviste | Devrede | 2025-12-12
6573 | 400kV SEYDİŞEHİR (YENİ) - ETİ ALÜMİNYUM - II EİH | 400 | SEYDİŞEHİR (YENİ) | ETİ ALÜMİNYUM | II | 3.348 | 3.348 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, 1/2 EHS | YOK | false | false | 0.0523 | 0.9735 | 0.975 | 13.1127 | 0.7907 | 3.2029 | 3.299 | 7.7267 | 2630 | 2090 |  |  | Devrede | 2026-04-02
6470 | 400kV SEYDİŞEHİR (YENİ) - ETİ ALÜMİNYUM - III EİH | 400 | SEYDİŞEHİR (YENİ) | ETİ ALÜMİNYUM | III | 3.335 | 3.335 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, 1/2 EHS | YOK | false | false | 0.0521 | 0.9698 | 0.9712 | 13.0618 | 0.7876 | 3.1904 | 3.2862 | 7.6967 | 2630 | 2090 | 1500 | Serviste | Devrede | 2025-10-28
6512 | 400kV SEYDİŞEHİR (YENİ) - OYMAPINAR EİH | 400 | OYMAPINAR | SEYDİŞEHİR (YENİ) |  | 86.557 | 86.557 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 2.5967 | 27.6982 | 27.8197 | 314.2019 | 22.5048 | 90.8849 | 93.6297 | 221.5859 | 1450 | 1170 | 1300 | Serviste | Devrede | 2025-12-19
1863 | 400kV SEYİTÖMER TES - AFYON2 EİH | 400 | SEYİTÖMER TES | AFYON2 |  | 110.669 | 110.000 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 0.669 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 3.452 | 35.0807 | 35.2501 | 404.6996 | 29.2547 | 116.9263 | 120.5305 | 282.2792 | 1450 | 1170 | 1250 | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3296 | 400kV SEYİTÖMER TES - ESKİŞEHİR3 EİH | 400 | SEYİTÖMER TES | ESKİŞEHİR3 |  | 57.691 | 3.552 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 54.139 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7738 | 18.2392 | 18.3252 | 212.2061 | 15.1683 | 60.8816 | 62.7427 | 147.2083 | 1440 | 1160 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-07-15
4783 | 400kV SEYİTÖMER TES - UŞAK400 EİH | 400 | SEYİTÖMER TES | UŞAK 380 |  | 133.041 | 8.000 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 117.241 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS 7.800 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 4.043 | 42.0326 | 42.2266 | 489.9554 | 34.9435 | 140.3427 | 144.6276 | 340.3093 | 1440 | 1160 | 1250 | Serviste | Devrede | 2018-02-24
2568 | 400kV SIRRIN - ELGÜN EİH | 400 | SIRRIN | ELGÜN |  | 90.412 | 90.412 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.8082 | 23.5071 | 23.5766 | 394.1963 | 21.6989 | 75.042 | 78.1162 | 238.6877 | 2180 | 1750 | 1550 | Serviste | Devrede | 2013-04-25
5305 | 400kV SİİRT380 - ÇETİN HES EİH | 400 | SİİRT380 | ÇETİN HES |  | 40.045 | 2.830 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 2.154 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 96 19.799 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 4.920 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 96 5.256 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 5.086 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.84 | 10.5688 | 10.6021 | 174.7353 | 11.703 | 36.5548 | 38.3825 | 106.183 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2020-02-29
5595 | 400kV SİİRT 380 -> VAN2 - ALPASLAN2 HES EİH | 400 | TATVAN380 SANAL | SİİRT380 |  | 113.897 | 4.381 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 6.733 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 127-2 102.783 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.2491 | 29.7483 | 29.8332 | 508.0405 | 26.1056 | 93.3748 | 96.9554 | 307.2708 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2021-04-14
6497 | 400kV SİLOPİ TES -> CİZRE - ÇETİN HES EİH | 400 | SİLOPİ TES | SİLOPİ TES SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.002 | 0.026 | 0.0261 | 0.436 | 0.024 | 0.083 | 0.0864 | 0.264 | 2180 | 1750 |  | Serviste | Devrede | 2025-11-30
2224 | 400kV SİNCAN - BAĞLUM EİH | 400 | SİNCAN | BAĞLUM |  | 26.637 | 0.090 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 26.029 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS 0.518 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.5561 | 7.039 | 7.0609 | 116.2168 | 7.0386 | 26.7301 | 27.6412 | 71.1251 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4601 | 400kV SİNCAN - KIRIKKALE DGKÇ EİH | 400 | SİNCAN | KIRIKKALE DGKÇ |  | 163.255 | 55.205 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 105.026 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 3.024 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 3.0333 | 42.9014 | 43.0085 | 723.9077 | 36.3873 | 136.1249 | 140.9043 | 442.7506 | 2630 | 2090 | 1550 | Serviste | Devrede | 2017-08-07
4470 | 400kV SİNCAN - TEMELLİ EİH | 400 | SİNCAN | TEMELLİ |  | 25.682 | 25.682 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5136 | 6.6773 | 6.697 | 115.0554 | 5.9069 | 21.0592 | 21.872 | 69.0846 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2017-04-09
5713 | 400kV SİNCAN - ÜRGÜP - I EİH | 400 | SİNCAN | ÜRGÜP | I | 265.708 | 265.708 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 5.5459 | 70.1464 | 70.3653 | 1159.0892 | 70.3454 | 266.6494 | 275.7723 | 702.1246 | 2180 | 1750 | 1300 | Serviste | Devrede | 2021-08-29
5702 | 400kV SİNCAN - ÜRGÜP - II EİH | 400 | SİNCAN | ÜRGÜP | II | 266.233 | 266.233 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 5.5568 | 70.285 | 70.5043 | 1162.4353 | 70.5036 | 267.1321 | 276.2794 | 710.984 | 2180 | 1750 | 1300 | Serviste | Devrede | 2021-08-21
6570 | 400kV SOMA-B TES -> ALİAĞA-2 - MORSAN EİH | 400 | SOMA B TES | MORSAN SANAL |  | 84.96 | 84.960 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | false | false | 1.3246 | 21.9102 | 21.9502 | 380.3376 | 21.9264 | 84.7346 | 87.5255 | 228.3442 | 2630 | 2090 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-26
6526 | 400kV SOMA B TES - İZMİR HAVZA EİH | 400 | SOMA B TES | İZMİR HAVZA |  | 56.55 | 56.550 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.9059 | 15.145 | 15.1721 | 246.0848 | 11.8787 | 48.5617 | 49.9935 | 155.6105 | 2630 | 2090 |  | Serviste | Devrede | 2026-01-24
6561 | 400kV SOMA B TES - SOMA KOLİN TES EİH | 400 | SOMA B TES | SOMA KOLİN TES |  | 17.579 | 16.273 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 1.306 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | false | false | 0.3673 | 4.6556 | 4.67 | 76.5035 | 4.621 | 17.6477 | 18.2427 | 46.4674 | 2180 | 1750 |  | Serviste | Devrede | 2026-03-16
4625 | 400kV SOMA RES - SOMA KOLİN TES EİH | 400 | SOMA RES | SOMA KOLİN TES |  | 6.865 | 5.560 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 1.305 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.1437 | 1.8271 | 1.8327 | 29.7663 | 1.7845 | 6.8958 | 7.1229 | 18.156 | 2180 | 1750 | 1850 | Serviste | Devrede | 2017-09-25
5761 | 400kV SUGÖZÜ TES - HUNUTLU TES EİH | 400 | SUGÖZÜ TES | HUNUTLU TES |  | 2.275 | 1.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (A), OPGW 96 1.275 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.0414 | 0.5763 | 0.5778 | 10.4421 | 0.5664 | 1.9964 | 2.0752 | 5.9245 | 2630 | 2090 | 2000 | Serviste | Devrede | 2021-11-04
4874 | 400kV TEKİRDAĞ DGKÇ A - DELİKLİKAYA EİH | 400 | TEKİRDAĞ DGKÇ (A) | DELİKLİKAYA |  | 75.103 | 75.103 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.1995 | 20.1456 | 20.1812 | 326.8057 | 17.8876 | 74.887 | 76.9937 | 206.6183 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2018-08-30
4376 | 400kV TEKİRDAĞ DGKÇ A - GELİBOLU EİH | 400 | TEKİRDAĞ DGKÇ (A) | GELİBOLU |  | 143 | 143.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.284 | 38.3582 | 38.4261 | 622.2549 | 34.0589 | 142.5887 | 146.6 | 393.412 | 2630 | 2090 | 1600 | Serviste | Devrede | 2016-12-06
2581 | 400kV TEKİRDAĞ DGKÇ A - HABİBLER EİH | 400 | TEKİRDAĞ DGKÇ (A) | HABİBLER |  | 85 | 73.567 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 11.433 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | false | 1.7741 | 22.4398 | 22.5099 | 370.838 | 22.5043 | 85.2993 | 88.218 | 224.9306 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2579 | 400kV TEKİRDAĞ DGKÇ A - KAPTANÇELİK EİH | 400 | TEKİRDAĞ DGKÇ (A) | KAPTANÇELİK |  | 2.553 | 1.841 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 0.712 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.0731 | 0.7797 | 0.7832 | 9.738 | 0.5804 | 2.4111 | 2.48 | 6.3029 | 1450 | 1170 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4127 | 400kV TEKİRDAĞ DGKÇ A - TÜRKGÜCÜ EİH | 400 | TEKİRDAĞ DGKÇ (A) | TÜRKGÜCÜ |  | 23.381 | 23.381 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.488 | 6.1725 | 6.1918 | 101.9942 | 6.19 | 23.4638 | 24.2666 | 61.7835 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2016-03-10
6406 | 400kV TEMELLİ - İGA GES EİH | 400 | TEMELLİ | İGA GES |  | 121 | 121.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | false | false | 1.9014 | 31.193 | 31.2508 | 541.6525 | 34.538 | 109.848 | 115.1497 | 325.2561 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2025-07-27
3433 | 400kV TEMELLİ - YEŞİLHİSAR - GÜNEY EİH | 400 | TEMELLİ | AĞAÇÖREN SKM | GÜNEY | 115.929 | 115.929 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | false | 1.8074 | 29.8967 | 29.9513 | 518.9755 | 29.9188 | 115.6214 | 119.4297 | 311.5785 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2013-04-18
3435 | 400kV TEMELLİ - YEŞİLHİSAR - KUZEY EİH | 400 | TEMELLİ | AĞAÇÖREN SKM | KUZEY | 115.731 | 115.731 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | false | 1.8044 | 29.8456 | 29.9001 | 518.0891 | 29.8677 | 115.424 | 119.2257 | 311.0464 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2013-04-18
3711 | 400kV TEMELLİ - YUNUS EMRE TES EİH | 400 | TEMELLİ | YUNUS EMRE TES |  | 76.455 | 76.455 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.192 | 19.7168 | 19.7528 | 342.2636 | 19.7314 | 76.2522 | 78.7637 | 205.4856 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2014-08-13
6447 | 400kV TEPEÖREN - DERİ OSB EİH | 400 | TEPEÖREN | DERİ OSB |  | 9.28 | 9.280 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | false | false | 0.1279 | 1.8644 | 1.8688 | 438.6656 | 1.7309 | 0.7787 | 1.898 | 438.6656 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2025-09-29
5768 | 400kV TEPEÖREN - DİLİSKELESİ GİS EİH | 400 | TEPEÖREN | DİLİSKELESİ GİS |  | 18.686 | 0.449 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf 18.237 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.5762 | 5.877 | 5.9052 | 87.8355 | 4.9045 | 19.3117 | 19.9248 | 67.7274 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2021-11-21
4116 | 400kV TEPEÖREN - KOCAELİ EİH | 400 | TEPEÖREN | KOCAELİ |  | 56.438 | 56.438 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4AH,4BH,4EH,4FH, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.7662 | 18.0673 | 18.1534 | 201.4103 | 14.7728 | 59.6306 | 61.4333 | 120.0775 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2016-02-29
3617 | 400kV TEPEÖREN - MAKİNA OSB EİH | 400 | TEPEÖREN | MAKİNA OSB |  | 17.074 | 17.074 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.2662 | 4.4032 | 4.4112 | 76.4346 | 4.4064 | 17.0287 | 17.5896 | 45.8892 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2014-04-11
2505 | 400kV TEPEÖREN - PAŞAKÖY EİH | 400 | TEPEÖREN | PAŞAKÖY |  | 20.239 | 20.239 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.4224 | 5.3431 | 5.3597 | 88.2879 | 5.3582 | 20.3107 | 21.0056 | 53.4809 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4007 | 400kV TİREBOLU - ALTINORDU EİH | 400 | TİREBOLU | ALTINORDU |  | 91.959 | 91.959 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.445 | 23.7064 | 23.7504 | 411.6514 | 26.2486 | 83.4836 | 87.5129 | 247.192 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2015-09-03
1901 | 400kV TİREBOLU - KALKANDERE EİH | 400 | TİREBOLU | KALKANDERE |  | 135.939 | 135.939 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.7188 | 35.3441 | 35.4486 | 609.0067 | 31.266 | 111.47 | 115.7718 | 365.6759 | 2630 | 2090 | 1600 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3969 | 400kV TORTUM - ARKUN HES EİH | 400 | TORTUM | ARKUN HES |  | 25.756 | 25.756 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.5151 | 6.6966 | 6.7163 | 115.3869 | 5.9239 | 21.1199 | 21.935 | 69.2836 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2015-07-28
2004 | 400kV TOSÇELİK - BAŞTUĞ EİH | 400 | TOSÇELİK | TOSYALI METALURJİ |  | 9.454 | 4.124 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 5.330 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.2365 | 2.787 | 2.797 | 37.4831 | 2.3486 | 9.7054 | 9.9856 | 24.705 | 1450 | 1170 | 1450 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3408 | 400kV TOSÇELİK - ERZİN DGKÇ EİH | 400 | TOSÇELİK | ERZİN DGKÇ |  | 15.984 | 15.984 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.2492 | 4.1221 | 4.1296 | 71.555 | 4.1251 | 15.9416 | 16.4667 | 42.9597 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2013-09-18
4876 | 400kV TÜRKGÜCÜ - DELİKLİKAYA - I EİH | 400 | TÜRKGÜCÜ | DELİKLİKAYA | I | 92.84 | 91.152 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS 1.688 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (A), 1/2 EHS | YOK | true | false | 1.4827 | 24.8639 | 24.908 | 404.6263 | 22.1369 | 92.6275 | 95.236 | 254.9824 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2019-10-03
4877 | 400kV TÜRKGÜCÜ - DELİKLİKAYA - II EİH | 400 | TÜRKGÜCÜ | DELİKLİKAYA | II | 92.84 | 91.152 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS 1.688 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) M1,M2,M3 (A), 1/2 EHS | YOK | true | false | 1.4827 | 24.8639 | 24.908 | 404.6263 | 22.1369 | 92.6275 | 95.236 | 254.9824 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2019-07-26
4151 | 400kV TÜRKGÜCÜ - GELİBOLU EİH | 400 | TÜRKGÜCÜ | GELİBOLU |  | 123.425 | 119.121 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS 4.304 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | false | 1.926 | 31.8744 | 31.9325 | 551.9936 | 31.7677 | 123.0966 | 127.1297 | 331.9985 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2016-04-06
4855 | 400kV UZUNDERE - BORNOVA380 EİH | 400 | UZUNDERE | BORNOVA380 |  | 29.299 | 27.640 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS 1.659 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | false | 0.6034 | 7.7419 | 7.7654 | 127.9017 | 7.7147 | 29.3876 | 30.3833 | 78.3777 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2018-05-14
2479 | 400kV UZUNDERE - ÇEŞME EİH | 400 | UZUNDERE | ÇEŞME HAVZA |  | 60.231 | 60.231 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.2046 | 15.6601 | 15.7063 | 262.6072 | 14.4554 | 49.9917 | 52.0397 | 159.0098 | 2180 | 1750 | 1650 | Serviste | Devrede | 2013-06-03
2207 | 400kV UZUNDERE - GERMENCİK EİH | 400 | UZUNDERE | GERMENCİK |  | 84.779 | 72.223 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 12.556 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 1.7732 | 22.5234 | 22.5931 | 368.0905 | 22.1275 | 85.1415 | 87.9699 | 224.1747 | 2180 | 1750 | 1600 | Serviste | Devrede | 2013-04-02
4988 | 400kV ÜMRANİYE - ATAŞEHİR EİH | 400 | ÜMRANİYE | ATAŞEHİR |  | 7.057 | 0.427 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf 6.630 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.2139 | 2.1997 | 2.21 | 44.3343 | 1.833 | 7.0529 | 7.2872 | 37.0572 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2018-10-26
5620 | 400kV ÜMRANİYE - KAVACIK EİH | 400 | ÜMRANİYE | KAVACIK |  | 9.62 | 8.429 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS 1.191 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.2011 | 2.5531 | 2.561 | 41.8336 | 2.5174 | 9.6586 | 9.9812 | 25.6712 | 2180 | 1750 | 1850 | Serviste | Devrede | 2021-05-01
2390 | 400kV ÜMRANİYE - KÜÇÜKBAKKALKÖY EİH | 400 | ÜMRANİYE | KÜÇÜKBAKKALKÖY |  | 5.483 | 5.483 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.0756 | 1.1016 | 1.1042 | 259.1814 | 1.0227 | 0.4601 | 1.1214 | 259.1814 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2040 | 400kV ÜMRANİYE - TEPEÖREN EİH | 400 | ÜMRANİYE | TEPEÖREN |  | 32.156 | 32.156 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) 4AH,4BH,4EH,4FH, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.0063 | 10.294 | 10.3431 | 114.7551 | 8.4169 | 33.975 | 35.0021 | 68.4151 | 1450 | 1170 | 1400 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5695 | 400kV ÜRGÜP - ÇOBANBEYLİ EİH | 400 | ÜRGÜP | ÇOBANBEYLİ |  | 194.511 | 125.603 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS 23.794 km 400kV 1800 mm2 (3360 MCM) 3AH,3CH,3EH, 300mm2 EHS 45.114 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 4.1275 | 54.6301 | 54.7858 | 814.5882 | 50.45 | 193.6554 | 200.119 | 507.4032 | 1420 | 1110 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-21
5846 | 400kV ÜRGÜP - ELBİSTAN TES EİH | 400 | ÜRGÜP | ELBİSTAN TES |  | 210.333 | 1.076 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 157.109 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS 16.922 km 400kV 1800 mm2 (3360 MCM) 3AH,3CH,3EH, 300mm2 EHS 35.226 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A,3B,3C,3D,3E,3F, 1/2 EHS | YOK | true | true | 4.4385 | 57.8721 | 58.042 | 893.0412 | 54.9099 | 209.9939 | 217.0542 | 549.6087 | 1420 | 1110 |  | Serviste | Devrede | 2022-07-03
1929 | 400kV VAN2 - BAŞKALE EİH | 400 | VAN2 | BAŞKALE |  | 103.182 | 103.182 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.0636 | 26.8273 | 26.9066 | 449.8735 | 24.7637 | 85.6411 | 89.1495 | 272.4005 | 2180 | 1750 | 1550 | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5752 | 400kV VAN2 - KHOY(İRAN) - I EİH | 400 | VAN2 | KHOY (İRAN) | I | 113.156 | 113.156 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | VAR | true | true | 2.2631 | 29.4206 | 29.5075 | 493.3602 | 27.1574 | 93.9195 | 97.767 | 298.7318 | 2180 | 1750 | 1500 | Servis Harici | Devrede | 2021-10-06
5590 | 400kV VAN2 -> SİİRT 380 - ALPASLAN2 HES EİH | 400 | VAN2 | TATVAN380 SANAL |  | 135.635 | 135.635 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.7127 | 35.2651 | 35.3693 | 607.6448 | 31.196 | 111.2207 | 115.5129 | 364.8582 | 2630 | 2090 | 1600 | Serviste | Devrede | 2021-04-14
4575 | 400kV VARSAK - AKSA ANTALYA DGKÇ EİH | 400 | VARSAK | AKSA ANTALYA 380 |  | 33.389 | 33.389 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.7082 | 9.1804 | 9.2077 | 141.0251 | 7.0899 | 29.3014 | 30.1469 | 88.6344 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2017-07-26
5360 | 400kV VARSAK - KIZILOT EİH | 400 | VARSAK | KIZILOT |  | 87.752 | 71.000 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 16.752 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.4058 | 23.35 | 23.3922 | 383.9368 | 22.9925 | 80.8551 | 84.0608 | 240.3705 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2020-07-02
4568 | 400kV VARSAK - OYMAPINAR HES EİH | 400 | VARSAK | OYMAPINAR |  | 75.947 | 70.300 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 5.647 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.2201 | 20.2995 | 20.3362 | 331.1797 | 19.6432 | 70.1264 | 72.8256 | 208.5936 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2017-07-23
5009 | 400kV VARSAK - SERBEST BÖLGE EİH | 400 | VARSAK | ANTALYA SERBEST BÖLGE |  | 20.974 | 20.974 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) M1,M2,M3 (D), OPGW 127-2 | YOK | true | true | 0.4389 | 5.2776 | 5.2958 | 95.0905 | 4.3746 | 19.478 | 19.9632 | 38.4565 | 2180 | 1750 | 1750 | Serviste | Devrede | 2018-12-04
1868 | 400kV YATAĞAN TES - DENİZLİ4 EİH | 400 | YATAĞAN TES | DENİZLİ4 |  | 119.649 | 119.649 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 96 | YOK | true | true | 2.5098 | 31.5778 | 31.6773 | 521.917 | 34.9655 | 109.226 | 114.6861 | 316.2164 | 2180 | 1750 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5284 | 400kV YATAĞAN TES - GERMENCİK EİH | 400 | YATAĞAN TES | GERMENCİK |  | 89.063 | 77.270 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS 11.793 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.5683 | 27.9689 | 28.0866 | 330.3002 | 22.5943 | 91.4828 | 94.2316 | 229.1169 | 1450 | 1170 | 1300 | Serviste | Devrede | 2019-12-31
5960 | 400kV YATAĞAN TES - PAMUKKALE EİH | 400 | YATAĞAN TES | PAMUKKALE |  | 103.27 | 99.922 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA1,3PB1,3PD1,3PE1, OPGW 127-2 3.348 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA1,2PB1,2PD1,2PE1, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.624 | 29.9711 | 30.0151 | 404.936 | 21.7159 | 83.7174 | 86.4881 | 238.5661 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2023-01-03
2465 | 400kV YATAĞAN TES - YENİKÖY TES EİH | 400 | YATAĞAN TES | YENİKÖY TES |  | 41.075 | 41.075 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | true | 1.2323 | 13.144 | 13.2016 | 149.1022 | 10.6795 | 43.1287 | 44.4313 | 105.152 | 1450 | 1170 | 1350 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5914 | 400kV YENİ DGKÇ - ATAŞEHİR EİH | 400 | YENİ DGKÇS | ATAŞEHİR |  | 49.5 | 24.715 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 0.204 km 400kV 2000mm2 Bakır, Alüminyum Kılıf 24.581 km 400kV 2B,Rail (954 MCM) 4A1,4A2,4B,4C,4D,4E, 7/16 EHS | YOK | true | false | 1.2972 | 14.6822 | 14.7394 | 203.1785 | 12.4344 | 50.9547 | 52.4499 | 137.4082 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2022-11-06
3857 | 400kV YENİ DGKÇ - MAKİNA OSB EİH | 400 | YENİ DGKÇS | MAKİNA OSB |  | 4.527 | 4.527 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.0706 | 1.1675 | 1.1696 | 20.2659 | 1.1683 | 4.515 | 4.6637 | 12.1671 | 2630 | 2090 | 2000 | Serviste | Devrede | 2015-03-04
2406 | 400kV YENİKÖY TES - GERMENCİK EİH | 400 | YENİKÖY TES | GERMENCİK |  | 98.244 | 98.244 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.0505 | 25.9362 | 26.0172 | 428.5666 | 26.0098 | 98.5921 | 101.9652 | 259.6065 | 2180 | 1750 | 1550 | Serviste | Devrede | 2013-04-03
3437 | 400kV YEŞİLHİSAR - ATATÜRK - GÜNEY EİH | 400 | YEŞİLHİSAR | GÖKSUN SKM | GÜNEY | 139.594 | 63.990 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS 24.830 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, 1/2 EHS 50.774 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.1768 | 36.5573 | 36.622 | 616.8262 | 35.642 | 138.5086 | 143.0209 | 378.4746 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2013-04-18
3436 | 400kV YEŞİLHİSAR - ATATÜRK - KUZEY EİH | 400 | YEŞİLHİSAR | GÖKSUN SKM | KUZEY | 139.492 | 63.918 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS 24.593 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, 1/2 EHS 50.981 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 2.1752 | 36.5256 | 36.5904 | 616.4468 | 35.6193 | 138.4137 | 142.9234 | 378.1691 | 2630 | 2090 | 1700 | Serviste | Devrede | 2013-04-18
4492 | 400kV YEŞİLHİSAR - KOZAN HAVZA - I EİH | 400 | YEŞİLHİSAR | KOZAN HAVZA | I | 116.986 | 116.986 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.3397 | 30.4164 | 30.5062 | 524.0973 | 26.9068 | 95.9285 | 99.6306 | 314.6923 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2017-05-02
4687 | 400kV YEŞİLHİSAR - KOZAN HAVZA - II EİH | 400 | YEŞİLHİSAR | KOZAN HAVZA | II | 116.828 | 116.828 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.3366 | 30.3753 | 30.465 | 523.3894 | 26.8704 | 95.799 | 99.496 | 314.2673 | 2630 | 2090 | 1650 | Serviste | Devrede | 2017-11-03
2317 | 400kV YEŞİLHİSAR - TEMELLİ - GÜNEY EİH | 400 | YEŞİLHİSAR | AĞAÇÖREN SKM | GÜNEY | 180.429 | 180.429 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | false | 2.8131 | 46.5305 | 46.6154 | 807.7206 | 46.5649 | 179.9503 | 185.8774 | 484.9331 | 2630 | 2090 | 1500 | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2318 | 400kV YEŞİLHİSAR - TEMELLİ - KUZEY EİH | 400 | YEŞİLHİSAR | AĞAÇÖREN SKM | KUZEY | 180.609 | 180.609 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, 1/2 EHS | YOK | true | false | 2.8159 | 46.5769 | 46.6619 | 808.5264 | 46.6114 | 180.1298 | 186.0628 | 485.4168 | 2630 | 2090 | 1500 | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3573 | 400kV YEŞİLHİSAR - TUFANBEYLİ TES EİH | 400 | YEŞİLHİSAR | TUFANBEYLİ TES |  | 110.914 | 63.829 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 25.744 km 400kV 2027 mm2 (3783 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 346 21.341 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 2.2726 | 32.4193 | 32.4989 | 457.243 | 24.2216 | 92.1796 | 95.3088 | 286.6829 | 1510 | 1180 | 1700 | Serviste | Devrede | 2014-02-17
5626 | 400kV YILDIZTEPE - ÇAĞLAYAN EİH | 400 | YILDIZTEPE | ÇAĞLAYAN İSTANBUL |  | 3.636 | 3.636 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | false | false | 0.0501 | 0.7305 | 0.7322 | 171.8737 | 0.6782 | 0.3051 | 0.7437 | 171.8737 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2021-05-10
5613 | 400kV YILDIZTEPE - SAĞMALCILAR GİS EİH | 400 | YILDIZTEPE | SAĞMALCILAR GİS |  | 6.7 | 6.700 km 400kV 2000mm2 Bakır, Kurşun Kılıf | YOK | true | false | 0.0924 | 1.3461 | 1.3492 | 316.709 | 1.2497 | 0.5622 | 1.3703 | 316.709 | 1040 | 1040 |  | Serviste | Devrede | 2021-04-29
4907 | 400kV YUKARI KALEKÖY HES - AŞAĞI KALEKÖY HES EİH | 400 | YUKARI KALEKÖY HES | AŞAĞI KALEKÖY HES |  | 29.244 | 29.244 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.4595 | 7.5389 | 7.5529 | 130.9098 | 8.3473 | 26.5487 | 27.8301 | 78.6098 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2018-06-27
6439 | 400kV YUMURTALIK DEMİRÇELİK GİS - ERZİN EİH | 400 | YUMURTALIK DEMİRÇELİK GİS | ERZİN |  | 19.608 | 19.608 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.3922 | 5.0981 | 5.1131 | 85.4909 | 4.7059 | 16.2746 | 16.9414 | 51.7651 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2025-09-14
6440 | 400kV YUMURTALIK DEMİRÇELİK GİS - SUGÖZÜ TES EİH | 400 | YUMURTALIK DEMİRÇELİK GİS | SUGÖZÜ TES |  | 19.419 | 19.419 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) 3A1,3B1,3C1, OPGW 127-2 | YOK | false | false | 0.3884 | 5.0489 | 5.0639 | 84.6668 | 4.6606 | 16.1178 | 16.7781 | 51.2662 | 2180 | 1750 | 1700 | Serviste | Devrede | 2025-09-14
6038 | 400kV YUSUFELİ HES - İSPİR HAVZA EİH | 400 | YUSUFELİ HES | İSPİR HAVZA |  | 72.954 | 7.164 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) PAH,PCH,PDH,PEH, OPGW 96 65.790 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 3PA,3PB,3PC,3PD,3PE, OPGW 127-2 | YOK | true | true | 1.4284 | 19.113 | 19.1663 | 324.4748 | 17.0305 | 60.3248 | 62.6826 | 197.1819 | 2630 | 2090 | 1750 | Serviste | Devrede | 2023-07-11
2862 | 400kV ZEKERİYAKÖY - PAŞAKÖY EİH | 400 | ZEKERİYAKÖY | PAŞAKÖY |  | 32.082 | 16.031 km 400kV 2B,Pheasant (1272 MCM) DS1,DS2,DT1,DT2, 7/16 EHS 16.051 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.6604 | 10.0297 | 10.0514 | 122.4625 | 7.3704 | 32.5389 | 33.3632 | 84.2853 | 1750 | 1400 | 1500 | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4227 | 400kV ZETES2 - ZETES3 EİH | 400 | ZETES2 | ZETES3 |  | 3.862 | 0.462 km 400kV 3B,Cardinal (954 MCM) S1,S2,S3,T1,T2,T3, 1/2 EHS 3.400 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 0.0645 | 1.0386 | 1.0406 | 16.7461 | 0.9827 | 3.6096 | 3.741 | 10.5806 | 2180 | 1750 | 1850 | Serviste | Devrede | 2016-06-09
5609 | 400kV ZETES3 - BARTIN OSB EİH | 400 | ZETES3 | BARTIN OSB |  | 66.6 | 66.600 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, OPGW 96 | YOK | true | true | 1.0718 | 17.852 | 17.8841 | 289.801 | 17.0823 | 61.5788 | 63.9043 | 183.2344 | 2630 | 2090 | 1800 | Serviste | Devrede | 2021-04-22
5904 | 400kV ZETES3 - KARADENİZ DOĞALGAZ GİS EİH | 400 | ZETES3 | KARADENİZ DOĞALGAZ GİS |  | 17.53 | 17.530 km 400kV 3B,Pheasant (1272 MCM) 2PA,2PB,2PC,2PD,2PE, 1/2 EHS | YOK | true | true | 0.28 | 4.7022 | 4.7106 | 76.2806 | 4.1752 | 17.4796 | 17.9713 | 48.2274 | 2630 | 2090 | 1900 | Serviste | Devrede | 2022-10-26
4034 | 400kV ZEUGMA -> ATATÜRK HES - BİRECİK HES EİH | 400 | ZEUGMA | ZEUGMA 400 SANAL |  | 0.1 | 0.100 km 400kV 2B,Cardinal (954 MCM) A,B,C,D,E,F, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.003 | 0.032 | 0.0321 | 0.363 | 0.026 | 0.105 | 0.1082 | 0.256 | 1450 | 1170 | 1500 | Serviste | Devrede | 2015-10-09
2809 | 66kV BATI ADANA - SEYHAN HES - I EİH | 66 | BATI ADANA | SEYHAN HES | I | 4.5 | 4.500 km 66kV Partridge (267 MCM) ST, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.985 | 1.7468 | 2.0054 | 13.3289 | 1.9236 | 6.3108 | 6.5975 | 7.6053 | 50 | 40 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2810 | 66kV BATI ADANA - SEYHAN HES - II EİH | 66 | BATI ADANA | SEYHAN HES | II | 4.5 | 4.500 km 66kV Partridge (267 MCM) ST, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.985 | 1.7468 | 2.0054 | 13.3289 | 1.9236 | 6.3108 | 6.5975 | 7.6053 | 50 | 40 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5688 | 66kV ELBEYLİ - ÇOBANBEY (SURİYE) EİH | 66 | ELBEYLİ | ÇOBANBEY (SURİYE) |  | 3.636 | 3.636 km 66kV 2B,Cardinal (954 MCM) 2A,2B,2C, OPGW 127-2 | VAR | true | true | 0.1145 | 1.1601 | 1.1657 | 13.2096 | 0.8869 | 3.1316 | 3.2547 | 9.3445 | 240 | 190 |  | Serviste | Devrede | 2021-08-09
5314 | 66kV KEPEZ1 HES - KEPEZ2 HES EİH | 66 | KEPEZ 1 HES | KEPEZ 2 HES |  | 2.502 | 2.502 km 66kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | YOK | true | false | 0.1251 | 0.9508 | 0.959 | 7.7062 | 0.6755 | 2.7772 | 2.8582 | 4.7288 | 140 | 120 |  | Serviste | Devrede | 2014-02-05
2130 | 66kV KOVADA2 HES - KOVADA1 HES EİH | 66 | KOVADA 2 HES | KOVADA 1 HES |  | 4.072 | 4.072 km 66kV Partridge (267 MCM) ST, 7/16 EHS | YOK | true | false | 0.8913 | 1.5807 | 1.8147 | 12.0611 | 1.7406 | 5.7106 | 5.97 | 6.882 | 50 | 40 |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
6543 | 66kV REYHANLI - AFRİN - II (SURİYE) EİH | 66 | REYHANLI | AFRİN (SURİYE) | II | 8.578 | 8.578 km 66kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | VAR | false | false | 0.4289 | 3.2596 | 3.2877 | 26.4202 | 2.3161 | 9.5216 | 9.7992 | 16.2124 | 140 | 120 |  | Servis Harici | Devrede | 2026-02-26
5468 | 66kV REYHANLI - AFRİN - I (SURİYE) EİH | 66 | REYHANLI | AFRİN (SURİYE) | I | 8.578 | 8.578 km 66kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 95 | VAR | true | false | 0.4289 | 3.2596 | 3.2877 | 26.4202 | 2.3161 | 9.5216 | 9.7992 | 16.2124 | 140 | 120 |  | Serviste | Devrede | 2020-10-21
6544 | 66kV REYHANLI - HAREM - II (SURİYE) EİH | 66 | REYHANLI | HAREM (SURİYE) | II | 6.105 | 6.105 km 66kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | VAR | false | false | 0.2832 | 2.2909 | 2.3083 | 18.824 | 1.7408 | 7.042 | 7.254 | 11.5523 | 140 | 120 |  | Serviste | Devrede | 2026-02-26
5638 | 66kV REYHANLI - HAREM - I (SURİYE) EİH | 66 | REYHANLI | HAREM (SURİYE) | I | 6.105 | 6.105 km 66kV Pheasant (1272 MCM) 2FA,2FB,2FD,2FN, OPGW 88 | VAR | true | false | 0.2832 | 2.2909 | 2.3083 | 18.824 | 1.7408 | 7.042 | 7.254 | 11.5523 | 140 | 120 |  | Serviste | Devrede | 2021-05-25
Toplam 2341 adet hat listeleniyor.