## dtTableTrafo1
ID | Trafo Merkezi | Adı | Gerilim Türü | Primer Gerilim (kV) | Sekonder Gerilim (kV) | ONAN Gücü (MVA) | ONAF Gücü (MVA) | OFAF Gücü (MVA) | Markası | İmal Yılı | Baz Gücü (MVA) | Empedansı (%uk) | Boşta Akım (%) | Boşta Kayıp (kW) | Yükte Kayıp (kW) | Kademe Yeri | Kademe Sırası | Kademe Sayısı | Kademe Gerilimi (%) | Maksimum Kademe Değişimi Sayısı | Bağlantı Türü | Nötr Direnç (ohm) | Üç Sargı | Klasör Türü | Klasör | Normal İşletme Durumu | Durumu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi
5025 | ABDULHAMİT HAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.11 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-05
5026 | ABDULHAMİT HAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.14 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-06-05
19094 | ACIBADEM ESKİŞEHİR GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2025 | 100 | 11.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-11-12
6553 | ACIDERE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2021 | 31.25 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-07
6554 | ACIDERE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2021 | 31.25 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-07
5838 | ACIPAYAM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1993 | 50 | 9.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-10
6303 | ACIPAYAM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.33 | 0.049 | 27.26 | 246.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-14
4311 | AÇS İNCİRLİK | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | AEG ETİ | 1993 | 25 | 9.86 | 0.19 | 23.27 | 111.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
4313 | AÇS İNCİRLİK | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | AEG ETİ | 1993 | 25 | 9.88 | 0.19 | 23.76 | 111.47 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
4314 | AÇS İNCİRLİK | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2011 | 31.5 | 9.75 | 0.075 | 18.69 | 134.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
4315 | AÇS PAYAS | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 16 | 20 | 20 | BEST | 2005 | 16 | 10.25 | 0.14 | 16.2 | 100.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
2426 | ADANA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2004 | 250 | 12.25 | 0.034 | 54.82 | 452.32 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2986 | ADANA | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AEG ETİ | 1998 | 250 | 12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2989 | ADANA | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2003 | 250 | 11.77 | 0.038 | 57.12 | 443.56 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4949 | ADANA | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 11.9 | 0.037 | 58.83 | 442.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-17
3032 | ADAPAZARI | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2006 | 250 | 12.02 | 0.026 | 61.14 | 415.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3034 | ADAPAZARI | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 154 | 150 | 150 | 150 | ITAL | 1977 | 150 | 12.66 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3037 | ADAPAZARI | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2004 | 250 | 12.71 | 0.033 | 56.31 | 450.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3038 | ADAPAZARI | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2008 | 250 | 11.98 | 0.032 | 54.74 | 452.21 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3895 | ADAPAZARI | C-OTR-6 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2004 | 250 | 12.16 | 0.031 | 56.02 | 453.23 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-05-15
3897 | ADAPAZARI | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2013 | 125 | 15.03 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 96 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-15
3039 | ADAPAZARI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 1998 | 100 | 11.89 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4630 | ADAPAZARI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.3 | 0.04 | 32.59 | 254.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-28
5930 | ADAPAZARI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | ASTOR | 2020 | 50 | 12.23 | 0.094 | 30.86 | 214.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-18
5931 | ADAPAZARI RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | ASTOR | 2020 | 50 | 12.24 | 0.101 | 31.19 | 215.53 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-18
5640 | ADATOPRAKPINAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-11-25
6016 | ADATOPRAKPINAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.41 | 0.05 | 27.59 | 245.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-24
5801 | ADIGÜZEL HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1997 | 100 | 11.7 | 0.087 | 54.83 | 288.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-21
4397 | ADIGÜZEL HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.32 | 0.056 | 28.88 | 214.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-05-23
4508 | ADIYAMAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.24 | 0.04 | 32.47 | 249.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-13
2369 | ADIYAMAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.36 | 0.04 | 33.54 | 270.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
6159 | ADIYAMAN ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.39 | 0.047 | 27.22 | 246.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-25
3688 | ADIYAMAN ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.35 | 0.05 | 28.66 | 243.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-19
5150 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.28 | 0.06 | 29.11 | 229.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-23
6337 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.1 | 0.06 | 29.17 | 226.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-15
6523 | ADIYAMAN GÖLBAŞI | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ESAŞ | 1983 | 25 | 10.83 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-06-05
6380 | ADİLCEVAZ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.45 | 0.05 | 26.94 | 248.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-08
6032 | ADİLCEVAZ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 27.08 | 245.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-17
2498 | AFYON2 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1990 | 150 | 10.92 | 0.08 | 48.83 | 287.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2499 | AFYON2 | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2005 | 250 | 12.03 | 0.032 | 58.5 | 419.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
4968 | AFYON2 | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1978 | 150 | 10.86 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2016-12-20
2501 | AFYON2 | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2008 | 250 | 11.73 | 0.041 | 56.93 | 443.33 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2507 | AFYON2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 11.98 | 0.077 | 33.07 | 269.89 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
4485 | AFYON2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-12-30
6208 | AFYON2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.22 | 0.034 | 31.95 | 253.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-17
4577 | AFYON3 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-22
5717 | AFYON3 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2019 | 62.5 | 12.33 | 0.08 | 23.82 | 242.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-18
4796 | AFYON ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2015 | 32 | 12.51 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-09
4797 | AFYON ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2015 | 32 | 12.03 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-05-09
2367 | AĞRI1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1983 | 25 | 11.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-15
2368 | AĞRI1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | EBG | 1998 | 62.5 | 11.91 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
2376 | AĞRI2 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2008 | 250 | 12.57 | 0.036 | 54.21 | 454.49 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
6591 | AĞRI2 | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1978 | 150 | 10.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-09-09
2379 | AĞRI2 | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1990 | 150 | 10.7 | 0.076 | 49.75 |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
6251 | AĞRI2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.58 | 0.04 | 34.29 | 266.99 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-17
13668 | AĞRI2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.29 | 0.04 | 30.96 | 255.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-28
5380 | AHLAT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.26 | 0.05 | 27.32 | 246.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-01
5240 | AHLAT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.5 | 0.061 | 33.92 | 240.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-03-30
18769 | AHMETLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-08-26
13339 | AHMETLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-05
4982 | AİRRES4 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | SIEMENS | 2016 | 100 | 12.49 | 0.757 | 31.99 | 286.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-01-27
12764 | AİRRES4 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-06-06
5416 | AKBELEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2011 | 100 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-11-27
3049 | AKBELEN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.56 | 0.15 | 32.3 | 263.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
5287 | AKBÜK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.18 | 0.04 | 32.43 | 254.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-01
5705 | AKBÜK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.33 | 0.04 | 32.87 | 255.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-07
3934 | AKBÜK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2000 | 40 | 11.1 | 0.119 | 25.08 | 170.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
4748 | AKBÜK RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 32 | 32 | ABB | 2015 | 32 | 11.92 | 0.08 | 18.81 | 181.88 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-02-17
2940 | AKÇAKALE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 11.97 | 0.079 | 33.12 | 269.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-19
4545 | AKÇAKALE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2014 | 100 | 12.53 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-03-10
6411 | AKÇAKOCA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.44 | 0.057 | 27.15 | 240.73 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 60 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-12-09
6447 | AKÇAKOCA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.2 | 0.05 | 29.13 | 225.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 60 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-01-21
13585 | AKÇALAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.11 | 0.046 | 31.76 | 257.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-06
6557 | AKÇALAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.31 | 0.05 | 28.07 | 244.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-25
3342 | AKÇANSA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1990 | 62.5 | 12.22 | 0.072 | 29.52 | 236.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3343 | AKÇANSA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 12.13 | 0.077 | 29.89 | 234.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-11
4756 | AKDAĞ ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2015 | 40 | 12.54 | 0.05 | 18.19 | 210.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-09
4757 | AKDAĞ ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2015 | 40 | 12.58 | 0.05 | 18.33 | 210.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-09
6441 | AKDAĞ MADENİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.28 | 0.05 | 28.95 | 225.79 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-01-07
6226 | AKDAĞ MADENİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.048 | 26.77 | 248.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-04
5194 | AKDAĞ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2017 | 40 | 12.67 | 0.07 | 24.4 | 197.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-14
19241 | AKHİSAR GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 4 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-01-13
19242 | AKHİSAR GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 4 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-01-13
19243 | AKHİSAR GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.97 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 4 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-01-13
4287 | AKHİSAR RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.46 | 0.05 | 29.24 | 235.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-05
6122 | AKKÖPRÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.18 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-31
6123 | AKKÖPRÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-31
6124 | AKKÖPRÜ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.23 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-31
6284 | AKKUŞ HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.51 | 0.05 | 26.71 | 247.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-31
6217 | AKKUŞ HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.05 | 26.5 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-27
4300 | AKKUYU GEÇİCİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.49 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
6290 | AKKUYU NGS INS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-01
3170 | AKOCAK HES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2009 | 31.25 | 12.58 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-11
2707 | AKORSAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.6 | 0.055 | 38.36 | 288.54 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6102 | AKORSAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 12.03 | 0.041 | 32.89 | 256.87 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-19
5464 | AKORSAN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.17 | 0.04 | 32.72 | 254.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-02-21
5701 | AKSARAY İSTANBUL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-05
5702 | AKSARAY İSTANBUL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-05
5703 | AKSARAY İSTANBUL | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-05
5704 | AKSARAY İSTANBUL | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1994 | 62.5 | 21.8 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-05
4355 | AKSARAY OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-03-10
4356 | AKSARAY OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-03-10
6705 | AKSA YALOVA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 18.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-04-03
6681 | AKSA YALOVA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 18.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-08
6470 | AKSEKİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-25
6471 | AKSEKİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.44 | 0.058 | 26.96 | 241.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-25
5601 | AKSU MADENCİLİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2019 | 31.25 | 11.71 | 0.064 | 14.8 | 117.03 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-09-05
3158 | AKSU RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2011 | 62.5 | 12.03 | 0.04 | 22.6 | 253.88 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-05-15
3159 | AKSU RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2011 | 62.5 | 12.32 | 0.04 | 22.11 | 235.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-05-15
4205 | AKSU YEDİGÖL HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 28 | 28 | BEST | 2010 | 28 | 10.04 | 0.099 | 23.17 | 125.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-26
6085 | AKŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.32 | 0.048 | 27.46 | 245.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-10
5983 | AKŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.48 | 0.045 | 26.53 | 242.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-01
5730 | AKYAKA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-09
5995 | AKYAKA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1987 | 62.5 | 12.45 | 0.042 | 20.13 | 239.49 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-15
4860 | AKYAZI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1994 | 100 | 12.23 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-07-25
5378 | AKYAZI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.15 | 0.04 | 32.26 | 251.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-28
5874 | AKYEL 1 RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.85 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-15
5875 | AKYEL 1 RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 12 | 15 | 15 | BEST | 2020 | 15 | 11.86 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-10-15
6788 | AKYEL 1 RES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 150 | 150 | 150 | BEST | 2023 | 150 | 15.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-01
6039 | AKYURT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.39 | 0.047 | 27.29 | 247.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-15
5348 | AKYURT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.31 | 0.05 | 27.03 | 247.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-08-31
2824 | ALACA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 1994 | 31.25 | 12.22 | 0.13 | 22.58 | 147.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5904 | ALACA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.35 | 0.059 | 25.09 | 241.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-11-12
6693 | ALAÇATI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2022 | 100 | 12.24 | 0.043 | 32.82 | 255.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-22
5759 | ALAÇATI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.22 | 0.04 | 32.53 | 253.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-17
6427 | ALADAĞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.51 | 0.044 | 26.4 | 248.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-12-24
6379 | ALADAĞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GE | 2021 | 62.5 | 12.4 | 0.054 | 28.91 | 221.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-11-09
4624 | ALAKOVA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2014 | 100 | 12.19 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-21
5718 | ALAKOVA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.42 | 0.04 | 33.92 | 265.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-19
5328 | ALANBAŞI HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2017 | 62.5 | 12.63 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-08-09
5954 | ALANBAŞI HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.44 | 0.046 | 26.78 | 241.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-24
2778 | ALANYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 11.95 | 0.055 | 44.62 | 278.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2779 | ALANYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6172 | ALANYA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 12 | 0.043 | 32.44 | 256.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-28
5768 | ALAPLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
5769 | ALAPLI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
2781 | ALARA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4733 | ALARA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-12-24
5673 | ALAŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2019 | 100 | 12.42 | 0.05 | 31.17 | 260.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-01-24
4593 | ALAŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.19 | 0.04 | 33.71 | 263.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-13
5129 | ALAŞEHİR HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.38 | 0.049 | 28.88 | 243.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-25
5130 | ALAŞEHİR HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.38 | 0.054 | 28.3 | 244.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-25
4288 | ALBAY ÇİĞİLTEPE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2011 | 62.5 | 12.15 | 0.05 | 27.16 | 241.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-05
4289 | ALBAY ÇİĞİLTEPE RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2013 | 62.5 | 12.06 | 0.044 | 25.93 | 244.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-05
4953 | ALBAY ÇİĞİLTEPE RES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2016 | 125 | 11.82 | 0.07 | 71.26 | 333.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-21
19447 | ALCI OSB MOBİL | MOBİL TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2015 | 50 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2026-03-10
3975 | ALÇUK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2006 | 100 | 12.08 | 0.047 | 31.97 | 263.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
3976 | ALÇUK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2002 | 100 | 12.48 | 0.04 | 33.13 | 271.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-24
5733 | ALÇUK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1993 | 50 | 9.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-09
5734 | ALÇUK | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.23 | 0.04 | 32.58 | 253.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-09
5488 | ALİAĞA1 GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-04
5489 | ALİAĞA1 GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-04
5650 | ALİAĞA1 GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 56 | 75 | 75 | ABB | 2003 | 75 | 17.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-12-11
5651 | ALİAĞA1 GİS | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 56 | 75 | 75 | ABB | 2003 | 75 | 17.28 | 0.046 | 30.93 | 234.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-12-11
2398 | ALİAĞA2 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2010 | 250 | 12.16 | 0.028 | 60.4 | 392.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2401 | ALİAĞA2 | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 1994 | 250 | 11.84 | 0.042 | 61.45 | 417.38 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
3839 | ALİAĞA2 | A-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 1999 | 250 | 11.99 | 0.031 | 56.22 | 395.06 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3840 | ALİAĞA2 | A-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AEG ETİ | 1995 | 250 | 11.8 | 0.036 | 56.7 | 402.36 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3841 | ALİAĞA2 | A-OTR-5 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1989 | 150 | 11.72 | 0.077 | 53.6 | 292.38 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3842 | ALİAĞA2 | A-OTR-6 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2012 | 250 | 12.19 | 0.03 | 58.54 | 461.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
5203 | ALİAĞA OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1993 | 100 | 12.14 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-26
4542 | ALİAĞA OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-03-02
6637 | ALİAĞA OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.24 | 0.04 | 32.98 | 257 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-12-06
3986 | ALİAĞA RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2009 | 62.5 | 12.54 | 0.04 | 22.15 | 237.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
3987 | ALİAĞA RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2009 | 100 | 12.36 | 0.04 | 33.81 | 271.15 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
4257 | ALİBEY HÖYÜĞÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.03 | 0.049 | 31.16 | 243.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-23
5544 | ALİBEY HÖYÜĞÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.28 | 0.054 | 28.58 | 214.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-06-17
3268 | ALİBEYKÖY | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2006 | 250 | 12.09 | 0.029 | 56.38 | 414.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3271 | ALİBEYKÖY | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 1999 | 250 | 11.98 | 0.032 | 56.74 | 394.53 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4747 | ALİBEYKÖY | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.1 | 0.044 | 60.2 | 386.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-02-17
6746 | ALİBEYKÖY | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2023 | 250 | 12.57 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-08-12
3451 | ALİBEYKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3452 | ALİBEYKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5375 | ALİBEY RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | SCHNEIDER | 2018 | 62.5 | 12.57 | 0.5 | 27.52 | 248.26 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-28
3989 | ALMAK VEYSİ AKYÜZ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2005 | 100 | 12.17 | 0.043 | 33.55 | 266.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-24
6448 | ALMAK VEYSİ AKYÜZ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1983 | 100 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-01-24
5552 | ALMUS HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ELECTROPUTERE | 1977 | 25 | 11.05 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-17
6585 | ALPU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.4 | 0.047 | 26.9 | 245.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-09-01
6586 | ALPU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.35 | 0.05 | 27.52 | 246.05 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-09-01
3979 | ALSANCAK GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 20 | 25 | 25 | AEG ETİ | 1990 | 25 | 11.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
3980 | ALSANCAK GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 20 | 25 | 25 | AEG ETİ | 1990 | 25 | 12.03 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
5724 | ALSANCAK GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.22 | 0.04 | 32.59 | 252.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-30
3982 | ALSANCAK GİS | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1994 | 62.5 | 14.7 | 0.057 | 25.67 | 168.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-24
3024 | ALTINEKİN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-01-01
5298 | ALTINEKİN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.27 | 0.04 | 32.46 | 253.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-22
2385 | ALTINKAYA HES | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 154 | 150 | 150 | 150 | FUJI | 1980 | 150 | 12.44 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
19179 | ALTINKAYA HES | OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2025 | 250 | 12.05 | 0.045 | 58.93 | 434.45 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-17
18758 | ALTINKAYA HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1994 | 31.25 | 11.6 | 0.088 | 21.89 | 168.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-25
5022 | ALTINOLUK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1993 | 62.5 | 11.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-07
4875 | ALTINOLUK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1993 | 62.5 | 11.77 | 0.067 | 32.67 | 263.25 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-17
5746 | ALTINORDU | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 12.11 | 0.05 | 61.95 | 440.52 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-17
4661 | ALTINORDU | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2013 | 250 | 12.21 | 0.036 | 60.21 | 390.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-09-03
5985 | ALTINORDU | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 12.06 | 0.047 | 60.57 | 443.88 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-04
4662 | ALTINORDU | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2013 | 250 | 12.16 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-09-03
6059 | ALTINORDU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.4 | 0.049 | 27.87 | 246.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-28
6739 | ALTINORDU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-07-19
5915 | ALTINOVA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2018 | 62.5 | 12.37 | 0.06 | 26.76 | 239.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-01
5984 | ALTINOVA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.82 | 0.051 | 29.76 | 247.73 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-03
6745 | ALTINTAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-08-11
6414 | ALTINTAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.45 | 0.048 | 26.55 | 247.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-10
3567 | ALTINTEPE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2007 | 100 | 12.46 | 0.045 | 33.55 | 267.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3568 | ALTINTEPE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2007 | 100 | 12.59 | 0.044 | 33.4 | 270.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5105 | ALTINTEPE | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2017 | 100 | 12.34 | 0.04 | 33.72 | 263.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-08-12
3569 | ALTINTEPE | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 40 | 50 | 50 | AEG ETİ | 1990 | 50 | 11.91 | 0.068 | 26.08 | 230.89 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
2761 | AMASYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.16 | 0.055 | 29.31 | 218.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5814 | AMASYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.29 | 0.05 | 28.04 | 244.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-08-12
4795 | AMASYA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.03 | 0.044 | 25.68 | 235.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-05
3447 | AMBARLI TM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1995 | 100 | 11.6 | 0.074 | 54.95 | 285.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3448 | AMBARLI TM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1997 | 100 | 11.78 | 0.081 | 53.81 | 289.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3449 | AMBARLI TM | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2005 | 100 | 11.85 | 0.058 | 31.68 | 269.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3450 | AMBARLI TM | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 100 | 100 | 100 | STROMBERG |  | 100 | 11.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4907 | AMBARLI TM | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2015 | 50 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-05
13184 | AMR GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.32 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-13
5251 | ANAGOLD | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.9 | 25 | 32 | 32 | SCHNEIDER | 2016 | 32 | 9.84 | 0.08 | 17.66 | 147.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 38.01 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-12
5252 | ANAGOLD | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.9 | 25 | 32 | 32 | SCHNEIDER | 2016 | 32 | 9.77 | 0.08 | 17.71 | 148.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 38.01 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-12
5253 | ANAGOLD | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.9 | 25 | 32 | 32 | SCHNEIDER | 2016 | 32 | 9.86 | 0.08 | 17.84 | 145.71 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 38.01 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-12
5391 | ANAMUR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | ZAPOROZH | 1999 | 50 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-18
4573 | ANAMUR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.38 | 0.058 | 28.64 | 223.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-15
2993 | ANDIRIN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2015 | 250 | 11.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
2994 | ANDIRIN | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2011 | 250 | 12.17 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4829 | ANDIRIN | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2015 | 250 | 11.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-07
4830 | ANDIRIN | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2015 | 250 | 11.8 | 0.037 | 59.24 | 441 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-07
4831 | ANDIRIN | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2015 | 125 | 15.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100.16 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-07
5837 | ANDIRIN | TR-6 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2018 | 125 | 14.85 | 0.08 | 62.68 | 306.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-09-14
3057 | ANDIRIN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6130 | ANDIRIN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.24 | 0.049 | 28.1 | 247.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-03
6275 | ANKARA SANAYİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2016 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-24
2550 | ANKARA SANAYİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2007 | 100 | 12.72 | 0.045 | 33.65 | 265.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6697 | ANTAKYA2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.25 | 0.04 | 31.92 | 257.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-23
6698 | ANTAKYA2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.17 | 0.044 | 32.48 | 254.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-23
4653 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.9 | 0.036 | 58.39 | 441.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-26
6402 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 12.6 | 0.036 | 59.47 | 427.3 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-29
4654 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-26
13486 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR |  | 250 | 11.88 | 0.044 | 59.11 | 438.13 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-12
4652 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2014 | 125 | 15.3 | 0.071 | 61.47 | 324 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 96.15 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-26
6372 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12.1 | 0.066 | 53.88 | 281.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-03
5250 | ANTALYA SERBEST BÖLGE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2017 | 100 | 12.28 | 0.04 | 33.62 | 262.82 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-11
2933 | ARABAN PS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 20 | 20 | ESAŞ | 1983 | 16 | 9.97 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4882 | ARABAN PS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 20 | 20 | ESAŞ | 1983 | 16 | 9.97 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-01
6196 | ARABAN PS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.33 | 0.048 | 27.5 | 246.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-08
4567 | ARAÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2014 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-13
6182 | ARAÇ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.44 | 0.05 | 26.93 | 248 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-01
5940 | ARAKLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.37 | 0.04 | 34.64 | 264 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-12-23
6333 | ARAKLI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.48 | 0.04 | 34.23 | 266.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-06
6800 | ARALIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2022 | 62.5 | 12.34 | 0.06 | 29.35 | 231.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-20
6798 | ARALIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1997 | 62.5 | 11.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-12-20
6392 | ARAPGİR HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.32 | 0.05 | 29.06 | 226.32 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-19
6229 | ARAPGİR HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.5 | 0.05 | 26.89 | 247.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-06
6426 | ARDAHAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.26 | 0.06 | 29.11 | 224.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-23
13065 | ARDAHAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2016 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 28.57 | 247.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-17
4988 | ARDANUÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-02-16
5976 | ARDANUÇ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.47 | 0.08 | 23.67 | 241 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-01-24
5967 | ARDEŞEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 27.31 | 244.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-05
5329 | ARDEŞEN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1993 | 62.5 | 11.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-08-12
5274 | ARDIÇLI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.33 | 0.06 | 28.57 | 225.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-22
5275 | ARDIÇLI RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.27 | 0.05 | 28.9 | 227.11 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-22
6515 | ARHAVİ HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.047 | 27.37 | 244.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-05-13
6516 | ARHAVİ HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.43 | 0.05 | 27.2 | 247.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-13
5242 | ARKOZ ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | ASTOR | 2018 | 31.5 | 11.87 | 0.089 | 21.35 | 161.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-03
19145 | ARMUTÇUK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-04
19146 | ARMUTÇUK RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-04
5305 | ARSİN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.33 | 0.05 | 28.85 | 226.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-06
4665 | ARSİN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2015 | 62.5 | 12.31 | 0.056 | 28.76 | 213.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-09-07
4406 | ARSLANBEY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-10
4407 | ARSLANBEY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.54 | 0.047 | 32.79 | 261.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-10
2814 | ARTOVA ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2007 | 31.25 | 11.81 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6382 | ARTVİN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.31 | 0.06 | 29.02 | 227.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-11-09
6221 | ARTVİN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.047 | 27.44 | 247.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-04
4820 | ASAŞ ALÜMİNYUM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 32 | 32 | SIEMENS | 2015 | 32 | 10.8 | 0.087 | 19.45 | 147.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-03
4821 | ASAŞ ALÜMİNYUM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 32 | 32 | SIEMENS | 2015 | 32 | 10.65 | 0.087 | 19.29 | 145.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-03
2711 | AS ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | BEST | 2004 | 20 | 11.83 | 0.126 | 18.3 | 133.11 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 4.18 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2712 | AS ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2007 | 25 | 11.75 | 0.297 | 28.42 | 141.35 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2713 | AS ÇİMENTO | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2007 | 25 | 11.81 | 0.088 | 19.18 | 163.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
18890 | ASELSAN MOBİL | MOBİL TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2025 | 50 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-01
6000 | ASİLDEMİR ÇELİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 135 | 162 | 162 | GE | 2019 | 162 | 12.59 | 0.07 | 70.89 | 438.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-01
6001 | ASİLDEMİR ÇELİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GE | 2019 | 62.5 | 11.94 | 0.048 | 28.41 | 218.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-01
3999 | ASLANLAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
4001 | ASLANLAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12 | 0.05 | 34.92 | 281.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
6808 | ASLANTAŞ HES | TR-0 | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 4 | 5 | 5 | AG | 1970 | 5 | 9 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 200 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-01-09
5510 | ASYAPORT LİMAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 23.83 | 0.049 | 26.32 | 280.47 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-18
13015 | AŞAĞI KALEKÖY HES | TR-GES2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33 | 74.38 | 85 | 85 | ASTOR | 2020 | 125 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-09-06
6722 | AŞKALE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.3 | 0.05 | 29.1 | 228.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-12
5923 | AŞKALE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-21
2394 | AŞKALE ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | BEST | 2007 | 31.1 | 10.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.24 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
6684 | ATAER DGKÇS | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 140 | 160 | 160 | ELTAŞ | 2022 | 160 | 14.88 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-16
4006 | ATAER DGKÇS | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 140 | 160 | 160 | BEST | 2008 | 160 | 15 | 0.087 | 82.75 | 397.99 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-24
4007 | ATAER DGKÇS | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 140 | 160 | 160 | BEST | 2008 | 160 | 15 | 0.067 | 80.99 | 396.94 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
13646 | ATAHAN GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-15
13657 | ATAHAN GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-21
5898 | ATAKALE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.58 | 0.051 | 27.47 | 245.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-30
13283 | ATAKALE RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.55 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-15
4825 | ATAKAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2015 | 62.5 | 11.99 | 0.05 | 25.49 | 264.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-06
6801 | ATAKÖY GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2023 | 100 | 12.03 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-20
6802 | ATAKÖY GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2023 | 100 | 12.75 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-20
6794 | ATAKUM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.29 | 0.051 | 27.73 | 247.26 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-13
6795 | ATAKUM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.27 | 0.049 | 27.65 | 245.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-27
13159 | ATA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-03
6809 | ATARES-1 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | ASTOR | 2023 | 125 | 12.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-01-26
12619 | ATARES-2 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | ASTOR | 2023 | 125 | 12.77 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-24
6765 | ATAŞEHİR | OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2023 | 250 | 12.54 | 0.25 | 58.98 | 431.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-09-29
5400 | ATAŞEHİR | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2016 | 125 | 15.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-26
5401 | ATAŞEHİR | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2016 | 125 | 15.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.4 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-10-26
13123 | ATAŞEHİR | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2022 | 125 | 15.61 | 0.1 | 63.22 | 297.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.5 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-11-27
2351 | ATATÜRK HES | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 154 | 300 | 300 | 300 | BBC | 1986 | 300 | 10.7 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
6611 | ATATÜRK HES | OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2022 | 250 | 11.95 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-07
2353 | ATATÜRK HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | AEG ETİ | 1974 | 10 | 10 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-19
6610 | ATATÜRK HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-03
6609 | ATATÜRK HES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.19 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-03
3272 | ATIŞALANI | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2004 | 250 | 12.2 | 0.031 | 54.23 | 454.63 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3274 | ATIŞALANI | OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.07 | 0.039 | 59.81 | 424.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5207 | ATIŞALANI | OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1991 | 150 | 10.75 | 0.078 | 46.78 | 285.22 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-01-10
5068 | ATIŞALANI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.16 | 252.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
6126 | ATIŞALANI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.26 | 0.04 | 31.77 | 254.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-02
5700 | ATIŞALANI | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2019 | 100 | 12.37 | 0.04 | 33.93 | 264.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-03-06
4246 | ATİK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 28 | 35 | 35 | BEST | 2012 | 35 | 11.95 | 0.061 | 18.85 | 157.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 11.55 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-16
4393 | ATLAS TES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2013 | 125 | 15.21 | 0.078 | 78.6 | 300.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-05-20
4385 | AVANOS2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-04-29
12601 | AVANOS2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.07 | 0.04 | 31.72 | 248.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-30
6332 | AVRUPA SERBEST BÖLGE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.21 | 0.049 | 28.58 | 248.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-05
6498 | AYANCIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.45 | 0.053 | 26.51 | 239.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-11
6187 | AYANCIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.45 | 0.065 | 26.43 | 241.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-02
18857 | AYBASTI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR |  | 100 | 11.91 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-26
4009 | AYDIN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.7 | 0.043 | 32.69 | 267 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
4427 | AYDIN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.04 | 31.04 | 252.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-07-07
4905 | AYDIN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2015 | 100 | 12.24 | 0.04 | 33.26 | 267.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-03
12600 | AYRANCI GEÇİCİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2017 | 62.5 | 12.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-30
5918 | AYVACIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-12-07
6643 | AYVACIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.19 | 0.04 | 31.95 | 257.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-05
4862 | AYVALIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2015 | 100 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-07-26
12583 | AYVALIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.31 | 0.04 | 32.07 | 257.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-03-13
5082 | BABAESKİ | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2000 | 250 | 12.2 | 0.032 | 55.26 | 428.04 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-22
4695 | BABAESKİ | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2015 | 250 | 11.9 | 0.036 | 59.38 | 441.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-24
6603 | BABAESKİ | TR-A(YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2022 | 62.5 | 12.34 | 0.06 | 29.88 | 224.77 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-13
6474 | BABAESKİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.46 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-03-04
5803 | BAFA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.24 | 0.05 | 27.31 | 247.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-22
12849 | BAFRA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12 | 0.065 | 32.09 | 252.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-01
2995 | BAFRA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.27 | 0.05 | 28.81 | 249 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4664 | BAĞARASI RES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | SCHNEIDER | 2015 | 62.5 | 11.73 | 0.08 | 26.43 | 241.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-09-04
3481 | BAĞCILAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1997 | 100 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3482 | BAĞCILAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2005 | 100 | 11.78 | 0.04 | 33.08 | 265.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3483 | BAĞCILAR | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1997 | 100 | 12.4 | 0.065 | 48.95 | 284.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5569 | BAĞCILAR | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.18 | 0.04 | 32.43 | 253.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-05
2395 | BAĞIŞLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1998 | 62.5 | 11.98 | 0.118 | 24.34 | 211.79 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
2397 | BAĞIŞLI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.2 | 0.04 | 30.71 | 252.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-03-28
4894 | BAĞIŞTAŞ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.16 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-21
4895 | BAĞIŞTAŞ | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.08 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-21
6717 | BAĞIŞTAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.24 | 0.05 | 28.77 | 230.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-05-13
6329 | BAĞIŞTAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.2 | 0.05 | 29.04 | 225.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-11
5820 | BAĞLAMA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.31 | 0.05 | 27.08 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-08-14
6492 | BAĞLAR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.33 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-01
5377 | BAĞLAR RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-27
6742 | BAĞLICA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.02 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-08-03
6743 | BAĞLICA | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.07 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-08-03
2683 | BAĞLUM | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2004 | 250 | 12.18 | 0.032 | 56.84 | 453.93 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-04-18
4857 | BAĞLUM | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2015 | 250 | 11.9 | 0.034 | 57.12 | 440.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-07-18
2544 | BAĞLUM | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2004 | 250 | 12.13 | 0.039 | 55.95 | 449.51 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6733 | BAĞLUM | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2023 | 250 | 12.53 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-23
6147 | BAĞLUM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.38 | 0.048 | 28.02 | 246.06 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-12
6357 | BAĞLUM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.048 | 27.94 | 246.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-22
4499 | BAĞYURDU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2014 | 100 | 12.17 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
5338 | BAĞYURDU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.08 | 0.04 | 32.67 | 253.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-08-16
6238 | BAHÇE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.048 | 27.41 | 245.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-10
6393 | BAHÇE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.045 | 26.4 | 248.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-20
5237 | BAHÇELİEVLER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.16 | 0.046 | 31.82 | 252.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-03-27
5922 | BAHÇELİEVLER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.32 | 0.04 | 32.99 | 257.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-09
5283 | BAHÇELİEVLER | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2017 | 100 | 12.28 | 0.04 | 33.82 | 263.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-23
3557 | BAHÇEŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 2000 | 100 | 12.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3558 | BAHÇEŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 2000 | 100 | 11.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5957 | BAHÇEŞEHİR | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2018 | 100 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-01-07
5870 | BAHRİBABA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GE | 2018 | 100 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-12
5871 | BAHRİBABA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1994 | 62.5 | 21.7 | 0.043 | 19.81 | 194.23 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-12
13263 | BALABANLI RES | TR-A YENİ | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 80 | 110 | HITACHI | 2012 | 110 | 12.06 | 0.04 | 33.35 |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-09
2551 | BALGAT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.17 | 0.04 | 31.04 | 250.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6279 | BALGAT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.23 | 0.04 | 31.92 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-26
4337 | BALGAT | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2001 | 100 | 12.31 | 0.044 | 34.33 | 268.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-18
4014 | BALIKESİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.13 | 0.04 | 30.57 | 253.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
4989 | BALIKESİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2002 | 100 | 12.16 | 0.04 | 31.19 | 264.05 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-02-16
4016 | BALIKESİR OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2000 | 62.5 | 12.18 | 0.083 | 27.99 | 234.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
5086 | BALIKESİR OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.3 | 0.25 | 35 | 272 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-07
19052 | BALIKESİR OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2025 | 125 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-27
4075 | BALIKESİR RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 80 | 110 | 110 | ALSTOM | 2012 | 110 | 11.98 | 0.051 | 50.03 | 312 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 33 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4076 | BALIKESİR RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 80 | 110 | 110 | ALSTOM | 2012 | 110 | 12.01 | 0.051 | 49.8 | 312.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 33 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
5420 | BALIKESİR SEKA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2009 | 62.5 | 21.62 | 0.058 | 28.64 | 248.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-12-04
4072 | BALIKESİR SEKA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1993 | 31.25 | 12 | 0.17 | 22.46 | 170.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 254 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-26
6436 | BALIKESİR SEKA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-12-30
6027 | BALIKESİR SEKA | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 26.8 | 248.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-06
13433 | BANAZ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.19 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-19
6064 | BANAZ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.047 | 25.88 | 239.11 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-29
5773 | BANDIRMA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.31 | 0.05 | 26.92 | 248 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-02
5936 | BANDIRMA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 27.01 | 246.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-22
4870 | BANDIRMA 3 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.13 | 0.12 | 32.18 | 230.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-05
4565 | BANDIRMA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 30 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 11.76 | 0.051 | 34.77 | 270.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3966 | BARES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2009 | 62.5 | 12.21 | 0.04 | 22.39 | 239.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
2759 | BARLA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1989 | 31.25 | 10.48 | 0.077 | 18.14 | 176.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2760 | BARLA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1993 | 31.25 | 9.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
4684 | BARTIN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.37 | 252.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-13
6029 | BARTIN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 12.11 | 0.044 | 32.59 | 250.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-08
6682 | BARTIN ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | ASTOR | 2022 | 31.5 | 11.8 | 0.103 | 21.92 | 153.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-03-09
6683 | BARTIN ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | ASTOR | 2022 | 31.5 | 11.7 | 0.103 | 22.48 | 150.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-09
6242 | BARTIN OSB | OTR-5 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 11.98 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-10
5621 | BARTIN OSB | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2018 | 125 | 14.88 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-13
5622 | BARTIN OSB | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | GE | 2017 | 125 | 15.16 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-13
2406 | BAŞKALE | A-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 154 | 150 | 150 | 150 | ITAL | 1977 | 150 | 12.63 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2407 | BAŞKALE | A-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1978 | 150 | 9.38 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-03-28
6601 | BAŞKALE | B-OTR-5 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2022 | 250 | 11.89 | 0.047 | 59.94 | 442.08 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-11
6310 | BAŞKALE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.05 | 26.83 | 249 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-09-20
6207 | BAŞKALE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.044 | 26.25 | 248.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-09
2475 | BAŞPINAR OSB | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2003 | 250 | 12.07 | 0.032 | 57.14 | 413.58 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
2476 | BAŞPINAR OSB | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.02 | 0.039 | 61.49 | 434.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
2477 | BAŞPINAR OSB | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1998 | 250 | 12 | 0.031 | 58.3 | 385.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
2478 | BAŞPINAR OSB | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2008 | 250 | 12.03 | 0.031 | 57.58 | 451.03 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
2479 | BAŞPINAR OSB | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2009 | 125 | 14.93 | 0.094 | 67.59 | 318.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 106.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
6506 | BAŞPINAR OSB | TR-7 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2020 | 125 | 15.51 | 0.1 | 63.94 | 300.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 108.3 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-02
13397 | BAŞPINAR OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-17
2482 | BAŞPINAR OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1997 | 100 | 11.7 | 0.084 | 54 | 286.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
2483 | BAŞPINAR OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.48 | 0.044 | 32.06 | 265 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
4354 | BAŞPINAR OSB | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 | 0.035 | 30.53 | 251.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-03-07
12748 | BAŞTAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.88 | 0.064 | 32.14 | 253.11 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-31
13426 | BAŞTAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.96 | 0.063 | 31.89 | 250.77 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-19
3084 | BATI ADANA | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 66 | 15 | 25 | 31.25 | 31.25 | ESAŞ | 1981 | 25 | 8.33 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3089 | BATI ADANA | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 66 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | CEM |  | 7.5 | 15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3090 | BATI ADANA | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 66 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | S.W. |  | 10 | 16.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-10
3091 | BATI ADANA | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 66 | 6.3 | 5 | 5 | 5 | ELİN |  | 5 | 16.85 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 27 | 0.77 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-10
3092 | BATI ADANA | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 66 | 6.3 | 5 | 5 | 5 | ELİN |  | 5 | 16.18 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 27 | 0.77 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 1 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-10
4501 | BATI ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2013 | 62.5 | 12.1 | 0.05 | 25.22 | 241.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-06
4541 | BATI SÖKE | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2008 | 62.5 | 12.64 | 0.063 | 27.26 | 232.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-02-27
6376 | BATMAN1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 12 | 0.051 | 32.73 | 258.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-05
2900 | BATMAN1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1998 | 100 | 11.91 | 0.15 | 39.89 | 292.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
6630 | BATMAN1 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2011 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-12-08
2464 | BATMAN2 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2005 | 250 | 12.1 | 0.031 | 60.5 | 424.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2466 | BATMAN2 | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2003 | 250 | 12.11 | 0.031 | 56.36 | 453.03 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2467 | BATMAN2 | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1998 | 250 | 11.9 | 0.033 | 59 | 392.26 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2462 | BATMAN2 | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2018 | 125 | 14.69 | 0.09 | 67.23 | 321.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 104.7 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2463 | BATMAN2 | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2011 | 125 | 15 | 0.068 | 65.19 | 324.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4957 | BATMAN HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.15 | 0.044 | 33.17 | 260.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-25
5091 | BAYAT HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2014 | 62.5 | 12.36 | 0.049 | 27.72 | 247.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-31
5924 | BAYAT HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.48 | 0.048 | 27.53 | 245.56 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-12-16
4562 | BAYBURT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.41 | 0.055 | 28.67 | 222.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-10
5482 | BAYBURT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 27.53 | 246.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-17
19510 | BAYRAMİÇ BAKIR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2015 | 62.5 | 12.06 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-08
3885 | BEKİRLİ TES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2010 | 125 | 14.69 | 0.08 | 70.69 | 333.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 9 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
5005 | BELEK GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2018 | 100 | 12.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-18
5359 | BELEK GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.19 | 0.04 | 32.42 | 253.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-12
19448 | BELEK GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.35 | 0.04 | 34.1 | 263.71 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2026-03-04
4250 | BELEN RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 18 | 23 | 23 | BEST | 2009 | 23 | 12.09 | 0.11 | 16.54 | 119.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.87 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-16
4253 | BELEN RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 18 | 23 | 23 | BEST | 2009 | 23 | 12.37 | 0.102 | 16.56 | 109.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.87 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-16
13012 | BELKIS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.1 | 0.048 | 31.85 | 239.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-30
2957 | BELKIS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2009 | 100 | 12.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-25
4867 | BEREKETLİ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | SCHNEIDER | 2015 | 62.5 | 11.41 | 0.09 | 27.67 | 204.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-02
4082 | BERGAMA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.54 | 0.038 | 32.19 | 259.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 60 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
6548 | BERGAMA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.27 | 0.04 | 32.92 | 256.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-01
6478 | BERGAMA OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.33 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-08
6479 | BERGAMA OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-08
5372 | BERGAMA VENTO RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2018 | 62.5 | 12.34 | 0.06 | 29.51 | 230.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-24
5020 | BERGRES RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 64 | 80 | 80 | SCHNEIDER | 2016 | 80 | 12.44 | 0.05 | 32.78 | 303.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-04-21
6239 | BERKE HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.32 | 0.048 | 27.43 | 246.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-10
6446 | BERKE HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.05 | 26.52 | 247.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-10-22
6783 | BESNİ OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-01-04
6807 | BESNİ OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-01-04
3180 | BEŞEVLER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12.1 | 0.077 | 54.13 | 283 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3182 | BEŞEVLER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12.1 | 0.069 | 53.8 | 281.54 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5301 | BEŞEVLER | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-28
6489 | BEŞYÜZEVLER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-18
6490 | BEŞYÜZEVLER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.97 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-18
6559 | BEŞYÜZEVLER | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-07-30
18723 | BEYDAĞI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-14
18724 | BEYDAĞI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-08-14
2826 | BEYKENT OSB | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | SIEMENS | 2005 | 125 | 14.54 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4187 | BEYKENT OSB | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ABB | 2012 | 125 | 14.65 | 0.067 | 71.83 | 293.19 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.07 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-09-02
5439 | BEYKENT OSB | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2018 | 125 | 15.11 | 0.07 | 60.22 | 323.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 110.44 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-08
5968 | BEYKENT OSB | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2020 | 125 | 14.89 | 0.08 | 61.4 | 312.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-16
3191 | BEYKOZ | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | SIEMENS | 2007 | 125 | 14.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 101.58 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3193 | BEYKOZ | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | SIEMENS | 2007 | 125 | 14.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100.45 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3546 | BEYLİKDÜZÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 1998 | 100 | 11.81 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3547 | BEYLİKDÜZÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1997 | 100 | 11.7 | 0.094 | 54.8 | 285.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3548 | BEYLİKDÜZÜ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.7 | 0.044 | 32.77 | 268.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3549 | BEYLİKDÜZÜ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2007 | 100 | 11.94 | 0.047 | 33.87 | 270.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
6181 | BEYLİKKÖPRÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.048 | 27.32 | 238.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-02
19508 | BEYLİKKÖPRÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.23 | 0.04 | 31.6 | 253.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-04
6115 | BEYPAZARI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.048 | 27.83 | 245.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-05-27
6023 | BEYPAZARI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.43 | 0.047 | 27.44 | 247.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-03-28
2783 | BEYŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1999 | 62.5 | 11.97 | 0.103 | 28.32 | 240.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5767 | BEYŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.36 | 0.055 | 24.98 | 241.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-24
13113 | BEYYURDU RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-11-21
13312 | BİGA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-27
19396 | BİGA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1998 | 62.5 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 4 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-03-02
13724 | BİGADİÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2016 | 62.5 | 12.72 | 0.049 | 28.91 | 243.39 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-06-19
6062 | BİGADİÇ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.33 | 0.05 | 27.29 | 247.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-28
4678 | BİGA RES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1994 | 100 | 12 | 0.073 | 50.27 | 286.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-08
6152 | BİLKENT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 12.07 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-16
6153 | BİLKENT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 11.85 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-16
6154 | BİLKENT | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.49 | 0.04 | 34.58 | 266.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-16
4408 | BİLORSA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-17
5477 | BİLORSA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.15 | 0.04 | 32.53 | 248.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-13
5061 | BİNGÖL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GEC ALSTHOM | 1998 | 62.5 | 12.5 | 0.062 | 33.97 | 237.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-05-26
2910 | BİNGÖL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
6005 | BİRECİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.3 | 0.059 | 33.65 | 241.77 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-30
13499 | BİRECİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2006 | 100 | 11.94 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-25
2473 | BİRECİK HES | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 154 | 150 | 150 | 150 | ALSTOM | 1999 | 150 | 12.26 | 0.042 | 48.31 | 369.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
2474 | BİRECİK HES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 16.6 | 6 | 6 | 6 | RADE KONCAR | 1998 | 6 | 7.62 | 0.347 | 9.29 | 49.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
12914 | BİSKA TEKSTİL GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 60 | 75 | 75 | ASTOR | 2023 | 75 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-12
2875 | BİSMİL1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.13 | 0.038 | 27.76 | 267.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
4691 | BİSMİL1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.4 | 0.047 | 30.09 | 260.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-20
4782 | BİSMİL2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.04 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-04-15
4783 | BİSMİL2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-04-15
6656 | BİSMİL2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-05-26
4732 | BİTLİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.26 | 0.05 | 29.1 | 249.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-12-22
4880 | BİTLİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-24
2866 | BİZNA HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ABB ESAŞ | 1991 | 31.25 | 12.23 | 0.232 | 23.71 | 159.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-06
5979 | BİZNA HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.47 | 0.048 | 27.73 | 245.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-27
4090 | BODRUM 1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4091 | BODRUM 1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1998 | 100 | 11.7 | 0.043 | 33.18 | 268.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4094 | BODRUM 1 | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.2 | 0.058 | 33.58 | 240.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4169 | BODRUM 2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-31
4865 | BODRUM 2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2018 | 100 | 12.33 | 0.04 | 32.79 | 260.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-07-28
6734 | BODRUM 2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2020 | 62.5 | 12.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-06-27
6074 | BOĞAZLIYAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.046 | 26.61 | 240.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-04
5685 | BOĞAZLIYAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1996 | 62.5 | 14.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-02-12
5770 | BOLU1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.32 | 0.04 | 33.63 | 267.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
6524 | BOLU1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2022 | 100 | 12.43 | 0.042 | 32.06 | 259.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-02
12847 | BOLU2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.19 | 0.25 | 32.9 | 253.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-06-29
6278 | BOLU2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.048 | 27.45 | 245.19 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-26
3225 | BOLU ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | BEST | 2001 | 25 | 10.05 | 0.06 | 12.7 | 99.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3227 | BOLU ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | BEST | 2014 | 25 | 10.23 | 0.058 | 12.67 | 98.97 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6349 | BOR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2016 | 62.5 | 12.62 | 0.049 | 29.14 | 243.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-19
6334 | BOR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.62 | 0.057 | 26.83 | 232.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-08
2414 | BORÇKA HES | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 195 | 240 | 300 | ALSTOM | 2002 | 300 | 12.04 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4999 | BORÇKA HES | B-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 225 | 300 | 300 | IND. ELEC. DI LEGNANO | 1979 | 300 | 11.37 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-12
6311 | BORÇKA HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.22 | 0.05 | 29.45 | 227.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-23
5547 | BORÇKA HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.41 | 0.055 | 29.26 | 216.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-15
4285 | BOREAS RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.5 | 31.5 | AREVA | 2009 | 31.5 | 12.09 | 0.095 | 21.15 | 147.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-30
5272 | BORNOVA380 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-18
6475 | BORNOVA380 | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 12.56 | 0.038 | 57.67 | 433.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-07
5273 | BORNOVA380 | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-18
19534 | BORNOVA380 | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2025 | 250 | 12.03 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 |  | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-18
5344 | BORNOVA380 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-08-18
6103 | BORNOVA380 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.3 | 0.04 | 34.7 | 261.97 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-20
4096 | BORNOVA BÜLENT KUAS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1994 | 62.5 | 21.25 | 0.188 | 39.73 | 263.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.9 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4097 | BORNOVA BÜLENT KUAS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1995 | 100 | 11.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4099 | BORNOVA BÜLENT KUAS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2007 | 62.5 | 20.75 | 0.044 | 24.67 | 239.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
6789 | BOR OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 11.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-02
12750 | BOR OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-31
3249 | BOSEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.05 | 0.25 | 32.18 | 230.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3251 | BOSEN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2011 | 100 | 12.7 | 0.25 | 31.84 | 264.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4743 | BOSEN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2015 | 100 | 12.14 | 0.25 | 35 | 272 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-01-21
3253 | BOSEN | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 110 | 150 | 150 | BEST | 2009 | 150 | 14.66 | 0.3 | 75.72 | 433.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-11
6645 | BOSTANCI METRO GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 11.99 | 0.043 | 32.76 | 258.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-06
6646 | BOSTANCI METRO GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12 | 0.042 | 32.74 | 259.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-06
6647 | BOSTANCI METRO GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.36 | 0.064 | 26.78 | 256.98 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-01-06
4100 | BOSTANLI GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 20 | 25 | 25 | AEG ETİ | 1990 | 25 | 11.87 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4101 | BOSTANLI GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 20 | 25 | 25 | AEG ETİ | 1990 | 25 | 11.87 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
3319 | BOTAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 20 | 20 | AEG ETİ | 1991 | 20 | 7.93 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3320 | BOTAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 20 | 20 | AEG ETİ | 1991 | 20 | 9.86 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3318 | BOTAŞ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
19252 | BOTAŞ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 13 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-01-19
6112 | BOYABAT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.43 | 0.05 | 27.15 | 247.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-26
6151 | BOYABAT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.05 | 26.72 | 247.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-15
5747 | BOZDOĞAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-05-22
19057 | BOZDOĞAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.43 | 0.049 | 27.45 | 247.05 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-31
6510 | BOZKÖY GİS | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 120 | 150 | 150 | ASTOR | 2021 | 120 | 14.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-06
6511 | BOZKÖY GİS | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 50 | 12.17 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-06
6374 | BOZKURT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GE GRID | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.064 | 29.27 | 221.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-02
12973 | BOZKURT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2012 | 62.5 | 12.47 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-02
5974 | BOZKURT HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.44 | 0.05 | 27.14 | 248.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-01-22
6184 | BOZKURT HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.05 | 26.6 | 248.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-03
6640 | BOZOK | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1998 | 150 | 10.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-12-21
6191 | BOZOK | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1991 | 150 | 10.86 | 0.079 | 50.78 | 284.57 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-06
6192 | BOZOK | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1975 | 150 | 10.86 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-06
6604 | BOZOK | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | RADE KONCAR | 1986 | 150 | 11.27 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-26
6194 | BOZOK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.23 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-06
6195 | BOZOK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GE | 2020 | 62.5 | 12.38 | 0.053 | 28.8 | 221.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-06
6083 | BOZÜYÜK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.35 | 0.049 | 26.64 | 242.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-07
3219 | BOZÜYÜK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.03 | 0.039 | 28.92 | 270.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3923 | BOZÜYÜK OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-06-26
5467 | BOZÜYÜK OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.14 | 0.04 | 32.25 | 254.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-01
5925 | BOZÜYÜK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.23 | 0.053 | 27.89 | 266.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-16
5926 | BOZÜYÜK RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.23 | 0.052 | 28.13 | 266.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-16
4106 | BOZYAKA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.69 | 0.045 | 32.25 | 263.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4107 | BOZYAKA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.57 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4108 | BOZYAKA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2009 | 62.5 | 21.48 | 0.047 | 26.46 | 249.03 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
6482 | BÖLÜCEK | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 12.12 | 0.045 | 59.23 | 435.33 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-13
6719 | BÖLÜCEK | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2023 | 250 | 12.15 | 0.047 | 60.62 | 444.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-05-22
5690 | BÖLÜCEK | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2019 | 250 | 12.51 | 0.04 | 57.95 | 438.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-02-21
6757 | BÖLÜCEK | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2023 | 250 | 12.47 | 0.037 | 59.52 | 429.3 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-09-04
4834 | BÖLÜCEK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.16 | 0.054 | 33.26 | 261.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-06-20
5517 | BÖLÜCEK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.22 | 0.04 | 32.42 | 252.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-04-30
12639 | BÖRKENEK ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | ASTOR | 2022 | 31.5 | 11.8 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-06
12640 | BÖRKENEK ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2007 | 31.5 | 11.82 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-05-06
4103 | BUCA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 30 | 50 | 50 | EBG | 1977 | 50 | 11.64 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4104 | BUCA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2001 | 62.5 | 20.56 | 0.046 | 23.67 | 239.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4105 | BUCA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.63 | 0.044 | 32.93 | 262.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
2714 | BUCAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.48 | 0.05 | 27.8 | 247.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6042 | BUCAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.38 | 0.049 | 26.93 | 241.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-04-17
6685 | BUHARKENT OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.32 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-17
6686 | BUHARKENT OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-17
5805 | BULANCAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.65 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-26
5806 | BULANCAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.65 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-26
5828 | BULANIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1997 | 62.5 | 12.02 | 0.077 | 37.49 | 210.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-04
4243 | BULANIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.47 | 0.055 | 28.91 | 213.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-15
2729 | BURDUR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1987 | 62.5 | 12.45 | 0.042 | 19.88 | 241.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-22
4585 | BURDUR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 28.54 | 245.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-04
4279 | BURGAZ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 15 | 15 | 15 | BEST | 2007 | 15 | 12.29 | 0.148 | 12.94 | 91.56 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-29
6700 | BURSA ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 35 | 42 | 42 | BEST | 2021 | 42 | 11.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-03-24
6699 | BURSA ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 35 | 42 | 42 | AREVA | 2006 | 42 | 11.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-24
3371 | BURSA DGKÇS | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2010 | 250 | 11.69 | 0.039 | 56.77 | 443.13 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3372 | BURSA DGKÇS | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2010 | 250 | 11.69 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5784 | BURSA DGKÇS | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 12.5 | 0.038 | 56.99 | 432.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-06
6649 | BURSA DGKÇS | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2022 | 250 | 12.49 | 0.036 | 60.18 | 430.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-13
5497 | BURSA DGKÇS | YOL VERME | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 24 | 30 | 30 | ABB |  | 30 | 10.04 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 227.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-12
3378 | BURSA SANAYİ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1998 | 250 | 11.88 | 0.033 | 58.12 | 383.88 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3379 | BURSA SANAYİ | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2012 | 250 | 12.23 | 0.03 | 57.73 | 454.34 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3381 | BURSA SANAYİ | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2002 | 250 | 12.16 | 0.033 | 57.58 | 413.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3384 | BURSA SANAYİ | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 1994 | 250 | 11.86 | 0.031 | 61.78 | 415.97 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4919 | BURSA SANAYİ | C-OTR-5 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.18 | 0.042 | 61.69 | 387.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-21
3393 | BURSA SANAYİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2011 | 100 | 12.47 | 0.05 | 34.83 | 264.89 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3395 | BURSA SANAYİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.64 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3397 | BURSA SANAYİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 68 | 68 | AEG ETİ | 1983 | 68 | 8.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.37 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3401 | BURSA SANAYİ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1995 | 100 | 11.7 | 0.1 | 58.83 | 276.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
5388 | BURSA SANAYİ | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.14 | 0.056 | 28.75 | 216.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-18
3426 | BURSA SANAYİ | TR-G | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2001 | 100 | 12.26 | 0.044 | 34.98 | 269.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3432 | BURSA SANAYİ | TR-H | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3434 | BURSA SANAYİ | TR-I | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3435 | BURSA SANAYİ | TR-J | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2005 | 100 | 11.85 | 0.133 | 34.37 | 269.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3436 | BURSA SANAYİ | TR-K | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.21 | 0.04 | 31.03 | 248.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5187 | BÜSAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-01
5188 | BÜSAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-01
6105 | BÜSAN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2015 | 100 | 12.18 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-21
6121 | BÜYÜKBAKKALKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.32 | 0.04 | 33.9 | 265.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-31
3171 | BÜYÜKBAKKALKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1994 | 100 | 12 | 0.063 | 50.22 | 288.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3321 | BÜYÜKÇEKMECE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.5 | 0.058 | 38.57 | 286.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3322 | BÜYÜKÇEKMECE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.19 | 0.04 | 30.69 | 254.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5168 | BÜYÜKÇEKMECE | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.22 | 0.04 | 32.46 | 261.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-10-31
4924 | BÜYÜKDÜZ HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.33 | 0.05 | 28.45 | 243.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-25
5993 | BÜYÜKDÜZ HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.25 | 0.074 | 25.51 | 242.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-02-12
3323 | BÜYÜKKARIŞTIRAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1997 | 100 | 11.6 | 0.092 | 55.03 | 286.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3324 | BÜYÜKKARIŞTIRAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1993 | 100 | 11.9 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4833 | BÜYÜKKARIŞTIRAN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2014 | 100 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-14
4717 | CAMİŞ MERSİN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 40 | 50 | 50 | SCHNEIDER | 2015 | 50 | 11.95 | 0.09 | 26.63 | 240.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-23
4992 | CENAL TES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 380 | 6.6 | 48 | 48 | 60 | ALSTOM | 2016 | 60 | 21.66 | 0.071 | 35.31 | 250.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 38 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2017-02-21
5379 | CERİT RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.26 | 0.05 | 28.67 | 248.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-02
5350 | CERİT RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.51 | 0.05 | 28.27 | 248.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-28
3095 | CEYHAN1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 16 | 20 | 20 | ELEKTRO MEKANİK | 1986 | 16 | 9.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-10
3096 | CEYHAN1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | AEG ETİ | 1986 | 63 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
6520 | CEYHAN2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.19 | 0.04 | 32.27 | 255.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-19
12747 | CEYHAN2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.16 | 0.25 | 31.55 | 253.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-05-30
6170 | CİDE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.46 | 0.05 | 26.75 | 247 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-25
6289 | CİDE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.05 | 27.12 | 247.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-01
12717 | CİHADİYE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.23 | 0.25 | 31.79 | 255.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-05-22
6509 | CİHADİYE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.25 | 0.04 | 32.35 | 257.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-06
6503 | CİHANBEYLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.07 | 0.045 | 32.3 | 254.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-19
5139 | CİHANBEYLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.6 | 255 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 30 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-03
4533 | CİZRE | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.86 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-02-10
4534 | CİZRE | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.81 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-02-10
6046 | CİZRE | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 12.62 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-15
5708 | CİZRE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2019 | 100 | 12.39 | 0.04 | 33.46 | 265.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-11
4930 | CİZRE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.3 | 0.044 | 32.88 | 262.26 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-03
5848 | CUMAYERİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.32 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-09-28
5980 | CUMAYERİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2020 | 62.5 | 12.23 | 0.05 | 29.13 | 226.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-28
3073 | CUMHURİYET | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 25 | 31.5 | 31.5 | AREVA | 2008 | 31.5 | 17.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-09
3075 | CUMHURİYET | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 25 | 31.5 | 31.5 | AREVA | 2008 | 31.5 | 17.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
12978 | CUMHURİYET | TR-F | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.22 | 0.033 | 32.57 | 253.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-06
6692 | CUMHURİYET | TR-G | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.42 | 0.04 | 33.81 | 266.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-22
5666 | ÇAĞÇAĞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12.12 | 0.043 | 32.74 | 257.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-01-22
5142 | ÇAĞÇAĞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2017 | 100 | 12.33 | 0.04 | 33.69 | 262.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-06
6169 | ÇAĞLAYAN HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.92 | 0.044 | 32.53 | 256.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-29
6198 | ÇAĞLAYAN HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.87 | 0.062 | 32.47 | 259.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-14
6161 | ÇAĞLAYAN İSTANBUL | OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 12.59 | 0.039 | 58.1 | 437.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-18
5222 | ÇAĞLAYAN İSTANBUL | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2016 | 125 | 15.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.81 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-02-26
5223 | ÇAĞLAYAN İSTANBUL | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2016 | 125 | 15.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.81 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-02-26
5224 | ÇAĞLAYAN İSTANBUL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2016 | 100 | 12.19 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-02-26
5225 | ÇAĞLAYAN İSTANBUL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2016 | 100 | 12.19 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-02-26
5625 | ÇAKIL RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2018 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 28.72 | 225.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-15
5854 | ÇAMINBAŞI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.52 | 0.047 | 27.31 | 246.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-05
13026 | ÇAMLICA1 HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.08 | 0.07 | 31.49 | 251.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-09-19
13431 | ÇAMLICA1 HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.99 | 0.095 | 42.43 | 291.39 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-20
3147 | ÇAMLICA3 HES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.5 | 31.5 | AREVA | 2010 | 31.5 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-04-02
4811 | ÇAMLIYAYLA HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-05-20
6805 | ÇAMLIYAYLA HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1994 | 80 | 15.8 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-01-03
4193 | ÇAMOLUK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2011 | 62.5 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-10-07
5408 | ÇAMOLUK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.32 | 0.05 | 27.24 | 247.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-11-06
4112 | ÇAMSEKİ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 30 | 30 | 30 | ABB | 2008 | 30 | 11.13 | 0.12 | 20.02 | 144.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
5230 | ÇAMSEKİ RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2017 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 29.15 | 248 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-03-20
5696 | ÇANAKKALE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.3 | 0.04 | 33.02 | 256.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-03
5469 | ÇANAKKALE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.26 | 0.04 | 32.42 | 252.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-05
6309 | ÇANAKKALE ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.5 | 0.053 | 26.72 | 239.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-09-17
6200 | ÇANAKKALE ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.4 | 0.054 | 26.49 | 239.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-12
4118 | ÇANAKKALE ÇİMENTO | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2007 | 100 | 12.46 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
5842 | ÇAN HAVZA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.82 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-23
6419 | ÇAN HAVZA | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 12.54 | 0.04 | 58.75 | 428.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-13
5843 | ÇAN HAVZA | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.76 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-23
12615 | ÇAN HAVZA | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2023 | 250 | 12.09 | 0.046 | 60.19 | 433.31 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-19
5844 | ÇAN HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.28 | 0.05 | 26.61 | 247.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-23
5845 | ÇAN HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.33 | 0.081 | 23.96 | 242.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-23
6096 | ÇANKIRI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.02 | 252.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-18
3011 | ÇANKIRI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.48 | 0.047 | 27.82 | 243.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-09
4391 | ÇANTA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.5 | 0.05 | 29.03 | 242.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-05-16
5404 | ÇARŞAMBA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2015 | 250 | 11.8 | 0.037 | 59.26 | 440.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-11-02
5405 | ÇARŞAMBA | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.82 | 0.042 | 56.61 | 446.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-11-02
5758 | ÇARŞAMBA | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 12.13 | 0.049 | 61.23 | 432.79 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-12
2419 | ÇARŞAMBA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.9 | 0.043 | 31.97 | 262.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
6501 | ÇARŞAMBA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 11.99 | 0.046 | 32.49 | 256.97 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-18
4611 | ÇATALAN HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 25 | 25 | ELECTROPUTERE | 1976 | 25 | 9.64 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-06-19
4119 | ÇATALBÜK RES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2011 | 62.5 | 12.43 | 0.057 | 32.44 | 234.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
5989 | ÇATALCA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-11
5990 | ÇATALCA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-11
3445 | ÇATALCA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2007 | 100 | 15.82 | 0.089 | 47.96 | 394.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-12-05
6120 | ÇATES MUHAMMED DEMİREL | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 26.72 | 247.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-31
6355 | ÇATES MUHAMMED DEMİREL | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 26.87 | 246.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-22
5502 | ÇATES MUHAMMED DEMİREL | YOL VERME | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 16 | 25 | 25 | ELİN | 1961 | 25 | 11.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-16
12623 | ÇAYCUMA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.2 | 0.25 | 32.21 | 254.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-29
3189 | ÇAYCUMA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1996 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-11
6814 | ÇAYELİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2022 | 62.5 | 12.45 | 0.05 | 27.39 | 238.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-02-01
6335 | ÇAYELİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-08
5762 | ÇAYIRHAN TES | 6,3 kV TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 16 | 25 | 25 | ELİN | 1981 | 25 | 9.02 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 12.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-16
5763 | ÇAYIRHAN TES | 6,3 kV TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.6 | 26.4 | 33 | 33 | GANZ ANSALDO | 1997 | 26.4 | 13.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-16
5024 | ÇAYIRHAN TES | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2016 | 250 | 12.13 | 0.027 | 56.25 | 454.83 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-04-28
2530 | ÇAYIRHAN TES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | AEG ETİ | 1988 | 63 | 11.78 | 0.178 | 42.58 | 275.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 66.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
13084 | ÇAYIRKÖY RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-11-08
4685 | ÇAYKARA HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.37 | 0.055 | 28.56 | 216.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2015-10-15
5001 | ÇAYKARA HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2015 | 62.5 | 12.44 | 0.052 | 28.56 | 245 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-13
2771 | ÇAYSEKA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.73 | 0.057 | 25.02 | 232.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5339 | ÇAYSEKA | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.32 | 0.05 | 26.74 | 246.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-08-16
5425 | ÇEKEREK HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2017 | 62.5 | 12.58 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-12-12
5965 | ÇEKEREK HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.48 | 0.048 | 27.46 | 246.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-13
4514 | ÇERÇİKAYA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 12 | 65 | 80 | 80 | BEST | 2014 | 80 | 11.96 | 0.1 | 54.32 | 266.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-16
13450 | ÇERÇİKAYA RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-27
6569 | ÇERKEŞ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.21 | 0.05 | 28.7 | 247.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-17
18969 | ÇERKEŞ RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2025 | 62.5 | 12.23 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-20
3325 | ÇERKEZKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.8 | 0.043 | 32.46 | 267.26 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5481 | ÇERKEZKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.15 | 0.04 | 31.99 | 252.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-13
3328 | ÇERKEZKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2006 | 100 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5646 | ÇERKEZKÖY ENERJİ TM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.43 | 0.04 | 32.1 | 280.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-12-06
5647 | ÇERKEZKÖY ENERJİ TM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.32 | 0.04 | 32.09 | 280.25 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-12-06
3316 | ÇERKEZKÖY OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.77 | 0.04 | 33.78 | 263.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3317 | ÇERKEZKÖY OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5193 | ÇERKEZKÖY OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.7 | 0.053 | 33.53 | 234.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-11
6008 | ÇERKEZKÖY OSB | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2020 | 100 | 12.29 | 0.041 | 31.49 | 259.19 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-12
6714 | ÇEŞME HAVZA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2023 | 250 | 12.48 | 0.036 | 59.75 | 430 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-05-08
6589 | ÇEŞME HAVZA | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 12.5 | 0.039 | 58.62 | 430.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-09-06
3909 | ÇEŞME HAVZA | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2012 | 125 | 15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 97.7 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-06-04
3912 | ÇEŞME HAVZA | TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2012 | 125 | 15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 97.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-06-04
6590 | ÇEŞME HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.21 | 0.035 | 31.95 | 253.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-09-06
2430 | ÇILDIR HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 16 | 20 | 20 | AEG ETİ | 1972 | 16 | 10.54 | 1.2 | 32.65 | 92.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
5353 | ÇIRÇIP | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 26.95 | 249.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-09-07
2918 | ÇIRÇIP | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.7 | 0.044 | 32.67 | 268.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4443 | ÇIRÇIP | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.1 | 0.035 | 30.71 | 251.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-08-19
6528 | ÇİFTELER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2022 | 100 | 12.44 | 0.042 | 32.25 | 260.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-07
6073 | ÇİFTELER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.06 | 0.089 | 49.31 | 214.79 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-04
4815 | ÇİĞDEM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.18 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-23
4816 | ÇİĞDEM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-23
2968 | ÇİMKO | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2007 | 25 | 11.86 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
2969 | ÇİMKO | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2007 | 25 | 11.84 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
2970 | ÇİMKO | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2007 | 25 | 11.82 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.6 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-24
2971 | ÇİMKO | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2007 | 25 | 11.86 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
2593 | ÇİMPOR | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2009 | 31.25 | 11.74 | 0.368 | 22.72 | 157.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2012-01-01
2685 | ÇİMPOR | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2009 | 31.25 | 11.77 | 0.398 | 22.6 | 156.53 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-04-19
3100 | ÇİMSA | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | ABB |  | 100 | 12.03 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
4232 | ÇİMSA ESKİŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2013 | 31.5 | 11.27 | 0.1 | 22.37 | 148.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-12-30
4233 | ÇİMSA ESKİŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2013 | 31.5 | 11.26 | 0.1 | 22.37 | 148.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-12-30
5715 | ÇİNE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-18
5716 | ÇİNE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.49 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-18
4434 | ÇİNE HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 40 | 50 | 50 | ABB | 2004 | 50 | 11.67 | 0.066 | 25.06 | 197.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-07-15
13720 | ÇİNKUR | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.11 | 0.051 | 32.02 | 253.06 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-13
6258 | ÇİNKUR | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1990 | 100 | 11.79 | 0.158 | 60.41 | 334.97 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-17
5884 | ÇİVRİL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1997 | 62.5 | 12.41 | 0.082 | 30.08 | 231.87 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-20
5535 | ÇİVRİL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1995 | 62.5 | 11.94 | 0.14 | 39.55 | 220.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-22
12844 | ÇİVRİL GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.42 | 0.3 | 30 | 250 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-06-08
12848 | ÇİVRİL GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-06-08
3173 | ÇOLAKOĞLU | TR-B(İC İHT) | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 120 | 120 | ABB | 1994 | 100 | 11.74 | 0.13 | 59.54 | 309.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3829 | ÇOLAKOĞLU | TR-G | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 200 | 250 | 250 | ABB | 1999 | 250 | 14.86 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-02
3838 | ÇOLAKOĞLU | TR-R | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 260 | 312 | 312 | AREVA | 2005 | 260 | 12.76 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.7 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-07
4784 | ÇOLAKOĞLU400 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2005 | 250 | 12.42 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-04-22
4785 | ÇOLAKOĞLU400 | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2005 | 250 | 12.37 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-04-22
13660 | ÇORLU YENİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 11.96 | 0.035 | 28.63 | 265.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-23
13746 | ÇORLU YENİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM |  | 100 | 11.59 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-29
6173 | ÇORUM1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.39 | 0.04 | 34.41 | 266.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-29
3184 | ÇORUM1 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.32 | 0.05 | 29.33 | 241.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
19085 | ÇORUM1 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-11-10
5680 | ÇORUM2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2019 | 100 | 12.37 | 0.04 | 33.59 | 264.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-02-07
6597 | ÇORUM2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 11.78 | 0.045 | 32.3 | 255.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-09-21
2966 | ÇÖÇELLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 20 | 25 | 25 | ABB | 2005 | 25 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-08
5608 | ÇÖÇELLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ABB | 1991 | 31.25 | 11.94 | 0.237 | 24.48 | 156.54 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-11-07
3690 | ÇÖLLOLAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2009 | 25 | 12.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | true |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-16
3691 | ÇÖLLOLAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2010 | 25 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
6180 | ÇÖLOVASI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1998 | 62.5 | 11.78 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-01
6038 | ÇÖLOVASI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.049 | 26.93 | 238.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-14
12954 | ÇÖREKLİ GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 20 | 25 | 25 | ASTOR | 2023 | 25 | 11.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-25
12955 | ÇÖREKLİ GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 20 | 25 | 25 | ASTOR | 2023 | 25 | 11.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-25
12956 | ÇÖREKLİ GES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 10 | 12.5 | 12.5 | ASTOR | 2023 | 12.5 | 11.72 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-25
6003 | ÇUMRA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GE | 2020 | 100 | 12.31 | 0.048 | 32.97 | 261 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-04
4584 | ÇUMRA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.4 | 0.033 | 32.07 | 253.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 60 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-14
4248 | DAĞPAZARI RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2011 | 50 | 12.05 | 0.087 | 31.47 | 196.73 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 11.55 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-16
6635 | DAĞYAKA ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2022 | 25 | 12.33 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-12-02
6636 | DAĞYAKA ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2022 | 25 | 12.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-12-02
6028 | DALAMAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 11.82 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-07
6109 | DALAMAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.48 | 0.044 | 30.49 | 258.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-24
6314 | DALAMAN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | TRO | 1968 | 25 | 11.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-20
19130 | DAMPINAR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-11-27
4974 | DARAN HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2015 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-01-04
4885 | DARAN HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2015 | 62.5 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-29
4642 | DARENDE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.3 | 0.057 | 33.64 | 240.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-14
13669 | DARENDE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 11.85 | 0.058 | 28.99 | 224.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-13
6049 | DATÇA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1998 | 62.5 | 12 | 0.127 | 24.43 | 211.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-04-21
6084 | DATÇA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.048 | 25.95 | 239.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-08
4613 | DATÇA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2015 | 62.5 | 12.32 | 0.06 | 29.43 | 259.05 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-06-22
2340 | DAVUTPAŞA | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.07 | 0.041 | 60.24 | 423.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-26
2343 | DAVUTPAŞA | A-TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2006 | 125 | 14.62 | 0.075 | 65.41 | 320.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 105.1 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-26
2345 | DAVUTPAŞA | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2005 | 250 | 12.1 | 0.029 | 56.86 | 417.9 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-26
2344 | DAVUTPAŞA | B-TR-4 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2008 | 125 | 15.02 | 0.057 | 57.77 | 323.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 105.1 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-26
5402 | DAVUTPAŞA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.11 | 0.04 | 32.08 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-10-31
5455 | DAVUTPAŞA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.19 | 0.04 | 32.62 | 252.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-02-07
5585 | DDY AKGEDİK | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.5 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5586 | DDY AKGEDİK | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ASTOR | 2019 | 12.5 | 8.84 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5587 | DDY DOĞANŞEHİR | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.6 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5588 | DDY DOĞANŞEHİR | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.6 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5589 | DDY FEVZİPAŞA | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.6 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-09-04
5590 | DDY FEVZİPAŞA | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.6 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5738 | DDY GAZİRAY | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 25 | 40 | 40 | 40 | ASTOR | 2020 | 40 | 12.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 13 | 1.5 | 10 | Üçgen - Üçgen (Dd, Yd, Yy, Yyn, YNy) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-14
5739 | DDY GAZİRAY | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 25 | 40 | 40 | 40 | ASTOR | 2020 | 40 | 12.03 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 13 | 1.5 | 10 | Üçgen - Üçgen (Dd, Yd, Yy, Yyn, YNy) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-14
5591 | DDY GÖLBAŞI | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.7 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5592 | DDY GÖLBAŞI | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ASTOR | 2016 | 12.5 | 8.64 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5593 | DDY HEKİMHAN | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.7 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5594 | DDY HEKİMHAN | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.7 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5595 | DDY NARLI | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 10 | 10 | 10 | ABB | 1990 | 10 | 6.45 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 5 | 10 | Üçgen - Üçgen (Dd, Yd, Yy, Yyn, YNy) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5596 | DDY NARLI | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 10 | 10 | 10 | ABB | 1990 | 10 | 6.45 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 5 | 10 | Üçgen - Üçgen (Dd, Yd, Yy, Yyn, YNy) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
4321 | DDY OSMANİYE | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.6 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-02-06
4322 | DDY OSMANİYE | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.6 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-02-06
4758 | DDY PAYAS | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM |  | 12.5 | 8.6 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-09
4759 | DDY PAYAS | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM |  | 12.5 | 8.6 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-09
5597 | DDY YAZIHAN | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.5 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5598 | DDY YAZIHAN | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.7 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
5599 | DDY YAZLAK | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.7 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-09-04
5600 | DDY YAZLAK | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 27.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | GEC ALSTHOM | 1990 | 12.5 | 8.7 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-04
6587 | DEÇEKO | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2022 | 125 | 15.59 | 0.1 | 63.11 | 296.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 107.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-09-03
5042 | DEÇEKO | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 75 | 100 | 100 | ESAŞ | 1988 | 100 | 14.8 | 0.125 | 64.54 | 306.15 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
5277 | DELİKLİKAYA | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-23
5389 | DELİKLİKAYA | OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 450 | 450 | 450 | BEST | 2018 | 450 | 14.93 | 0.03 | 87.5 | 726 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-01-16
5278 | DELİKLİKAYA | OTR-6 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.86 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-23
5279 | DELİKLİKAYA | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2017 | 125 | 15.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.62 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-23
5280 | DELİKLİKAYA | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2017 | 125 | 15.18 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.72 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-23
5276 | DELİKLİKAYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-23
6287 | DEMİRCİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.34 | 0.05 | 27.16 | 247.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-01
6288 | DEMİRCİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1997 | 62.5 | 12.44 | 0.04 | 20.15 | 240.82 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-01
6395 | DEMİRDAĞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.17 | 0.06 | 28.97 | 225.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-22
5044 | DEMİRDAĞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.51 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
4127 | DEMİRKÖPRÜ HES | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 25 | 31.25 | 31.25 | ELECTROPUTERE | 1977 | 25 | 11.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
6377 | DEMİRKÖY | TR-A(YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.051 | 25.99 | 240.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-06
5986 | DEMİRKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1995 | 31.25 | 11.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-02-08
19490 | DEMİRTAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.17 | 0.04 | 31.63 | 252.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-03-26
13702 | DEMİRTAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-04
3201 | DEMİRTAŞ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2007 | 100 | 12 | 0.047 | 34.79 | 270.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4659 | DEMİRTAŞ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2014 | 100 | 12.57 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-31
4768 | DENİZLİ1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-24
5319 | DENİZLİ1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.1 | 0.04 | 32.87 | 254.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-31
2737 | DENİZLİ2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.34 | 0.04 | 34.95 | 270.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
13361 | DENİZLİ2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-13
5745 | DENİZLİ3 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.24 | 0.04 | 32.27 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-15
19484 | DENİZLİ3 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2025 | 100 | 12.14 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-03-12
2493 | DENİZLİ4 | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1998 | 250 | 11.98 | 0.034 | 57.4 | 383.53 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2494 | DENİZLİ4 | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2008 | 250 | 12.07 | 0.031 | 58.11 | 452.85 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2495 | DENİZLİ4 | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | GEC ALSTHOM | 1998 | 125 | 14.9 | 0.071 | 61.48 | 314.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 108.2 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-02
2497 | DENİZLİ4 | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | GEC ALSTHOM | 1998 | 125 | 15 | 0.072 | 60.6 | 314 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 105.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
4975 | DENİZLİ4 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12.24 | 0.04 | 32.73 | 261.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-01-05
19514 | DENİZLİ4 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-09
2735 | DENİZLİ ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2007 | 100 | 12.51 | 0.044 | 32.88 | 270.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5513 | DENİZLİ ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.21 | 0.04 | 33.04 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-30
5571 | DENİZLİ RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 50 | 65 | 65 | ASTOR | 2019 | 65 | 10.63 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-08
5572 | DENİZLİ RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 50 | 65 | 65 | ASTOR | 2019 | 65 | 10.63 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-08
6525 | DERBENT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.25 | 0.04 | 32.28 | 257.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-06-03
4129 | DERBENT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.55 | 0.038 | 30.99 | 258.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
13364 | DERELİ GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-13
13366 | DERELİ GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-13
13365 | DERELİ GES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2011 | 62.5 | 12.74 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-13
2695 | DERİNKUYU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 12 | 0.096 | 43.15 | 292.11 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-06-12
12602 | DERİNKUYU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.1 | 0.049 | 31.94 | 251.71 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-04-01
18880 | DERİ OSB | OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2022 | 250 | 12.46 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-29
18881 | DERİ OSB | OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2022 | 250 | 12.53 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-29
18878 | DERİ OSB | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2022 | 125 | 15.61 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 111.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-29
18879 | DERİ OSB | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2022 | 125 | 15.53 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 112 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-09-29
19163 | DERİ OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.28 | 0.04 | 32.24 | 253.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-12-12
6140 | DERYA2 HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 20 | 25 | 25 | ASTOR | 2020 | 25 | 11.39 | 0.151 | 17.98 | 146.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-09
13400 | DİANA OTEL GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-17
5343 | DİKİLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-08-17
6144 | DİKİLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2021 | 100 | 12.2 | 0.042 | 31.88 | 260.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-10
6026 | DİKMEN1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 11.88 | 0.042 | 32.38 | 260.87 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-05
5132 | DİKMEN1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.3 | 0.04 | 31.81 | 254 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-29
6521 | DİKMEN1 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.09 | 0.046 | 32.48 | 253.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-24
2923 | DİKMEN1 | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4380 | DİKMEN2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-04-14
4381 | DİKMEN2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-04-14
6641 | DİKMEN2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 12.08 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-12-23
4616 | DİLEK RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.45 | 0.05 | 28.86 | 248.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-06-26
3205 | DİLER ÇELİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2008 | 125 | 15.04 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3206 | DİLER ÇELİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2008 | 125 | 15.08 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5744 | DİLER ÇELİK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 120 | 150 | 150 | BEST | 2018 | 150 | 15.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-05-13
6421 | DİLİSKELESİ GİS | OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 12.06 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-20
6422 | DİLİSKELESİ GİS | OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 12.11 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-20
6400 | DİLİSKELESİ GİS | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2020 | 125 | 14.83 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-28
3215 | DİLİSKELESİ GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.77 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3217 | DİLİSKELESİ GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.72 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5573 | DİLİSKELESİ GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.7 | 0.042 | 32.34 | 267.49 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-09
2854 | DİNAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-05
5682 | DİNAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 27.2 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-02-12
5396 | DİNÇER ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2018 | 40 | 12.81 | 0.1 | 18.65 | 220.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-22
3683 | DİYARBAKIR1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4933 | DİYARBAKIR1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.15 | 0.044 | 32.98 | 261.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-11
2872 | DİYARBAKIR2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.41 | 0.042 | 31.76 | 259.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
5735 | DİYARBAKIR2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 11.81 | 0.047 | 32.9 | 257.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-13
2455 | DİYARBAKIR3 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2011 | 250 | 12.19 | 0.031 | 61.18 | 386.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5259 | DİYARBAKIR3 | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.85 | 0.04 | 58.27 | 442.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-18
2457 | DİYARBAKIR3 | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.02 | 0.041 | 60.54 | 420.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4596 | DİYARBAKIR3 | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2015 | 250 | 11.8 | 0.035 | 58.99 | 441.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-21
2459 | DİYARBAKIR3 | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2011 | 125 | 15.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5236 | DİYARBAKIR3 | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2017 | 125 | 15.16 | 0.08 | 61.92 | 322.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 107.1 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-13
5313 | DİYARBAKIR3 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.4 | 0.04 | 32.68 | 253.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-23
2461 | DİYARBAKIR3 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2001 | 100 | 12.48 | 0.042 | 33.17 | 271.13 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2870 | DİYARBAKIR4 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 11.92 | 0.064 | 52.84 | 279.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2871 | DİYARBAKIR4 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 11.7 | 0.062 | 53.46 | 292.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
4262 | DİYARBAKIR4 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.2 | 0.035 | 31.04 | 249.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-27
5534 | DİYARBAKIR OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-11-11
12950 | DİYARBAKIR OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.19 | 0.04 | 31.81 | 254.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-19
2898 | DODAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 10 | 12.5 | 12.5 | ESAŞ | 1981 | 10 | 9.81 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
4790 | DOĞANKENT HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELEKTRO MEKANİK | 1994 | 62.5 | 12.39 | 0.17 | 40.63 | 247.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-04
2868 | DOĞANKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2002 | 100 | 12.21 | 0.041 | 32.05 | 265.99 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
13013 | DOĞANKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.05 | 0.046 | 31.73 | 255.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-31
5606 | DOĞUBAYAZIT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.21 | 0.04 | 32.37 | 251.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-09-24
4439 | DOĞUBAYAZIT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.28 | 0.054 | 28.26 | 215.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-08-12
4776 | DORA 3 JES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2012 | 125 | 12 | 0.1 | 65.53 | 352.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-09-30
4879 | DORUK HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2015 | 62.5 | 12.34 | 0.054 | 28.13 | 214.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-24
13319 | DÖRTYOL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-28
13320 | DÖRTYOL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-01-28
19515 | DÖŞEMEALTI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2025 | 100 | 12.04 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-11
19516 | DÖŞEMEALTI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.07 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-11
3220 | DUDULLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.7 | 0.042 | 32.86 | 267.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3221 | DUDULLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.7 | 0.042 | 31.71 | 264.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3223 | DUDULLU | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.5 | 0.057 | 38.4 | 286.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3224 | DUDULLU | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2007 | 100 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4697 | DUDULLU | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2014 | 100 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-26
5246 | DUDULLU METRO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2016 | 100 | 12.08 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-06
5247 | DUDULLU METRO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2016 | 100 | 12.16 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-06
5248 | DUDULLU METRO | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-04-06
6612 | DURSUNBEY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 28.57 | 227.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-30
6545 | DURSUNBEY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2022 | 62.5 | 12.5 | 0.054 | 27.26 | 240.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-06-28
19054 | DÜZCE OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2005 | 100 | 11.85 | 0.133 | 34.37 | 269.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-28
12705 | DÜZCE OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.18 | 0.04 | 32.69 | 250.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-17
13357 | DÜZLÜK GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.32 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-12
13358 | DÜZLÜK GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-12
13359 | DÜZLÜK GES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-12
4132 | DÜZOVA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 28 | 35 | 35 | BEST | 2010 | 35 | 11.99 | 0.089 | 24.26 | 150.32 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 11.5 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
4345 | DÜZOVA RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 30 | 40 | 40 | BEST | 2013 | 40 | 11.55 | 0.09 | 27.47 | 166.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 11.01 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-03-03
5318 | EBER RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | SCHNEIDER | 2018 | 62.5 | 12.02 | 0.09 | 26.5 | 229.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-31
6770 | EBER RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.28 | 0.063 | 27.73 | 242.94 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-09-13
6166 | EBSO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2021 | 100 | 12.28 | 0.042 | 31.76 | 260.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-24
13005 | EBSO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 80 | 12.1 | 0.053 | 31.69 | 258.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-23
4147 | EBSO | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1987 | 25 | 10.47 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
4148 | EBSO | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1995 | 31.25 | 14.9 | 0.1 | 20.18 | 167.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
5849 | EDEBEY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.11 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-09-29
5850 | EDEBEY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-09-29
4473 | EDİNCİK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.3 | 0.04 | 30.71 | 250.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-12-09
3416 | EDİRNE ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.71 | 0.048 | 28.66 | 249.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5314 | EDİRNE ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.29 | 0.05 | 27.04 | 245.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-07-24
5356 | EDİRNE GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.14 | 0.04 | 32.16 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-08
5421 | EDİRNE GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.41 | 0.04 | 34.91 | 265.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-12-03
5071 | EDREMİT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.25 | 0.039 | 32.59 | 260.32 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-06
5349 | EDREMİT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.21 | 0.04 | 32.57 | 253.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-03
19060 | EFELER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 80 | 12.02 | 0.051 | 31.99 | 250.15 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-11-04
18940 | EFELER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 80 | 12.06 | 0.046 | 31.91 | 255.76 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-16
6125 | EĞİRDİR YUSUF ÖZDEMİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.044 | 26.89 | 241.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-05-31
5721 | EĞİRDİR YUSUF ÖZDEMİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2019 | 62.5 | 12.42 | 0.079 | 24.14 | 241.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-03-26
2843 | ELAZIĞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2001 | 100 | 12.48 | 0.042 | 33.96 | 271.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2844 | ELAZIĞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 11.9 | 0.053 | 34.64 | 280.71 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
13601 | ELAZIĞ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.03 | 0.046 | 32 | 258.99 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-31
6223 | ELBEYLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25.2 | 31.5 | 31.5 | ELİN | 1981 | 31.5 | 11.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-02
6224 | ELBEYLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GEC ALSTHOM | 1998 | 62.5 | 12.4 | 0.065 | 34.88 | 236.98 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-02
6222 | ELBEYLİ | TR-C | İletim Trafosu | 154 | 66 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 15.07 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-02
6021 | ELBEYLİ | TR-D | İletim Trafosu | 154 | 66 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1984 | 62.5 | 12.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-27
2820 | ELBİSTAN-B TES 154 | BCT 1-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 56 | 70 | 70 | ALSTOM | 2002 | 40 | 10.33 | 0.086 |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 360 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2823 | ELBİSTAN-B TES 154 | BCT 1-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 56 | 70 | 70 | ALSTOM | 2002 | 40 | 10.33 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 360 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2822 | ELBİSTAN-B TES 154 | BCT 3-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 56 | 70 | 70 | ALSTOM | 2002 | 40 | 10.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 360 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2717 | ELBİSTAN TES | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2006 | 250 | 12.03 | 0.03 | 58 | 417.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2718 | ELBİSTAN TES | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.03 | 0.041 | 59.78 | 432.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
5473 | ELBİSTAN TES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.25 | 0.04 | 32.17 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-13
2720 | ELBİSTAN TES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1997 | 100 | 11.5 | 0.083 | 53.42 | 283.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6480 | ELEŞKİRT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.24 | 0.05 | 28.87 | 227.06 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-11
13750 | ELEŞKİRT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST |  | 62.5 | 11.99 | 0.14 | 25.25 | 210.79 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-08
3677 | ELGÜN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.76 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-06-03
5737 | ELGÜN | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 12.09 | 0.048 | 59.65 | 440.29 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-30
3678 | ELGÜN | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.8 | 0.03 | 51.31 | 443.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-06-03
5386 | ELGÜN | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.88 | 0.041 | 56.55 | 444.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-11-23
5684 | ELGÜN | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2019 | 125 | 14.96 | 0.078 | 61.25 | 305.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-02-12
3682 | ELGÜN | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2012 | 125 | 14.94 | 0.06 | 58.88 | 325.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100.99 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
3679 | ELGÜN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.21 | 0.04 | 31.69 | 250.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-06-06
3680 | ELGÜN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.26 | 0.04 | 31.73 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-06-06
4601 | ELİF HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-22
4602 | ELİF HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-22
4471 | ELMALI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-12-02
6175 | ELMALI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1997 | 62.5 | 11.99 | 0.075 | 36.48 | 211.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-29
4883 | ELMALI RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 32 | 40 | 40 | SCHNEIDER | 2016 | 40 | 12.35 | 0.13 | 28.62 | 211.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-02
6297 | EMET | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.44 | 0.05 | 27.11 | 245.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-10
6252 | EMET | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 26.98 | 247.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-13
13262 | EMİRDAĞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.44 | 253.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-08
13222 | EMİRDAĞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.18 | 0.04 | 31.66 | 252.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-26
12707 | EMİRLER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.26 | 0.04 | 32.31 | 257.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-18
6188 | EMİRLER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 12 | 0.052 | 32.71 | 256.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-04
4156 | ENERJİSA ÇANAKKALE RES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2002 | 62.5 | 11.84 | 0.049 | 27.51 | 232.82 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
3243 | ENERJİSA KÖSEKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 12.11 | 0.099 | 30.1 | 237.52 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3645 | ENERJİSA KÖSEKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 12.03 | 0.117 | 30.88 | 237.77 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
6454 | ENEZ | TR-A (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.49 | 0.049 | 26.34 | 239.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-03
6293 | ENEZ | TR-B (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GE | 2021 | 62.5 | 12.53 | 0.056 | 29.36 | 221.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-09-06
4780 | ENGİL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.54 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-04-14
4764 | ENGİL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2015 | 100 | 12.3 | 0.04 | 33.5 | 264.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-12
3264 | ENTEK KÖSEKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 156 | 36 | 45 | 90 | 90 | AREVA | 2004 | 90 | 13.52 | 0.078 | 49.63 | 362.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.23 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3266 | ENTEK KÖSEKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 156 | 36 | 60 | 80 | 80 | GETRA | 2001 | 80 | 12.02 | 0.145 | 37.98 | 105.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 200 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6317 | ERBAA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1993 | 31.25 | 9.1 | 0.088 | 21.89 | 168.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-26
6215 | ERBAA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.05 | 26.69 | 247.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-27
5798 | ERCİŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.38 | 0.04 | 34.24 | 267.39 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-17
4425 | ERCİŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 | 0.04 | 31.04 | 251.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-07-01
6592 | ERCİYES RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 60 | 75 | 75 | ASTOR | 2022 | 75 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-09-09
6760 | ERCİYES RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 60 | 75 | 75 | ASTOR | 2023 | 75 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-09-15
6052 | ERDEK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 26.71 | 248.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-23
6428 | ERDEK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-24
3901 | ERDEMİR1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 13.8 | 50 | 62.5 | 62.5 | ITAL | 1975 | 50 | 13.18 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-22
3902 | ERDEMİR1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 13.8 | 50 | 62.5 | 62.5 | ITAL | 1975 | 50 | 13.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-22
3903 | ERDEMİR1 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 13.8 | 50 | 65 | 65 | AEG ETİ | 1995 | 50 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-22
3300 | ERDEMİR1 | TR-D(66) | Dağıtım Trafosu | 66 | 13.8 | 15 | 15 | 15 | WESTINGHOUSE |  | 15 | 6.52 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-05-22
3305 | ERDEMİR1 | TR-E(66) | Dağıtım Trafosu | 66 | 13.8 | 15 | 15 | 15 | WESTINGHOUSE |  | 15 | 6.52 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-05-22
3904 | ERDEMİR2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 13.8 | 50 | 65 | 65 | AEG ETİ | 1995 | 50 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-22
3905 | ERDEMİR2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 13.8 | 50 | 65 | 65 | AEG ETİ | 1995 | 50 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-22
6768 | ERDEMİR2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 13.8 | 60 | 80 | 80 | ELTAŞ | 2022 | 80 | 11.74 | 0.066 | 26.7 | 129.73 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-04-10
3105 | ERDEMLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 12.02 | 0.042 | 33.16 | 265.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
5699 | ERDEMLİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.35 | 0.04 | 33 | 256.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-03
4160 | EREGE METAL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB |  | 100 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-29
4161 | EREGE METAL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 40 | 50 | 50 | BEST | 1995 | 40 | 11.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-29
6708 | EREĞLİ KONYA | OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2022 | 250 | 12.47 | 0.04 | 58.61 | 439.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-04-06
5914 | EREĞLİ KONYA | OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 12.58 | 0.039 | 58.28 | 440.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-01
5503 | EREĞLİ KONYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.31 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-16
5172 | EREĞLİ KONYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.29 | 255.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-08
5409 | ERENKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2015 | 100 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-11-12
5727 | ERENKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.34 | 0.04 | 32.74 | 254.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-28
5912 | ERGAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.44 | 0.05 | 27.3 | 245.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-07
5570 | ERGAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2014 | 62.5 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-08
5384 | ERGANİ ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.57 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-22
5316 | ERGANİ ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-29
4990 | ERKİLET | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2015 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-02-17
5374 | ERKİLET | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.19 | 0.04 | 32.54 | 252.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-25
6701 | ERMENEK HES | OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 12.09 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-28
6702 | ERMENEK HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.55 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-28
6703 | ERMENEK HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG | 1997 | 62.5 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-28
4704 | ERYAMAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.3 | 0.035 | 31.09 | 250.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-02
4705 | ERYAMAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.035 | 30.4 | 249.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-02
3713 | ERZİN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2008 | 250 | 11.76 | 0.038 | 55.62 | 444.02 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
6531 | ERZİN | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2022 | 250 | 11.92 | 0.046 | 60.33 | 432.97 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-14
3718 | ERZİN | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1998 | 250 | 11.9 | 0.032 | 56.8 | 394.66 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
5197 | ERZİN | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.81 | 0.04 | 58.96 | 441.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-18
13362 | ERZİN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.26 | 0.044 | 26.4 | 248.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-12
12957 | ERZİN 2 GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2023 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-18
12958 | ERZİN 2 GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2023 | 62.5 | 12.46 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-18
5799 | ERZİNCAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2014 | 62.5 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-29
5141 | ERZİNCAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1994 | 62.5 | 12 | 0.096 | 35.15 | 277.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-06
2443 | ERZURUM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.54 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2444 | ERZURUM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.19 | 0.04 | 34.15 | 271.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4500 | ESAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.3 | 0.05 | 27.63 | 243.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-06
6487 | ESAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.33 | 0.05 | 27.63 | 243.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-03-16
6143 | ESBAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2020 | 100 | 12.33 | 0.049 | 31.22 | 259.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-09
6301 | ESENBOĞA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.36 | 0.04 | 34.48 | 267.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-14
6381 | ESENBOĞA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.39 | 0.04 | 34.52 | 266.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-10
4984 | ESENYURT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.33 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-01-27
4986 | ESENYURT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-01-27
5286 | ESENYURT | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2018 | 100 | 12.39 | 0.04 | 33.38 | 266.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-28
13162 | ESENYURT | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.03 | 0.046 | 31.83 | 259.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-05
6403 | ESKİŞEHİR2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 11.98 | 0.048 | 32.62 | 257.88 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-01
3354 | ESKİŞEHİR2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1995 | 100 | 11.7 | 0.098 | 55.63 | 286.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3355 | ESKİŞEHİR2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.13 | 0.037 | 27.57 | 266.88 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3927 | ESKİŞEHİR3 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.81 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-15
6706 | ESKİŞEHİR3 | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2023 | 250 | 11.98 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-04-05
3928 | ESKİŞEHİR3 | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.78 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-15
6440 | ESKİŞEHİR3 | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 12.6 | 0.038 | 57.82 | 429.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-01-05
3360 | ESKİŞEHİR3 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.57 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3362 | ESKİŞEHİR3 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.58 | 0.053 | 33.02 | 263.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
13071 | ESKİŞEHİR MOBİL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2015 | 50 | 12.53 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-25
4643 | ESKİŞEHİR OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2015 | 100 | 12.23 | 0.04 | 33.01 | 264.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-18
5296 | ESKİŞEHİR OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.12 | 0.04 | 32.33 | 253.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-13
4453 | ESTERGON | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.1 | 0.05 | 30.78 | 245.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-10-02
5295 | ESTERGON | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.45 | 0.05 | 27.63 | 247.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-12
5459 | EŞMEKAYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.11 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-02-14
5722 | EŞMEKAYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12.04 | 0.044 | 32.71 | 257.11 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-25
18727 | ETİ5 GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-21
18728 | ETİ5 GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-21
19504 | ETİ ALÜMİNYUM | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ABB | 2013 | 90 | 10.57 | 0.071 | 57.65 | 191.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 42 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-02
19505 | ETİ ALÜMİNYUM | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ABB | 2013 | 90 | 10.57 | 0.071 | 56.91 | 192.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 42 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-02
19507 | ETİ ALÜMİNYUM | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ABB | 2013 | 90 | 10.57 | 0.071 | 57.18 | 192.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 42 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-02
19053 | ETİ ALÜMİNYUM | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2024 | 90 | 14.78 | 0.071 | 57.65 | 191.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 42 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-28
13204 | ETİ BAKIR2 GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-20
5327 | ETİ BAKIR ADIYAMAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 20 | 25 | 25 | ABB | 2018 | 25 | 12.19 | 0.07 | 13.42 | 156.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-05
18848 | ETİBAKIR AĞRI GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.39 | 0.049 | 27.51 | 244.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-19
5151 | ETİ BAKIR MAZIDAĞI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 65 | 81 | 81 | ABB | 2016 | 81 | 11.72 | 0.07 | 41.16 | 301.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-08
5152 | ETİ BAKIR MAZIDAĞI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 65 | 81 | 81 | ABB | 2016 | 81 | 11.8 | 0.06 | 39.05 | 301.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-11-08
19133 | ETİ BOR KIRKA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2021 | 25 | 12.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-01
19134 | ETİ BOR KIRKA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2021 | 25 | 12.11 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-01
2880 | ETİFOSFAT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1994 | 62.5 | 11.85 | 0.152 | 38.5 | 213.11 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
19342 | ETİFOSFAT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.16 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2026-02-17
3363 | ETİ GÜMÜŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2007 | 62.5 | 11.92 | 0.067 | 27.34 | 248.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4459 | ETİKROM | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.59 | 253.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-11-13
4460 | ETİKROM | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.07 | 253.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-11-13
3500 | ETİLER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.7 | 0.041 | 32.12 | 267.03 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3501 | ETİLER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12.1 | 0.049 | 34.82 | 280.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3499 | ETİLER | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1997 | 100 | 11.7 | 0.093 | 53.75 | 285.99 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
2595 | ETİ SODA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2007 | 62.5 | 16.81 | 0.047 | 27.35 | 235.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4182 | ETİ SODA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 16.66 | 0.048 | 28.11 | 243.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-08-22
4973 | ETİ SODA | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 17.1 | 0.05 | 29 | 247 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-01-04
5816 | EVRENCİK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.16 | 0.04 | 33.35 | 254.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-08-12
5817 | EVRENCİK RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.29 | 0.04 | 33.35 | 258.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-08-12
6639 | EZİNE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 27.32 | 247.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-12-18
6657 | EZİNE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.22 | 0.05 | 27.19 | 249.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-01-23
4922 | FATMA RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2018 | 125 | 11.9 | 0.07 | 70.53 | 338.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-21
12970 | FATSA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.07 | 0.052 | 31.72 | 237.28 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-30
4731 | FATSA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.3 | 0.059 | 33.32 | 238.53 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-12-21
3107 | FEKE HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.54 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-10
6367 | FEKE HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.049 | 27.36 | 246.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-26
12754 | FERİZLİ OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.22 | 0.04 | 32.5 | 253.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-31
5948 | FERİZLİ OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-31
12603 | FERROKROM ANTALYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 15.8 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2019 | 31.25 | 12.64 | 0.082 | 20.29 | 117.93 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 9.1 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-02
12604 | FERROKROM ANTALYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 15.8 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2023 | 31.25 | 12.66 | 0.06 | 17.81 | 154.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 9.1 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-02
13562 | FERROKROM ELAZIĞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 15.12 | 0.04 | 32.08 | 254.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-04-25
4723 | FERROKROM ELAZIĞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.6 | 0.041 | 32.81 | 269.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-12-08
4163 | FETHİYE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.21 | 0.041 | 27.76 | 267.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
6094 | FETHİYE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.21 | 0.04 | 32.38 | 252.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-16
6432 | FETHİYE | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-28
6670 | FEVZİPAŞA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 11.97 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-15
6723 | FEVZİPAŞA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-14
19295 | FEVZİPAŞA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTHOM | 2011 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2026-02-13
3822 | FIRAT PLASTİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2012 | 62.5 | 12.24 | 0.05 | 28.09 | 233.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-29
3823 | FIRAT PLASTİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2012 | 62.5 | 12.16 | 0.05 | 28.23 | 233.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-29
18788 | FİNANS GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-09-04
18789 | FİNANS GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.97 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-09-04
18790 | FİNANS GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.93 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-09-04
13229 | FİNE OTEL GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-30
6025 | FİNİKE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 80 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-30
5521 | FİNİKE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.17 | 0.04 | 32.66 | 252.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-03
3365 | FORD | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 35 | 43 | 43 | ABB | 1999 | 43 | 12.35 | 0.083 | 23.05 | 184.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-11
3366 | FORD | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 35 | 43 | 43 | ALSTOM | 2000 | 43 | 11.89 | 0.122 | 22.04 | 166.39 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4197 | FORD | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 35 | 43 | 43 | ALSTOM | 2012 | 43 | 11.97 | 0.059 | 22.1 | 164.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-10-11
6667 | FRİGYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1995 | 62.5 | 14.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-15
6668 | FRİGYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.25 | 0.06 | 29.2 | 227.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-15
6669 | FRİGYA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2022 | 25 | 12.14 | 0.06 | 14.7 | 115.93 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-15
4725 | FUAT RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | SIEMENS | 2014 | 62.5 | 12 | 0.062 | 25.21 | 267.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-03
5182 | GASKİ2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ESAŞ | 1988 | 25 | 11.03 | 0.45 | 26.11 | 108.98 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-01-15
5211 | GASKİ2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1981 | 25 | 10.63 | 0.33 | 26.52 | 115.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-01-15
5863 | GAZİ-9 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.43 | 0.034 | 32.3 | 269.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-08
12638 | GAZİANTEP | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.88 | 0.061 | 31.93 | 257.73 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-04
6234 | GAZİANTEP | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.36 | 0.04 | 34.59 | 262.52 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-06
5823 | GAZİANTEP | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.16 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-30
4362 | GAZİEMİR GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 | 0.034 | 31.29 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-03-20
4987 | GAZİEMİR GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.34 | 0.038 | 33.62 | 264.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-02-09
5886 | GAZİOSMANPAŞA RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.1 | 0.05 | 27.76 | 248.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-20
2806 | GAZİPAŞA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 50 | 11.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6092 | GAZİPAŞA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.44 | 0.05 | 26.99 | 248.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-11
5574 | GEBZE KİMYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2019 | 62.5 | 12.42 | 0.07 | 25.9 | 241.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-09
5916 | GEBZE KİMYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | SIEMENS | 2011 | 62.5 | 11.98 | 0.059 | 25.04 | 273.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-12-03
3391 | GEBZE OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 12.21 | 0.047 | 33.12 | 269.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3392 | GEBZE OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 12.23 | 0.046 | 32.97 | 268.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3657 | GEBZE OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.5 | 0.046 | 34.07 | 252.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
3658 | GEBZE OSB | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.51 | 0.04 | 34.85 | 264.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
6081 | GEBZE OSB | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2019 | 100 | 12.34 | 0.04 | 33.53 | 262.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-07
13311 | GEÇİCİ ILISU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ESAŞ | 1989 | 25 | 11.04 | 0.441 | 24.37 | 108.63 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-27
13554 | GEÇİCİ KARADENİZ EREĞLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1984 | 25 | 12.54 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-04-24
6249 | GEDİZ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.51 | 0.05 | 27.54 | 246.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-12
6338 | GEDİZ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 26.84 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-12
6294 | GELENDOST | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.05 | 27.45 | 246.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-02
6328 | GELENDOST | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.35 | 0.049 | 27.45 | 246.88 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-30
5539 | GELİBOLU | OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 450 | 450 | 450 | BEST | 2018 | 450 | 14.94 | 0.03 | 86.86 | 622 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-29
4651 | GELİBOLU | OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2013 | 250 | 12.23 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-25
13511 | GELİBOLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.2 | 0.059 | 33.59 | 240.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-03-28
5956 | GELİBOLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.57 | 0.05 | 27.29 | 247.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-06
6185 | GELİBOLU RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 30 | 37.5 | 37.5 | ASTOR | 2020 | 30 | 11.93 | 0.115 | 26.37 | 174.26 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-02
5422 | GEMLİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1994 | 100 | 12.15 | 0.152 | 61.05 | 289.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-12-11
3398 | GEMLİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 | 0.035 | 30.47 | 250.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3406 | GEMLİK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | ALSTHOM SAVOISIENNE | 1974 | 25 | 10.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3403 | GEMLİK | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 63 | 63 | AEG ETİ | 1993 | 50 | 9.41 | 0.73 | 36.92 | 166.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
6754 | GENÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-09-01
6755 | GENÇ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-09-01
6368 | GERCÜŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.045 | 26.47 | 249.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-04
6116 | GERCÜŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.32 | 0.05 | 27.49 | 248 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-05-27
4360 | GERES RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | SCHNEIDER | 2013 | 31.25 | 12 | 0.09 | 20.64 | 130.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-05-09
13795 | GERKONSAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12 | 0.045 | 31.69 | 256.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-14
5113 | GERKONSAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.6 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.22 | 0.05 | 28.8 | 228.03 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-06
5645 | GERKONSAN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-12-04
3848 | GERMENCİK | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2004 | 250 | 12.13 | 0.031 | 54.61 | 451 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
5245 | GERMENCİK | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-04
6721 | GERMENCİK | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2022 | 250 | 12.47 | 0.037 | 60.55 | 431.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-01
5232 | GERMENCİK | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2016 | 125 | 15.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.3 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-03-26
6797 | GERMENCİK | TR-6 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2022 | 125 | 15.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-12-19
6784 | GERMENCİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.45 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-11-30
6793 | GERMENCİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-09
4175 | GEYCEK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | SIEMENS | 2013 | 100 | 12.24 | 0.07 | 29.9 | 268.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-08-07
4177 | GEYCEK RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | SIEMENS | 2013 | 100 | 12.22 | 0.044 | 22.71 | 268.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-08-07
13033 | GEYVE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 140 | 160 | 160 | ASTOR | 2023 | 160 | 15.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-09-25
4716 | GEZENDE HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-23
6063 | GEZENDE HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.33 | 0.05 | 27.77 | 246.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-28
5890 | GEZENDE HES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | EBG | 1998 | 50 | 11.85 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-23
5658 | GİRESUN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 11.93 | 0.043 | 31.8 | 262.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-12-19
5706 | GİRESUN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-09
12765 | GÖBEL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.21 | 0.04 | 31.89 | 253.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-06-06
4878 | GÖBEL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2017 | 62.5 | 12.67 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-23
4291 | GÖKÇEDAĞ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 100 | 150 | 150 | ABB | 2008 | 150 | 14.73 | 0.04 | 42.87 | 433.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-02-05
4293 | GÖKÇEDAĞ RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 100 | 150 | 150 | ABB | 2009 | 150 | 14.75 | 0.04 | 42.64 | 437.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-05
4420 | GÖK RES 2 | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 30 | 40 | 40 | BEST | 2014 | 40 | 11.6 | 0.08 | 23.96 | 171.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-24
5631 | GÖKSU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-30
5632 | GÖKSU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-30
12945 | GÖKSU | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-19
6168 | GÖKSUN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.36 | 0.054 | 28.84 | 213.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-09
6203 | GÖKSUN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.38 | 0.055 | 29.27 | 214.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-07
5905 | GÖKTEPE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | ASTOR | 2020 | 125 | 15.36 | 0.084 | 60.7 | 378 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-11-13
19227 | GÖKTEPE RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | ASTOR | 2025 | 125 | 15.03 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-31
5862 | GÖKZİRVE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.33 | 0.05 | 26.9 | 249.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-08
5098 | GÖLBAŞI | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GE ALSTOM GRID | 2015 | 250 | 12.15 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-08-12
5099 | GÖLBAŞI | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GE ALSTOM GRID | 2015 | 250 | 12.19 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-08-12
18694 | GÖLBAŞI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR |  | 100 | 12.19 | 0.039 | 32.64 | 256.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-06
3222 | GÖLCÜK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6695 | GÖLCÜK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 11.96 | 0.04 | 32.51 | 226.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-23
6358 | GÖLKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.28 | 0.05 | 27.38 | 246.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-30
5371 | GÖLKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1994 | 62.5 | 12 | 0.08 | 33.48 | 272.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-24
4594 | GÖLMARMARA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2014 | 62.5 | 12.4 | 0.055 | 28.45 | 214.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-20
6047 | GÖLMARMARA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.42 | 0.083 | 24.31 | 239.97 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-04-21
6206 | GÖLPAZARI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.26 | 0.048 | 27.69 | 243.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-16
5994 | GÖLPAZARI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.45 | 0.05 | 26.93 | 248.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-02-12
2755 | GÖLTAŞ ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2006 | 62.5 | 12.49 | 0.08 | 33.07 | 236.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6588 | GÖNEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.14 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-09-06
13355 | GÖNEN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.23 | 0.04 | 32.05 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-13
6762 | GÖNEN POLİMER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-09-21
6763 | GÖNEN POLİMER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-09-21
5087 | GÖRÜKLE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.06 | 0.041 | 32.33 | 260 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-12
3421 | GÖRÜKLE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 11.92 | 0.041 | 32.96 | 265.93 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3433 | GÖYNÜK | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2007 | 125 | 14.76 | 0.069 | 65.36 | 308.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 98.9 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
6687 | GÖYNÜK HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2023 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-18
5978 | GÖYNÜK HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.44 | 0.05 | 27.48 | 244.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-26
6747 | GÖZEBAŞI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.18 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-08-18
6748 | GÖZEBAŞI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.33 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-08-18
3430 | GÖZTEPE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 50 | 16.39 | 0.08 | 27.16 | 252.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3431 | GÖZTEPE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 50 | 16.39 | 0.062 | 27.99 | 250.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3427 | GÖZTEPE | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1997 | 100 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
6466 | GREENECO JES 5 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 30 | 35 | 35 | ASTOR | 2019 | 35 | 11.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-22
6465 | GREENECO JES 5 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 30 | 35 | 35 | ASTOR | 2020 | 35 | 12.32 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-21
4939 | GÜLNAR HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-10
4940 | GÜLNAR HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.33 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-10
5628 | GÜLPINAR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.44 | 0.049 | 27.89 | 246.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-17
6772 | GÜLPINAR RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 140 | 160 | 160 | ASTOR | 2023 | 160 | 15.53 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-10-18
5906 | GÜMÜŞHANE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 12.11 | 0.037 | 32.57 | 252.26 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-11-27
5010 | GÜMÜŞHANE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2016 | 62.5 | 12.52 | 0.047 | 27.67 | 245.98 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-03-26
6725 | GÜMÜŞHANE ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 19.18 | 0.123 | 26.73 | 297.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-23
12586 | GÜMÜŞPINAR FERROKROM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.31 | 0.061 | 27.28 | 261.53 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-14
13773 | GÜNEŞLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.9 | 0.046 | 32.15 | 258.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-08
13774 | GÜNEŞLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.89 | 0.046 | 32.15 | 258.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-07-08
13775 | GÜNEŞLİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.1 | 0.05 | 31.55 | 272 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-07-08
5872 | GÜNEY-1 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.58 | 0.035 | 32.14 | 269.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-13
5362 | GÜNEY ADANA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.23 | 0.035 | 31.77 | 252.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-18
3109 | GÜNEY ADANA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2009 | 100 | 12.34 | 0.04 | 34.94 | 268.11 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
2632 | GÜNEYSINIR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.63 | 0.05 | 23.63 | 231.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5254 | GÜNEYSINIR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1997 | 62.5 | 11.98 | 0.068 | 34.32 | 214.26 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-13
6579 | GÜNPINARI ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2022 | 31.25 | 12.26 | 0.099 | 18.92 | 158.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-26
6580 | GÜNPINARI ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2022 | 31.25 | 12.36 | 0.098 | 18.81 | 158.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-26
4921 | GÜRAĞAÇ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 11.85 | 0.038 | 58.31 | 439.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-21
3380 | GÜRAĞAÇ | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2010 | 250 | 12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6233 | GÜRAĞAÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.49 | 0.05 | 26.78 | 247.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-06
6350 | GÜRAĞAÇ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2012 | 62.5 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-20
4068 | GÜZELYALI GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 1996 | 31.25 | 11.41 | 0.06 | 16.85 | 163.03 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4069 | GÜZELYALI GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2009 | 62.5 | 21.29 | 0.061 | 28.79 | 248.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
13156 | GÜZYURDU HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2017 | 62.5 | 12.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-04
13158 | GÜZYURDU HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 16 | 20 | 20 | ABB | 1997 | 20 | 10.87 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-12-04
6211 | HABAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.49 | 0.04 | 34.3 | 265.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-25
6210 | HABAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.34 | 0.04 | 34.34 | 261.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-24
6231 | HABAŞ BİLECİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.5 | BEST | 2019 | 31.5 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-06
6232 | HABAŞ BİLECİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 21.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-06
4135 | HABAŞ DGKÇS | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2003 | 125 | 12.85 | 0.173 | 69.12 | 350.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
4136 | HABAŞ DGKÇS | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2004 | 125 | 12.85 | 0.168 | 69.02 | 350.99 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
4997 | HABAŞ DGKÇS 2 GİS | TR-15 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2008 | 100 | 12.86 | 0.168 | 70.22 | 351.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-06
5002 | HABAŞ DGKÇS 2 GİS | TR-16 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2003 | 125 | 13 | 0.16 | 70.18 | 351.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-13
4993 | HABAŞ DGKÇS 2 GİS | TR-18 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2013 | 125 | 13.22 | 0.07 | 62.13 | 334.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-02-21
3288 | HABİBLER | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AEG ETİ | 1997 | 250 | 12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5080 | HABİBLER | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GE | 1996 | 250 | 11.94 | 0.039 | 64.52 | 448.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-22
3289 | HABİBLER | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2003 | 250 | 12.06 | 0.031 | 56.1 | 413.9 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3292 | HABİBLER | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AEG ETİ | 1997 | 250 | 12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3465 | HABİBLER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.87 | 0.04 | 32.98 | 265.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3466 | HABİBLER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.94 | 0.042 | 32.7 | 266.49 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
6578 | HACIBEY RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-23
13845 | HACIHIDIRLAR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST |  | 100 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-01
5018 | HACILAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.71 | 0.048 | 27.99 | 249.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-04-14
6359 | HACILAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.33 | 0.05 | 27.29 | 247.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-22
5017 | HACILAR | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 60 | 75 | 75 | BEST | 2007 | 75 | 12.6 | 0.092 | 30.26 | 258.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-04-13
5004 | HACILAR | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 60 | 75 | 75 | BEST | 2007 | 75 | 12.61 | 0.099 | 30.69 | 258.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-16
5846 | HADIMKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 11.79 | 0.043 | 33.02 | 256.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-28
3511 | HADIMKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.32 | 0.047 | 33.01 | 258.66 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
6375 | HADİM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.32 | 0.047 | 26.2 | 240.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-04
6568 | HADİM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 11.82 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-10
3667 | HAKKARİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1993 | 62.5 | 11.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-15
5540 | HAKKARİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1997 | 62.5 | 12.49 | 0.043 | 20.33 | 241.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-06-13
12617 | HALKALI GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.08 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-22
12618 | HALKALI GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.02 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-22
13698 | HALKALI GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.98 | 0.046 | 32.15 | 258.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-06-02
3228 | HAMİTABAT DGKÇ | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AEG ETİ | 1995 | 250 | 11.8 | 0.04 | 63.3 | 400.16 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3229 | HAMİTABAT DGKÇ | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2011 | 250 | 11.78 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6598 | HAMSİ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 35 | 42.5 | 42.5 | BEST | 2021 | 42.5 | 12.33 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-09-29
2842 | HANKENDİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2006 | 100 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6219 | HANKENDİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.37 | 0.04 | 33.94 | 263.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-07
13177 | HARMANCIK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-11
4547 | HARMANLIK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | SIEMENS | 2014 | 62.5 | 12.16 | 0.058 | 26.96 | 270.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-03-17
5619 | HASANAĞA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-10-10
5620 | HASANAĞA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.51 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-10
4263 | HASANBEYLİ RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.3 | 0.05 | 34.59 | 267.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-13
6209 | HASAN ÇELEBİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 27.84 | 248.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-18
6330 | HASAN ÇELEBİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.21 | 0.05 | 29.03 | 225.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-07
5566 | HASANOBA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 50 | 65 | 65 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 10.61 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-02
13305 | HASANOBA RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-24
2590 | HASKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2003 | 100 | 12.12 | 0.039 | 33.4 | 259 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2686 | HASKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2009 | 100 | 12.11 | 0.057 | 33.28 | 269.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-04-19
4437 | HATAY | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.8 | 0.03 | 54.67 | 446.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-08-08
13211 | HATAY | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2024 | 250 | 11.98 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-23
4438 | HATAY | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.8 | 0.036 | 48.09 | 446.07 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-08-08
13473 | HATAY | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2024 | 250 | 11.96 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.32 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-11
6696 | HATAY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.07 | 0.043 | 32.58 | 256.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-23
3076 | HATAY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2011 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6672 | HATAY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-22
4137 | HATAY GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 1999 | 62.5 | 20.7 | 0.046 | 26.83 | 240.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
4138 | HATAY GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2007 | 62.5 | 20.53 | 0.044 | 24.66 | 240 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
6451 | HAVSA | TR-A(YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.26 | 0.05 | 29.14 | 226.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-01-28
6176 | HAVSA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 27 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-30
5623 | HAVZA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2018 | 62.5 | 12.39 | 0.05 | 29.74 | 225.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-30
6183 | HAYRABOLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.48 | 0.049 | 27.13 | 246.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-01
6291 | HAYRABOLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2020 | 62.5 | 12.23 | 0.05 | 29.32 | 229.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-09-02
3659 | HAYRAT HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | AEG ETİ | 1989 | 63 | 12 | 0.125 | 37.47 | 280.93 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
4576 | HAYRAT HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ESAŞ | 1985 | 25 | 10.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-16
6512 | HAZAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.049 | 27.39 | 246.89 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-11
6513 | HAZAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.38 | 0.048 | 27.12 | 246.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-05-11
2857 | HAZAR1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 16 | 20 | 20 | ELECTROPUTERE | 1972 | 16 | 11.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-05
5106 | HAZAR1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | ESAŞ | 1965 | 12.5 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-08-16
5101 | HEMA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2013 | 31.5 | 11.91 | 0.3 | 21.53 | 157.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-08-02
5102 | HEMA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2013 | 31.5 | 11.83 | 0.3 | 21.34 | 157.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-08-02
4848 | HENDEK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.28 | 0.04 | 33.23 | 260.56 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-07-12
5178 | HENDEK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.3 | 0.04 | 33.13 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-15
6318 | HEREKE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.52 | 0.048 | 27.8 | 245.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-28
3615 | HEREKE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1991 | 62.5 | 11.73 | 0.113 | 38.27 | 266.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
5908 | HINIS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.4 | 0.051 | 26.99 | 245.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-04
6072 | HINIS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2020 | 62.5 | 12.21 | 0.05 | 29.49 | 227.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-05-07
4141 | HİLAL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.67 | 0.045 | 31.28 | 258.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
4139 | HİLAL | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 20 | 25 | 25 | AEG ETİ | 1990 | 25 | 9.53 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
4140 | HİLAL | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2009 | 62.5 | 21.26 | 0.06 | 29.14 | 248.28 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
2448 | HİLVAN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2011 | 250 | 12.15 | 0.031 | 60.32 | 391.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2450 | HİLVAN | A-TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2006 | 125 | 14.68 | 0.073 | 63.21 | 326 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 107 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-04
5288 | HİLVAN | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.89 | 0.04 | 58.68 | 445.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-29
4429 | HİLVAN | B-TR-4 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2013 | 125 | 15.1 | 0.06 | 61.68 | 322.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 98.12 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-07-09
6735 | HİLVAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 11.97 | 0.043 | 32.3 | 253.54 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-07-10
6736 | HİLVAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.12 | 0.043 | 32.54 | 255.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-07-10
12997 | HOPA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.23 | 0.06 | 29.51 | 225.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-16
12998 | HOPA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ABB | 1993 | 31.25 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-08-16
6336 | HORASAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.45 | 0.05 | 26.98 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-08
6627 | HORASAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 26.79 | 248.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-20
19501 | HORASAN GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | AEG ETİ | 1997 | 125 | 14.79 | 0.072 | 69.29 | 302.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2026-03-29
19265 | HOŞHABER DGES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | ASTOR | 2025 | 125 | 12.4 | 0.071 | 58.53 | 348.49 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-01-24
6777 | HOTAMIŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1997 | 100 | 11.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-11-04
12622 | HOTAMIŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-26
6388 | HUNUTLU TES | Stand-By TR | Dağıtım Trafosu | 400 | 6.3 | 58 | 58 | 58 | TBEA | 2020 | 58 | 10.48 | 0.13 | 48.74 | 203.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-15
13327 | HYUNDAI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2024 | 31.25 | 12.23 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-02-03
6758 | HYUNDAI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | GE | 2023 | 31.25 | 12.11 | 0.072 | 18.83 | 160.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.6 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-09-07
3764 | IĞDIR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1993 | 62.5 | 11.98 | 0.147 | 37.5 | 256.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-24
5624 | IĞDIR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1997 | 62.5 | 12.45 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-10-16
2782 | ILGIN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.02 | 0.048 | 28.63 | 242.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6068 | ILGIN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.33 | 0.048 | 27.53 | 248.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-30
5281 | ILICA GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2018 | 100 | 12.05 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-22
4143 | ILICA GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2007 | 62.5 | 20.85 | 0.044 | 24.73 | 239.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
3828 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1997 | 150 | 10.8 | 0.067 | 61.92 | 291.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-29
3653 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2002 | 250 | 11.99 | 0.034 | 59.82 | 415.26 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
3654 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 1997 | 250 | 12.08 | 0.035 | 60.9 | 417.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-15
5107 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.28 | 0.039 | 32.5 | 260.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-08-18
5490 | ILICA ZEKİ GÜRGEN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.57 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-12
5284 | ILISU HES | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2013 | 250 | 11.9 | 0.04 | 55.45 | 445.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-13
5285 | ILISU HES | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2013 | 250 | 11.9 | 0.04 | 56.08 | 444 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-14
5674 | ILISU HES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | BEST | 2013 | 5.5 | 6.66 | 0.15 | 7.12 | 31.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 800 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-01-28
5723 | ISPARTA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.28 | 0.04 | 33.1 | 257.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-27
6190 | ISPARTA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.21 | 0.04 | 32.24 | 253.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-01
6812 | IŞIKKENT ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 40 | 50 | 50 | ELTAŞ | 2023 | 50 | 11.91 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-01-31
6813 | IŞIKKENT ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 40 | 50 | 50 | ELTAŞ | 2023 | 50 | 11.87 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-01-31
3850 | IŞIKLAR | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AEG ETİ | 1995 | 250 | 11.7 | 0.036 | 57.2 | 403.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
4398 | IŞIKLAR | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2013 | 250 | 12.22 | 0.027 | 55.96 | 456.53 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-05-28
3853 | IŞIKLAR | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2010 | 250 | 11.97 | 0.035 | 59.92 | 419.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
12972 | IŞIKLAR | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2024 | 250 | 12.52 | 0.037 | 59.69 | 426.3 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-04
5282 | IŞIKLAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.19 | 0.04 | 32.07 | 254.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-23
6776 | IŞIKLAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2022 | 100 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-10-31
6171 | IŞIKLAR | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.27 | 0.035 | 32.33 | 255.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-26
4372 | IŞIKLAR | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 2000 | 100 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-03-26
12979 | IŞIKLAR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 45 | 56 | 56 | BEST | 2024 | 56 | 11.08 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-07
2960 | İBRAHİMLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 11.09 | 0.078 | 33.22 | 268.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2961 | İBRAHİMLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12 | 0.05 | 34.67 | 281.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4971 | İBRAHİMLİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2001 | 100 | 12.45 | 0.042 | 33.77 | 267.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-12-26
5009 | İÇDAŞ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1990 | 150 | 10.9 | 0.075 | 50.93 | 286.07 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-24
4635 | İÇDAŞ | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.12 | 0.04 | 60.23 | 389.9 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-28
3863 | İÇDAŞ | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 140 | 210 | 210 | ALSTOM | 2003 | 210 | 13.66 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3859 | İÇDAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 130 | 180 | 180 | ALSTOM | 2003 | 180 | 16.54 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-05-13
3860 | İÇDAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 165 | 230 | 230 | BEST | 2005 | 230 | 16.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-05-13
6514 | İÇDAŞ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 186 | 248 | 310 | BEST | 2021 | 310 | 18.09 | 0.04 | 95.4 | 706.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-11
3862 | İÇDAŞ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 165 | 230 | 230 | BEST | 2012 | 230 | 16.69 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
5078 | İÇDAŞ | TR-GR2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 100 | 160 | 160 | CHINA TBEA HENGYANG |  | 100 | 24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 2.63 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-06-21
3463 | İÇMELER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 12.21 | 0.045 | 32.81 | 267.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3468 | İÇMELER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 12.19 | 0.044 | 32.87 | 268.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3906 | İÇMELER | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2007 | 100 | 12.07 | 0.046 | 34.25 | 271.19 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-22
3907 | İÇMELER | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.39 | 0.04 | 34.27 | 266.26 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-22
13824 | İGA GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2024 | 125 | 15.57 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.3 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-27
13825 | İGA GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2024 | 125 | 15.61 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.3 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-27
3279 | İKİTELLİ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | EBG | 1996 | 250 | 11.84 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4931 | İKİTELLİ | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | EBG | 1997 | 250 | 11.85 | 0.035 | 57.77 | 446.15 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-05
3283 | İKİTELLİ | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2000 | 250 | 12.22 | 0.036 | 55.43 | 417.23 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3284 | İKİTELLİ | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2015 | 250 | 11.9 | 0.035 | 57.78 | 440.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3285 | İKİTELLİ | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | SIEMENS | 2005 | 125 | 14.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3287 | İKİTELLİ | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | SIEMENS | 2005 | 125 | 14.45 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5427 | İKİTELLİ | D-TR-7 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2018 | 125 | 15.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100.53 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-12-16
5094 | İKİTELLİ | D-TR-8 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2015 | 125 | 15.1 | 0.07 | 59.69 | 324.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-24
5707 | İKİTELLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.08 | 0.04 | 32.53 | 252 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-10
3462 | İKİTELLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1993 | 100 | 11.5 | 0.14 | 56.65 | 320.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3459 | İKİTELLİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.2 | 0.035 | 30.88 | 249.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3464 | İKİTELLİ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.14 | 0.035 | 30.47 | 251.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5210 | İKİZDERE HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-01-16
5955 | İKİZDERE HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.33 | 0.047 | 26.99 | 245.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-01-11
6496 | İKİZLER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.28 | 0.04 | 31.49 | 249.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-03
5291 | İKİZLER | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.19 | 0.04 | 32.62 | 254.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-04
2588 | İMRAHOR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 11.59 | 0.041 | 33.04 | 271.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2589 | İMRAHOR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 11.56 | 0.043 | 32.72 | 270.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6076 | İNCEK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.98 | 0.046 | 32.89 | 253.66 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-05
3826 | İNCEK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-27
5354 | İNCİRLİK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.19 | 0.04 | 32.17 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-10
4592 | İNCİRLİK | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2015 | 100 | 12.39 | 0.04 | 33.12 | 264.89 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-13
6347 | İNEBOLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 26.75 | 248.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-20
6307 | İNEBOLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 26.59 | 248.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-09-17
3474 | İNEGÖL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2001 | 100 | 12.4 | 0.047 | 34.89 | 270.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3477 | İNEGÖL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.8 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5485 | İNEGÖL | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.22 | 0.04 | 31.88 | 251.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-27
4708 | İNEGÖL | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2009 | 100 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-10
4145 | İNTEPE RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 30 | 30 | 30 | ABB | 2005 | 30 | 11.16 | 0.12 | 20.02 | 146.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
4792 | İNTEPE RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 30 | 30 | 30 | BEST | 2010 | 30 | 12.28 | 0.061 | 17.18 | 138.35 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-03
6518 | İPEKTEPE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.29 | 0.061 | 27.91 | 264.56 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-15
3507 | İSAKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 25 | 31.25 | 31.25 | ABB | 2000 | 31.25 | 12.67 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3512 | İSAKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 25 | 31.25 | 31.25 | ABB | 2000 | 31.25 | 12.68 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3513 | İSAKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 25 | 31.25 | 31.25 | ABB | 2000 | 31.25 | 12.73 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
5873 | İSAKÖY | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-10-13
6491 | İSAKÖY | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1995 | 25 | 11.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-03-24
5909 | İSCEHİSAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.53 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-11-24
5910 | İSCEHİSAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.56 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-11-24
2996 | İSDEMİR TES | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2007 | 250 | 12.12 | 0.028 | 55.28 | 418.9 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
2998 | İSDEMİR TES | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2007 | 250 | 12.19 | 0.028 | 56.63 | 418.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4699 | İSDEMİR TES | GTR-1 | Dağıtım Trafosu | 158 | 6.3 | 50 | 60 | 60 | ABB | 2005 | 60 | 14.95 | 0.057 | 28.37 | 239.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-02
4700 | İSDEMİR TES | GTR-2 | Dağıtım Trafosu | 158 | 6.3 | 50 | 60 | 60 | ABB | 2005 | 60 | 15.01 | 0.057 | 28.51 | 238.99 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-02
6485 | İSDEMİR TES | GTR-3 | Dağıtım Trafosu | 158 | 6.3 | 56 | 70 | 70 | ASTOR | 2021 | 70 | 11.44 | 0.972 | 25.02 | 184.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-16
6486 | İSDEMİR TES | GTR-4 | Dağıtım Trafosu | 158 | 6.3 | 56 | 70 | 70 | ASTOR | 2021 | 70 | 11.46 | 0.574 | 24.78 | 183.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-16
4703 | İSDEMİR TES | GTR-5 | Dağıtım Trafosu | 158 | 6.3 | 56 | 70 | 70 | BEST | 2016 | 70 | 19.38 | 0.05 | 28.52 | 198 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-02
4686 | İSDEMİR TES | POTA_TR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2008 | 100 | 10.43 | 0.045 | 32.98 | 266.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-01
4687 | İSDEMİR TES | POTA_TR-5 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2006 | 100 | 10.46 | 0.048 | 33.02 | 265.19 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-01
3238 | İSDEMİR TES | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 158 | 34.5 | 125 | 150 | 150 | AREVA | 2007 | 150 | 14.69 | 0.07 | 61.96 | 387.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
3239 | İSDEMİR TES | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 158 | 34.5 | 125 | 150 | 150 | AREVA | 2007 | 150 | 14.72 | 0.072 | 62.75 | 390.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
3240 | İSDEMİR TES | TR-6 | Dağıtım Trafosu | 158 | 34.5 | 125 | 150 | 150 | AREVA | 2007 | 150 | 14.56 | 0.077 | 63.43 | 387.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-06
4688 | İSDEMİR TES | TR-GPP1 | Dağıtım Trafosu | 158 | 6.3 | 32 | 32 | 32 | ABB |  | 32 | 6.06 |  |  | 126.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 19 | 1.33 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-20
4689 | İSDEMİR TES | TR-GPP2 | Dağıtım Trafosu | 158 | 6.3 | 32 | 32 | 32 | ALSTOM |  | 32 | 9.6 | 0.44 | 37.2 | 143 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-20
13347 | İSDEMİR TES | TR-GPP3 | Dağıtım Trafosu | 158 | 6.3 | 40 | 50 | 50 | ELTAŞ | 2024 | 40 | 8.65 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-11
4641 | İSKENDERUN1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2014 | 100 | 12.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-11
6581 | İSKENDERUN1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2022 | 100 | 12.24 | 0.042 | 31.6 | 257.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-30
5373 | İSKENDERUN2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.19 | 0.04 | 32.46 | 253.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-24
5084 | İSKENDERUN2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.37 | 0.04 | 34.25 | 267.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-05
3119 | İSKENDERUN2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1984 | 80 | 15.81 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3120 | İSKENDERUN3 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2007 | 100 | 12.57 | 0.045 | 32.71 | 270.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3121 | İSKENDERUN3 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.38 | 0.04 | 35.42 | 262.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
5257 | İSKUR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2017 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 28.27 | 242.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-08-22
6163 | İSMETPAŞA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.049 | 27.49 | 246.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-18
6235 | İSMETPAŞA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.05 | 27.27 | 247.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-07
4769 | İSPİR HAVZA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-24
4770 | İSPİR HAVZA | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-24
4771 | İSPİR HAVZA | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2014 | 125 | 15.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 99.19 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-03-24
6620 | İSPİR HAVZA | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2020 | 125 | 15.63 | 0.09 | 63.83 | 301.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 110.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-03
4772 | İSPİR HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-24
4773 | İSPİR HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-24
13031 | İSTAÇ BES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 10 | 105 | 125 | 125 | ASTOR | 2020 | 125 | 16.92 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-09-23
13032 | İSTAÇ BES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 10 | 105 | 125 | 125 | ASTOR | 2020 | 125 | 16.84 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-09-23
3246 | İSTANBUL DGKÇ (A) | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2012 | 250 | 12.18 | 0.031 | 56.38 | 458.08 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4343 | İSTANBUL DGKÇ (A) | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2011 | 250 | 12.13 | 0.035 | 62.48 | 389.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-27
6150 | İSTANBUL RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2020 | 125 | 14.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-15
6155 | İSTANBUL RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2020 | 125 | 14.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-16
5987 | İYİDERE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.44 | 0.049 | 27.25 | 245.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-17
3770 | İYİDERE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.34 | 0.097 | 28.18 | 217.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-24
12593 | İZDEMİR ARAZİ GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2023 | 80 | 11.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-15
13725 | İZDEMİR ARAZİ GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2025 | 100 | 12.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-20
5754 | İZDEMİR TES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 130 | 180 | 180 | BEST | 2020 | 160 | 17.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-04
4338 | İZDEMİR TES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 160 | 180 | 180 | ALSTOM | 2013 | 180 | 17.04 | 0.067 | 102.25 | 499.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-24
12614 | İZDEMİR TES | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 150 | 200 | 250 | GE | 2022 | 250 | 17.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-09
5749 | İZMİR HAVZA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-22
5750 | İZMİR HAVZA | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.88 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-22
5751 | İZMİR HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1994 | 50 | 9.41 | 0.071 | 31.84 | 165.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-22
6694 | İZMİR HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2022 | 100 | 12.22 | 0.042 | 32.41 | 256.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-22
3521 | İZMİT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.48 | 0.04 | 34.88 | 262.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3524 | İZMİT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1993 | 100 | 12.31 | 0.109 | 56.17 | 331.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
6595 | İZNİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.05 | 27.48 | 244.98 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-09-21
6596 | İZNİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1995 | 62.5 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-09-21
13116 | KABAAĞAÇ JES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 30 | 35 | 35 | ASTOR | 2024 | 35 | 12.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-11-25
4340 | KADIKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.01 | 0.15 | 31.12 | 249.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-24
4226 | KADIKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.02 | 0.15 | 31.39 | 249.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-12-24
4227 | KADIKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-12-24
13353 | KADIKÖY GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.18 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-10
13354 | KADIKÖY GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-10
6054 | KADİRLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.047 | 27.31 | 244.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-26
6118 | KADİRLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.14 | 0.035 | 31.98 | 253.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-28
2978 | KAHRAMANMARAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1995 | 100 | 11.7 | 0.09 | 57.23 | 273.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2979 | KAHRAMANMARAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.58 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2980 | KAHRAMANMARAŞ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1998 | 100 | 11.81 | 0.143 | 55.68 | 285.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
6476 | KAHRAMANMARAŞ OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-27
13741 | KAHRAMANMARAŞ OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.04 | 0.046 | 31.72 | 249.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-24
5834 | KAHTA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.7 | 0.052 | 29.57 | 246.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-30
5835 | KAHTA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GEC ALSTHOM | 1998 | 62.5 | 12.2 | 0.064 | 34.62 | 235.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-11
6257 | KALABA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.057 | 26.18 | 208.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-16
6245 | KALABA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.49 | 0.05 | 26.88 | 159.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-10
6453 | KALEALTI HES-1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | SCHNEIDER | 2013 | 15.5 | 9.8 | 0.1 | 12.67 | 92.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-02
6228 | KALECİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.42 | 0.048 | 27.33 | 243.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-05
2702 | KALECİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2012 | 62.5 | 12.69 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-01-25
13321 | KALKAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.32 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-02
13322 | KALKAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2022 | 62.5 | 12.46 | 0.053 | 25.9 | 239.35 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-02-02
6744 | KALKANDERE | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2023 | 250 | 11.99 | 0.032 | 56.75 | 427.68 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-08-07
4777 | KALKANDERE | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1978 | 150 | 10.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2016-04-07
6707 | KALKANDERE | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2023 | 250 | 12.1 | 0.033 | 59.84 | 416.63 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-04-17
5023 | KALKANDERE | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1978 | 150 | 10.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2017-04-27
2405 | KALKANDERE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | SIEMENS | 2011 | 50 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-03-28
6015 | KALKANDERE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.39 | 0.05 | 27.45 | 247 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-03-17
5937 | KANDIRA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.22 | 0.049 | 27.42 | 269.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-22
4261 | KANDİL HES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | AREVA | 2011 | 6.3 | 6.83 | 0.18 | 10.06 | 34.42 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-24
5045 | KANGAL RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2014 | 50 | 12.28 | 0.06 | 26.19 | 213.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
5046 | KANGAL RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2015 | 50 | 12.17 | 0.06 | 27.4 | 213.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
5126 | KANGAL RES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2017 | 50 | 12.2 | 0.06 | 26.73 | 213.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-22
6539 | KANGAL RES | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2021 | 50 | 12.23 | 0.09 | 28.81 | 214.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-17
13701 | KANGAL RES | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2025 | 50 | 12.36 | 0.08 | 27.17 | 214.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-04
5050 | KANGAL TES | OTR | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 11.89 | 0.036 | 58.81 | 441.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
5047 | KANGAL TES | TR-1 (ST1-2) | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 33 | 33 | BEST | 2007 | 33 | 12.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 201 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
5048 | KANGAL TES | TR-2 (ST-3) | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.9 | 26 | 33 | 33 | SIEMENS | 1998 | 33 | 12.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 210 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
6298 | KANGAL TES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1994 | 62.5 | 12 | 0.081 | 31.48 | 276.13 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-13
4693 | KANİJE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 65 | 80 | 80 | BEST | 2015 | 80 | 12.39 | 0.08 | 48.92 | 267.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-22
6673 | KAPIÇAM | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2023 | 250 | 12.03 | 0.045 | 60.37 | 441.58 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-24
6756 | KAPIÇAM | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GE | 2016 | 250 | 12.17 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-11-03
6671 | KAPIÇAM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.31 | 0.04 | 32.28 | 256.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-02-15
5119 | KAPIÇAM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.07 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-08-07
4044 | KAPIDAĞ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 36 | 45 | 45 | BEST | 2011 | 45 | 11.63 | 0.101 | 28 | 193.87 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
3309 | KAPTANÇELİK | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 31.5 | 125 | 155 | 155 | ABB | 2004 | 155 | 18.47 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 98.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3311 | KAPTANÇELİK | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 31.5 | 125 | 155 | 155 | ABB | 2001 | 155 | 18.38 | 0.062 | 75.48 | 517.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-11
3312 | KAPTANÇELİK | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 31.5 | 125 | 155 | 155 | ABB | 2008 | 155 | 18.38 | 0.06 | 76.32 | 535.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 98.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4045 | KARABAĞLAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1993 | 100 | 11.6 | 0.13 | 57.33 | 320.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4047 | KARABAĞLAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 30 | 50 | 50 | EBG | 1977 | 50 | 11.68 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4048 | KARABAĞLAR | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1983 | 50 | 16.42 | 0.17 | 37.65 | 245.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4046 | KARABAĞLAR | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 11.93 | 0.065 | 30.84 | 263.73 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4191 | KARABURUN HAVZA | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2013 | 125 | 15.09 | 0.07 | 61.83 | 324.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.18 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-09-20
5072 | KARABURUN HAVZA | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2016 | 125 | 15.13 | 0.072 | 67.38 | 320.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 104 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-07
4486 | KARABÜK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 15.8 | 25 | 31.5 | 31.5 | ELECTROPUTERE | 1977 | 25 | 11.06 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
6493 | KARABÜK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 15.8 | 25 | 31.25 | 31.25 | ESAŞ |  | 25 | 11.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-01
6495 | KARABÜK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.29 | 0.05 | 28.47 | 242.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-01
4495 | KARABÜK OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
12995 | KARABÜK OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.14 | 0.04 | 32.12 | 253.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-16
19493 | KARABÜK OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.19 | 0.04 | 33.01 | 254.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-03-28
2952 | KARACA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2003 | 25 | 11.98 | 0.1 | 21.36 | 160.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-08
5368 | KARACA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-11-02
3579 | KARACABEY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 11.92 | 0.041 | 33.18 | 266.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5679 | KARACABEY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.39 | 0.04 | 33.1 | 254 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-02-05
13819 | KARACADAĞ PS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.8 | 16 | 20 | 20 | ELECTROPUTERE | 1978 | 16 | 10.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-08-12
2931 | KARACADAĞ PS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 20 | 20 | ESAŞ | 1983 | 16 | 9.97 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
6608 | KARADENİZ DOĞALGAZ GİS | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 15.75 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2022 | 50 | 12.34 | 0.15 | 40.54 | 187.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 73.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-27
6607 | KARADENİZ DOĞALGAZ GİS | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 15.75 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2022 | 50 | 12.39 | 0.15 | 40.41 | 188 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 74.4 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-10-27
18982 | KARADENİZ DOĞALGAZ GİS | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 11.98 | 0.13 | 46.23 | 209.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-22
18983 | KARADENİZ DOĞALGAZ GİS | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 11.98 | 0.13 | 45.77 | 210.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.9 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-10-22
3326 | KARADENİZ EREĞLİ | OTR-1 | İletim Trafosu | 154 | 66 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1985 | 25 | 15.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3333 | KARADENİZ EREĞLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 66 | 15.8 | 10 | 12.5 | 12.5 | AEG ETİ | 1977 | 10 | 9.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.14 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 80 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3335 | KARADENİZ EREĞLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 66 | 15.8 | 16 | 20 | 20 | AEG ETİ | 1977 | 16 | 10.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.14 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 80 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6041 | KARAHALLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 26.97 | 247.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-15
6341 | KARAHALLI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1994 | 62.5 | 12.12 | 0.17 | 40.86 | 238.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-01
3130 | KARAHAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.28 | 0.04 | 34.28 | 267.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
12551 | KARAHAN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.05 | 0.038 | 31.62 | 252.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-02-27
6582 | KARAİSALI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1998 | 100 | 11.38 | 0.12 | 32.02 | 224.53 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-30
6542 | KARAİSALI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-06-21
3126 | KARAİSALI | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 10 | 12.5 | 12.5 | TEMSAN |  | 12.5 | 10 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
2446 | KARAKAYA HES | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 154 | 300 | 300 | 300 | DIL. - BEST- SEC | 1981 | 300 | 10.72 | 0.052 | 97.83 | 550.67 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6500 | KARAKAYA HES | OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 11.99 | 0.039 | 57.91 | 433.89 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-16
2815 | KARAKAYA HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | SECHERON | 1981 | 6.3 | 6.53 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2816 | KARAKAYA HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | SECHERON | 1981 | 6.3 | 6.46 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6370 | KARAKAYA HES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.13 | 0.06 | 29 | 226.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-05
6246 | KARAKAYA HES | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.52 | 0.045 | 26.91 | 248.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-10
3686 | KARAKEÇİLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2007 | 100 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
3710 | KARAKEÇİLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.36 | 0.04 | 34.03 | 265.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
6564 | KARAKEÇİLİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 11.91 | 0.044 | 32.33 | 256.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-03
5116 | KARAKOÇAN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 11.88 | 0.036 | 58.33 | 442.9 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-30
5181 | KARAKOÇAN | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2012 | 250 | 12.12 | 0.029 | 58.56 | 467.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-28
6316 | KARAKOÇAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.45 | 0.046 | 26.88 | 248.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-25
6256 | KARAKOÇAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.53 | 0.046 | 26.81 | 247.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-14
5656 | KARAKÖPRÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
13506 | KARAKÖPRÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.95 | 0.059 | 31.84 | 254.49 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-27
6583 | KARAKURT HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.39 | 0.05 | 26.94 | 248.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-31
6584 | KARAKURT HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.05 | 27.08 | 245.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-08-31
18813 | KARALIK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2025 | 100 | 11.91 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-10
4793 | KARAMAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2010 | 100 | 12.13 | 0.054 | 33.41 | 263.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-05
5456 | KARAMAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.27 | 0.04 | 32.63 | 252.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-02-08
6340 | KARAMAN BES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.43 | 0.051 | 28.57 | 245.28 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-17
6014 | KARAMAN OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-16
4617 | KARAMAN OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB |  | 100 | 11.98 | 0.057 | 44.85 | 278.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-06-30
6796 | KARAMAN RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-14
3584 | KARAMÜRSEL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 63 | 63 | AEG ETİ | 1988 | 63 | 11.62 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3586 | KARAMÜRSEL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 30 | 50 | 50 | EBG | 1978 | 30 | 11.17 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
6678 | KARAMÜRSEL RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 30 | 37.5 | 37.5 | BEST | 2021 | 37.5 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-01
13053 | KARAMÜRSEL (YENİ) | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-11
2696 | KARAPINAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA |  | 100 | 12.82 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-06-12
2627 | KARAPINAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.04 | 31.28 | 251.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5824 | KARAPINAR ACIGÖL GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2020 | 125 | 12.31 | 0.05 | 54.56 | 258.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-08-25
5825 | KARAPINAR ACIGÖL GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2020 | 125 | 12.33 | 0.05 | 53.49 | 255.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-08-25
6273 | KARAPINAR MEKE GÖLÜ GES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 150 | 200 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 20.44 | 0.05 | 97 | 486.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-23
6087 | KARAPINAR MEKE GÖLÜ GES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 150 | 200 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 20.33 | 0.05 | 94.81 | 494.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-11
6088 | KARAPINAR MEKE GÖLÜ GES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 150 | 200 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 20.53 | 0.05 | 96.99 | 491.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-11
6452 | KARAPINAR MEKE GÖLÜ GES | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 150 | 200 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 20.22 | 0.05 | 97.29 | 483.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-01-28
12683 | KARASU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.28 | 0.25 | 32.18 | 256.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-13
5785 | KARASU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.4 | 0.051 | 27.46 | 245.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-05
4742 | KARATAY | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.18 | 0.039 | 60.37 | 383.3 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-01-19
2606 | KARATAY | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2005 | 250 | 11.69 | 0.036 | 55.17 | 461.51 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2607 | KARATAY | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1998 | 250 | 11.79 | 0.033 | 58.3 | 379.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2608 | KARATAY | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1998 | 250 | 11.86 | 0.034 | 58.9 | 371.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6502 | KARATAY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 11.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-19
6158 | KARATAY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.41 | 0.04 | 33.88 | 263.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-17
6619 | KARDEMİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.18 | 0.05 | 27.69 | 247.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-02
4490 | KARDEMİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 30 | 50 | 50 | EBG | 1981 | 30 | 11.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
4491 | KARDEMİR | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2011 | 62.5 | 12.2 | 0.053 | 28.91 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
4492 | KARDEMİR | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 30 | 50 | 50 | ABB |  | 50 | 11.65 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-05
4809 | KARDEMİR | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2015 | 125 | 12.7 | 0.07 | 66.05 | 395.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-05-18
5582 | KARDEMİR | TR-F | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2018 | 125 | 12.76 | 0.07 | 63.48 | 396.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-09-03
6216 | KARGI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.061 | 26.83 | 240.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-27
6260 | KARGI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.05 | 27.23 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-18
18886 | KARKAMIŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-01
18885 | KARKAMIŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GEC ALSTHOM | 1998 | 62.5 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-10-01
13633 | KARLICA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 26.36 | 221.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-13
5813 | KARLITEPE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.78 | 0.06 | 22.87 | 233 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-08-11
5306 | KARMA OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.05 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-08
6327 | KARMA OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.19 | 0.04 | 32.56 | 253.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-30
5148 | KAROVA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.4 | 0.049 | 28.76 | 243.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-13
3774 | KARS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2001 | 100 | 12.42 | 0.04 | 34.43 | 270.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
3775 | KARS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2006 | 100 | 12.34 | 0.04 | 33.99 | 268.76 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
6247 | KARSAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.45 | 0.049 | 27.37 | 244.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-11
5766 | KARSAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.14 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-23
4049 | KARŞIYAKA GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1993 | 62.5 | 20.6 | 0.055 | 28.98 | 252.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 12 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4050 | KARŞIYAKA GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1994 | 62.5 | 20.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
6709 | KARTALDAĞI RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2022 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-04-21
4558 | KARTAL GİS | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-07
4556 | KARTAL GİS | A-TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2014 | 125 | 15.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 99.51 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-07
4559 | KARTAL GİS | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-07
4557 | KARTAL GİS | B-TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2014 | 125 | 15.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100.02 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2015-04-07
5430 | KARTAL GİS | C-OTR-6 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 450 | 450 | 450 | BEST | 2018 | 450 | 14.96 | 0.027 | 84.86 | 628.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-12-26
3592 | KARTAL GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.25 | 30.28 | 250.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4555 | KARTAL GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.25 | 30.36 | 249.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-06
5883 | KARTAL RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.28 | 0.05 | 28.3 | 248.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-19
13323 | KARTAL RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-31
6806 | KARTEPE SINAİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.09 | 0.05 | 28.95 | 246.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-01-03
4937 | KASIMLAR HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 30 | 36 | 36 | BEST | 2015 | 36 | 8.46 | 0.1 | 26.78 | 148.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-08
6550 | KASIMPAŞA | TR-A (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-07-07
6429 | KASIMPAŞA | TR-B (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.26 | 0.04 | 33.55 | 267.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-12-24
3561 | KASIMPAŞA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.6 | 0.059 | 39.93 | 289.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3721 | KASTAMONU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.49 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
3722 | KASTAMONU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2012 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
6213 | KASTAMONU OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.49 | 0.05 | 26.96 | 248.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-26
6141 | KASTAMONU OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 27.23 | 248.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-09
6093 | KAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2000 | 62.5 | 14.9 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-14
6139 | KAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2020 | 62.5 | 12.06 | 0.05 | 29.22 | 226.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-07
6070 | KAVACIK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | GE | 2016 | 125 | 15.18 | 0.066 | 67.33 | 325.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-01
6071 | KAVACIK | TR-E | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2019 | 125 | 15.04 | 0.074 | 61.81 | 303.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.19 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-01
4755 | KAVAK ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 35 | 42 | 42 | ASTOR | 2015 | 42 | 11.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-09
4447 | KAVAKLI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.3 | 0.05 | 28.24 | 244.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-08-21
6186 | KAVAK OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.35 | 0.049 | 27.46 | 245.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-02
6271 | KAVAK OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.51 | 0.05 | 27.07 | 247 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-23
4413 | KAVŞAKBENDİ HES | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | BEST | 2010 | 7.5 | 7.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 6 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-23
4808 | KAYABAŞI | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.27 | 0.043 | 60.62 | 385.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-17
5030 | KAYABAŞI | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 11.92 | 0.04 | 57.71 | 440.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-05-08
5942 | KAYABAŞI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.41 | 0.049 | 27.18 | 244.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-24
5977 | KAYABAŞI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.46 | 0.05 | 26.66 | 248 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-25
4627 | KAYABAŞI TOKİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | SIEMENS | 2014 | 100 | 12.45 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-27
4628 | KAYABAŞI TOKİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | SIEMENS | 2014 | 100 | 12.51 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-27
13114 | KAYABAŞI TOKİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-11-23
2616 | KAYACIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.8 | 0.044 | 32.54 | 268.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2617 | KAYACIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12.1 | 0.053 | 42.63 | 287.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2701 | KAYACIK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.47 | 0.04 | 34.65 | 265.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-11-20
18743 | KAYACIK | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.19 | 0.04 | 31.96 | 258.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-15
3670 | KAYADÜZÜ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2011 | 62.5 | 12.8 | 0.049 | 29.04 | 246.82 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-16
5100 | KAYADÜZÜ RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.56 | 0.049 | 29.11 | 242.47 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-08-02
3754 | KAYAKÖPRÜ HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2010 | 62.5 | 12.55 | 0.062 | 27.37 | 231.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-19
5133 | KAYAŞ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 11.74 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-03
6415 | KAYAŞ | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 12.15 | 0.052 | 59.66 | 423.91 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-12
5134 | KAYAŞ | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 11.76 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-03
5200 | KAYAŞ | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.77 | 0.04 | 58.32 | 451 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-22
6362 | KAYAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.42 | 0.051 | 27.35 | 246.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-22
5911 | KAYAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.45 | 0.05 | 27.13 | 244.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-11-25
6030 | KAYNARCA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 11.89 | 0.055 | 28.93 | 225.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-04-08
6306 | KAYNARCA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.49 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-15
6117 | KAYNAŞLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-28
6407 | KAYNAŞLI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.3 | 0.05 | 27.38 | 246.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-12-03
4872 | KAYSERİ1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.3 | 0.447 | 31.01 | 249.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-09
4873 | KAYSERİ1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.3 | 0.44 | 32.37 | 250.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-09
2601 | KAYSERİ2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.13 | 0.039 | 28.15 | 267.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2913 | KAYSERİ2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1998 | 100 | 11.79 | 0.124 | 54.43 | 291.52 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2603 | KAYSERİ3 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 11.99 | 0.095 | 42.43 | 291.39 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2604 | KAYSERİ3 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1995 | 100 | 11.6 | 0.085 | 54.21 | 286.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2680 | KAYSERİ3 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2007 | 100 | 12.37 | 0.05 | 34.79 | 271.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4418 | KAYSERİ4 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-24
4419 | KAYSERİ4 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-24
18984 | KAYSERİ4 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-22
5290 | KAYSERİ4 | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2017 | 62.5 | 12.54 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-01
2596 | KAYSERİ KAPASİTÖR | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.03 | 0.039 | 58.44 | 419.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
13256 | KAYSERİ KAPASİTÖR | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2024 | 250 | 12.52 | 0.042 | 54.39 | 431.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-06
4810 | KAYSERİ KAPASİTÖR | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.17 | 0.034 | 58.94 | 385 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-21
5741 | KAYSERİ KAPASİTÖR | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 12.5 | 0.044 | 60.37 | 436.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-09
6642 | KAYSERİ KAPASİTÖR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.05 | 0.041 | 32.38 | 255.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-12-27
5949 | KAYSERİ KAPASİTÖR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.42 | 0.04 | 33.9 | 268.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-04
6364 | KAZAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.89 | 0.046 | 32.34 | 258.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-22
6201 | KAZAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.96 | 0.046 | 32.62 | 257.76 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-13
5155 | KAZAN DGKÇ | PRTR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.5 | 32 | 40 | 40 | SCHNEIDER | 2016 | 40 | 12 | 0.11 | 26.78 | 170.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-24
5156 | KAZAN DGKÇ | PRTR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.5 | 32 | 40 | 40 | SCHNEIDER | 2016 | 40 | 12 | 0.11 | 26.78 | 168.52 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-24
5157 | KAZAN DGKÇ | PRTR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.5 | 32 | 40 | 40 | SCHNEIDER | 2016 | 40 | 12 | 0.11 | 26.02 | 168.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-24
5158 | KAZAN DGKÇ | PRTR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.5 | 32 | 40 | 40 | SCHNEIDER | 2016 | 40 | 12 | 0.11 | 26.42 | 169.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-24
5159 | KAZAN DGKÇ | PRTR-5 | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.5 | 32 | 40 | 40 | SCHNEIDER | 2016 | 40 | 12 | 0.11 | 26.38 | 171.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-24
5160 | KAZAN DGKÇ | PRTR-6 | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.5 | 32 | 40 | 40 | SCHNEIDER | 2016 | 40 | 12 | 0.12 | 26.81 | 169.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-24
6679 | KAZAN DGKÇ | PRTR-7 | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2022 | 62.5 | 15.6 | 0.06 | 29.31 | 263.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-03-07
6680 | KAZAN DGKÇ | PRTR-8 | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2022 | 62.5 | 15.74 | 0.06 | 29.04 | 266.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-03-07
5191 | KAZAN DGKÇ | STARTUP | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 16 | 20 | 20 | SIEMENS | 2016 | 20 | 7.38 | 0.14 | 15.7 | 78.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-08
5530 | KÇS ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2018 | 31.25 | 11.98 | 0.107 | 23.5 | 152.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-20
5531 | KÇS ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2018 | 31.25 | 11.91 | 0.092 | 22.26 | 153 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-20
6575 | KEBAN ŞALT | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2022 | 250 | 11.99 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-08
6573 | KEBAN ŞALT | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ESAŞ | 1989 | 150 | 10.85 | 0.048 | 60.06 | 354.58 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-08
13541 | KEBAN ŞALT | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2025 | 250 | 12.17 | 0.045 | 59.02 | 443.66 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-04-22
6570 | KEBAN ŞALT | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1989 | 150 | 10.66 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-25
6572 | KEBAN ŞALT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.49 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-10-08
6571 | KEBAN ŞALT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 11.93 | 0.059 | 28.63 | 224.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-12-04
2840 | KEBAN TM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 15.8 | 8 | 8 | 8 | SAVIGLIANO | 1967 | 8 | 9.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 9 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | true |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-04
2841 | KEBAN TM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 15.8 | 8 | 8 | 8 | SAVIGLIANO | 1967 | 8 | 9.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 9 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6325 | KEÇİBORLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 27.81 | 246.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-29
5756 | KEÇİBORLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.36 | 0.05 | 27.42 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-12
5153 | KELKİT HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2016 | 62.5 | 12.45 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-18
5154 | KELKİT HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-18
4051 | KEMALPAŞA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 11.95 | 0.043 | 31.31 | 268.06 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4052 | KEMALPAŞA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB |  | 100 | 12.41 | 0.04 | 33.86 | 268.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
6551 | KEMALPAŞA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.17 | 0.04 | 32.16 | 252.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-07
6552 | KEMALPAŞA | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.12 | 0.04 | 32.62 | 253.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-07
2391 | KEMER ANTALYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2006 | 100 | 11.9 | 0.052 | 31.87 | 270.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
2392 | KEMER ANTALYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2007 | 100 | 11.94 | 0.047 | 34.31 | 270.95 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.2 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-03-27
6522 | KEMER ANTALYA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 11.93 | 0.043 | 32.28 | 256.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-05-20
6473 | KEMERBURGAZ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.27 | 0.06 | 27.38 | 259.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-02
3915 | KEMERKÖY TES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | BEST | 1999 | 25 | 11.1 | 0.238 | 33.45 | 71.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-06-05
3916 | KEMERKÖY TES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | BEST | 1999 | 25 | 11.1 | 0.22 | 32.48 | 72.06 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-06-05
4295 | KEPEZ 1 HES | A-OTR | İletim Trafosu | 154 | 66 | 25 | 31.5 | 31.5 | ALSTOM | 1975 | 25 | 10.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-05
2633 | KEPEZKAYA HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1998 | 62.5 | 11.88 | 0.096 | 29.9 | 225.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-05-17
6114 | KEPEZKAYA HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.47 | 0.05 | 26.84 | 249.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-26
18894 | KESTANEDERESİ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.14 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-02
18895 | KESTANEDERESİ RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.23 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-02
6661 | KESTEL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-31
6711 | KESTEL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.31 | 0.04 | 32.63 | 256.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-04-26
12860 | KEŞAN | TR-A(YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.01 | 0.05 | 31.66 | 255.05 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-04
4859 | KEŞAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 28.76 | 244.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-07-22
6467 | KILAVUZLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1998 | 100 | 11.72 | 0.132 | 54.19 | 286.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-01
6468 | KILAVUZLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.14 | 0.035 | 32.44 | 252.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-01
6391 | KILAVUZLU | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-17
3726 | KILIÇKAYA HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 30 | 38 | 38 | 38 | ELECTROPUTERE |  | 38 | 12.12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-17
6508 | KILIÇLAR GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 80 | 11.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-03
4238 | KILILI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 | 0.035 | 30.86 | 251.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-02
5470 | KILILI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.19 | 0.035 | 32.46 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-04
12626 | KINIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.24 | 0.033 | 32.03 | 253.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-30
13000 | KINIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.21 | 0.04 | 32.03 | 254.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-21
4960 | KINIK RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 65 | 85 | 85 | SIEMENS | 2016 | 85 | 10.81 | 0.07 | 36.91 | 168.93 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-12-06
4583 | KIRDEMİR | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 63 | 63 | SHENDA | 2014 | 63 | 15 | 0.08 | 31.08 | 282.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-29
5556 | KIRIKDAĞ HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1991 | 31.25 | 11.5 |  | 20.92 | 198.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-21
6504 | KIRIKKALE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1997 | 100 | 11.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-21
4886 | KIRIKKALE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2009 | 62.5 | 12.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 30 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-07
6156 | KIRIKKALE | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.28 | 0.049 | 27.74 | 245.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-17
4890 | KIRIKKALE | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2016 | 62.5 | 12.61 | 0.062 | 29.25 | 243.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 30 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-09-09
4928 | KIRKAĞAÇ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 60 | 60 | 60 | BEST | 2018 | 60 | 12.1 | 0.07 | 34.17 | 238.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-31
6108 | KIRKA SALİH GÜNGÖR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.35 | 0.05 | 27.09 | 248.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-24
6313 | KIRKA SALİH GÜNGÖR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 27.5 | 246.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-09-17
3418 | KIRKLARELİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4753 | KIRKLARELİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.39 | 0.055 | 28.6 | 215.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-07
4749 | KIRLIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2011 | 100 | 12.41 | 0.04 | 34.57 | 262.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-02-17
6274 | KIRLIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.94 | 0.055 | 32.5 | 259.15 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-24
4909 | KIRLIK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2006 | 100 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-07
4826 | KIRŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.08 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-08
6361 | KIRŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.14 | 0.047 | 26.98 | 244.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-22
18770 | KIRTEPE MADEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2025 | 31.25 | 12.07 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-18
2982 | KISIK HES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 16 | 20 | 20 | BEST | 1993 | 16 | 11 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4887 | KIŞLADAĞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.2 | 0.068 | 28.98 | 229.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-07
4888 | KIŞLADAĞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.19 | 0.058 | 29.33 | 230.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-09-07
4889 | KIŞLADAĞ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.15 | 0.055 | 29.16 | 227.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-09-07
4230 | KIŞLAKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 21 | 24 | 31.5 | 31.5 | ITAL | 1977 | 31.5 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 19 | 1.78 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-12-27
6378 | KIŞLAKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 21 | 24 | 31.5 | 31.5 | ASTOR | 2021 | 31.5 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 19 | 1.78 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-06
4478 | KIŞLAKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 21 | 24 | 31.5 | 31.5 | ITAL | 1977 | 31.5 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 19 | 1.78 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2014-12-16
4775 | KIŞLAKÖY | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 21 | 24 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2015 | 31.5 | 12.35 | 0.059 | 15.6 | 163.19 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 19 | 1.78 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-25
13142 | KIYIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-12-02
13143 | KIYIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-02
3341 | KIYIKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.3 | 0.059 | 33.59 | 240.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6281 | KIYIKÖY | TR-B (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.048 | 27.13 | 244.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-27
4436 | KIYIKÖY RES (KIRKLARELİ) | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 28 | 35 | 35 | BEST | 2013 | 35 | 11.91 | 0.06 | 18.83 | 157.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-07-22
5797 | KIYIKÖY RES (KIRKLARELİ) | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 11.98 | 0.046 | 32.48 | 257.95 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-01
4622 | KIYIKÖY RES (TEKİRDAĞ) | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | SCHNEIDER | 2015 | 62.5 | 11.8 | 0.08 | 26.77 | 176.06 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-08
12702 | KIZILCAHAMAM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-15
19114 | KIZILCAHAMAM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-11-20
6538 | KIZILDÜZ HES ŞAHMALLAR HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2006 | 40 | 11.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 6 | 2.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-06-17
5731 | KIZILIRMAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-09
5732 | KIZILIRMAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-09
6010 | KIZILOT | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.23 | 0.035 | 59.91 | 384.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-15
5775 | KIZILOT | OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.92 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-02
5776 | KIZILOT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.17 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-02
6007 | KIZILOT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 26.87 | 248 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-10
2370 | KIZILTEPE | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2004 | 250 | 12.06 | 0.03 | 57.17 | 437.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4510 | KIZILTEPE | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2013 | 250 | 12.15 | 0.027 | 54.64 | 458.33 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-13
6469 | KIZILTEPE | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 12.05 | 0.04 | 59.4 | 431.89 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-25
2378 | KIZILTEPE | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2011 | 250 | 12.14 | 0.033 | 59.64 | 388.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4843 | KIZILTEPE | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2012 | 125 | 14.96 | 0.065 | 60.88 | 325.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 105.1 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-24
2381 | KIZILTEPE | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2011 | 125 | 15.03 | 0.075 | 65.87 | 326.52 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2383 | KIZILTEPE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1998 | 100 | 11.91 | 0.156 | 39.26 | 293.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
6741 | KIZILTEPE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.05 | 0.044 | 32.52 | 257.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-07-28
5779 | KIZKALESİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.51 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-04
5529 | KIZKALESİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | ZAPOROZH | 1999 | 50 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-05-15
6022 | KIZÖREN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 11.9 | 0.046 | 31.98 | 254.94 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-26
2984 | KIZÖREN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.63 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5213 | KİĞI HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2017 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-08
5629 | KİĞI HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ABB ESAŞ | 1991 | 25 | 9.6 | 0.27 | 25.57 | 158.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-10-23
19503 | KİLİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2025 | 100 | 11.85 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  |  | Devrede | 2026-04-08
6459 | KİLİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.8 | 0.044 | 32.67 | 268.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-12
5085 | KİLLİK RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.3 | 0.04 | 33.02 | 254 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-15
5117 | KİPAŞ KAĞIT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2016 | 100 | 12.24 | 0.037 | 31.94 | 251.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-15
5079 | KİPAŞ MENSUCAT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.3 | 0.048 | 28.28 | 243.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-22
5664 | KİRAZLI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.49 | 0.05 | 28.36 | 247.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-01-02
4056 | KOCADAĞ RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2009 | 25 | 12.28 | 0.11 | 20.94 | 135.28 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4799 | KOCAELİ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-13
6728 | KOCAELİ | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2023 | 250 | 12.17 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-22
4800 | KOCAELİ | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-13
6463 | KOCAELİ | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 12.05 | 0.048 | 60.74 | 441.03 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-18
4807 | KOCAELİ | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2014 | 125 | 15.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 108.87 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-15
5543 | KOCAELİ | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2018 | 125 | 15.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 110.3 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-06-17
4804 | KOCAELİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-15
4805 | KOCAELİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-15
5478 | KOCALAR RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 28 | 35 | 35 | ASTOR | 2018 | 35 | 8.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-13
18919 | KOCALAR RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-10
5581 | KOCATEPE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2019 | 125 | 12.16 | 0.07 | 69.27 | 344.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-28
6484 | KOÇÇELİK | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 132 | 160 | 160 | ASTOR | 2021 | 160 | 11.93 | 0.076 | 66.87 | 509.13 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-15
6781 | KOLUKISA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2002 | 100 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-11-06
6782 | KOLUKISA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-11-06
5028 | KONYA ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2010 | 62.5 | 12.42 | 0.086 | 29.88 | 221.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-05-04
5029 | KONYA ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2010 | 62.5 | 12.3 | 0.054 | 29.56 | 223 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-05-04
5557 | KONYA KUZEY | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2017 | 250 | 12.65 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-22
13719 | KONYA KUZEY | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2025 | 250 | 11.93 | 0.047 | 59.49 | 440.44 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-13
5558 | KONYA KUZEY | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2017 | 250 | 12.66 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-22
12706 | KONYA KUZEY | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1980 | 150 | 10.98 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-17
5559 | KONYA KUZEY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.05 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-22
5997 | KONYA KUZEY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.39 | 0.047 | 27.41 | 245.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-19
5162 | KONYA OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-25
5163 | KONYA OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-25
13777 | KONYA OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12 | 0.045 | 31.9 | 253.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-09
6803 | KORGUN OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-28
6804 | KORGUN OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | EBG | 1998 | 50 | 11.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-28
12540 | KORKUTELİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.36 | 0.05 | 28.14 | 246.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-02-22
12541 | KORKUTELİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | ABB | 2000 | 62.5 | 14.94 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-02-22
4581 | KORU RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | SIEMENS | 2014 | 62.5 | 12.2 | 0.056 | 25.94 | 155.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-28
6326 | KOTANA HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-30
2847 | KOVADA 2 HES | OTR-3 | İletim Trafosu | 154 | 66 | 16 | 20 | 20 | EBG | 1969 | 16 | 3.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 9 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
4568 | KOVANLIK HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2014 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-14
6396 | KOVANLIK HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1996 | 62.5 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-22
6299 | KOZAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.73 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-14
6236 | KOZAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | AEG ETİ | 1992 | 63 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-10
2999 | KOZAN HAVZA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1978 | 150 | 9.38 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3000 | KOZAN HAVZA | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.7 | 0.038 | 56.87 | 443.65 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3017 | KOZAN HAVZA | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.8 | 0.039 | 56.97 | 442.02 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4365 | KOZAN HAVZA | C-OTR-6 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2013 | 250 | 12.18 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-03-20
4366 | KOZAN HAVZA | D-OTR-8 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2013 | 250 | 12.17 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-03-20
3129 | KOZAN HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2011 | 62.5 | 12.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-10
6244 | KOZAN HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.42 | 0.051 | 25.8 | 241.52 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-11
4057 | KOZBEYLİ RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 35 | 35 | 35 | HYOSUNG | 2011 | 35 | 11.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4256 | KOZLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1993 | 62.5 | 11.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-22
6444 | KOZLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.31 | 0.05 | 28.84 | 226.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-01-20
5451 | KOZLUK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-08-09
5452 | KOZLUK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-09
6494 | KÖKLÜCE HES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.45 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-03-31
6549 | KÖKLÜCE HES | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB |  | 62.5 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-07-04
5357 | KÖMÜRHAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2018 | 31.25 | 12.32 | 0.053 | 14.59 | 118.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-09-11
5358 | KÖMÜRHAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2017 | 31.25 | 12.27 | 0.053 | 14.51 | 119.25 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-09-11
13812 | KÖPRÜBAŞI MADEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | ASTOR | 2025 | 31.25 | 12.04 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-18
6268 | KÖSE | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.82 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-25
6269 | KÖSE | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.84 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-25
6266 | KÖSE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GE | 2020 | 62.5 | 12.38 | 0.053 | 28.66 | 220 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-25
6267 | KÖSE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GE | 2020 | 62.5 | 12.34 | 0.053 | 28.83 | 220.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-25
3616 | KÖSEKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 1998 | 100 | 11.89 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5689 | KÖSEKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.24 | 0.04 | 32.75 | 255 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-02-21
3619 | KÖSEKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 100 | 100 | 100 | BREDA | 1968 | 100 | 11.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
2341 | KÖYLÜKÖY | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1990 | 150 | 10.92 | 0.075 | 49.49 | 282.19 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-26
6704 | KÖYLÜKÖY | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2023 | 250 | 12.05 | 0.046 | 60.19 | 433.31 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-05-03
13721 | KÖYLÜKÖY | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2025 | 250 | 12.46 | 0.038 | 60.79 | 434.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-18
5719 | KÖYLÜKÖY | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2019 | 250 | 12.12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-23
6040 | KÖYLÜKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.34 | 0.04 | 32.44 | 255.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-04-16
6078 | KÖYLÜKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.15 | 0.04 | 32.28 | 253.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-05-06
6530 | KROMAN ÇELİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 125 | 156 | 156 | AREVA | 2008 | 125 | 14.06 | 0.072 | 85.15 | 404.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-11
3623 | KROMAN ÇELİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 56 | 75 | 75 | AEG ETİ | 1991 | 56 | 14.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 66 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4629 | KULA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2014 | 100 | 12.11 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-28
5829 | KULA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.36 | 0.055 | 28.87 | 217.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-08-28
4549 | KULEÖNÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2014 | 100 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2015-03-24
4299 | KULEÖNÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.5 | 0.04 | 32.05 | 261.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-05
4956 | KULP1 HES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 15 | 15 | 15 | BEST | 2016 | 15 | 9.83 | 0.116 | 13.4 | 88.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-23
6353 | KULU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.049 | 27.43 | 246.23 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-21
6397 | KULU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.44 | 0.052 | 27.03 | 214.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-24
6315 | KUMLİMANI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.46 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-09-20
12566 | KUMLİMANI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2022 | 62.5 | 12.29 | 0.05 | 28.94 | 226.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-05
5027 | KUNDU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2006 | 100 | 12.72 | 0.048 | 33.12 | 263.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-05-02
2798 | KUNDU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2008 | 100 | 12.5 | 0.063 | 32.18 | 264.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2502 | KURŞUNLU | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | RADE KONCAR | 1986 | 150 | 11.48 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2504 | KURŞUNLU | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 154 | 150 | 150 | 150 | ITAL | 1977 | 150 | 12.65 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
5031 | KURŞUNLU | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 150 | 150 | 150 | JEUMONT-SCHNEIDER | 1986 | 150 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-14
5032 | KURŞUNLU | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | RADE KONCAR | 2013 | 150 | 11.13 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-06
6212 | KURŞUNLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.32 | 0.049 | 27.56 | 247.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-26
6280 | KURŞUNLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.44 | 0.052 | 25.28 | 239.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-26
4745 | KURTKAYASI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 29.06 | 243.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-01-29
3626 | KURTKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1993 | 100 | 12.08 | 0.11 | 58.11 | 324.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3627 | KURTKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1993 | 100 | 12.23 | 0.13 | 67.86 | 326.47 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3629 | KURTKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.6 | 0.062 | 38.11 | 288.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
6323 | KURTKÖY | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.16 | 0.04 | 32.37 | 252.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-30
4403 | KUŞADASI GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.25 | 0.046 | 32.67 | 245.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-05
4059 | KUŞADASI GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB |  | 100 | 12.32 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
5866 | KUŞADASI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.17 | 0.04 | 32.66 | 255.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-09
5867 | KUŞADASI RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.16 | 0.04 | 32.71 | 255 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-09
4625 | KUYUCAK RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2015 | 62.5 | 12.36 | 0.06 | 28.92 | 259.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-22
5841 | KUYULUKOYAK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 20 | 25 | 25 | ASTOR | 2020 | 25 | 11.91 | 0.106 | 16.9 | 140.77 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-21
4515 | KUZEY ADANA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.04 | 31.57 | 252.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-16
4822 | KUZEY ADANA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.25 | 0.051 | 33.11 | 266.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-03
6017 | KUZEYŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-05-09
6018 | KUZEYŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-09
4277 | KUZEYTEPE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
4278 | KUZEYTEPE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
3776 | KUZGUN HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | ESAŞ | 1993 | 10 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-25
4349 | KUZOVA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 10 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2003 | 50 | 11.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
4350 | KUZOVA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 10.5 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2009 | 50 | 12.64 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-03-27
3633 | KUZULUK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2012 | 62.5 | 12.49 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
6110 | KUZULUK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.34 | 0.055 | 27.27 | 241.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-25
3081 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2009 | 250 | 11.75 | 0.037 | 61.19 | 443.22 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3077 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | A-TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2009 | 125 | 15.03 | 0.061 | 58.5 | 324.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3082 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2009 | 250 | 11.72 | 0.037 | 55.33 | 446.09 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3078 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | B-TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2009 | 125 | 14.9 | 0.061 | 57.35 | 325.39 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3083 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2009 | 100 | 11.96 | 0.052 | 33.45 | 270.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3086 | KÜÇÜKBAKKALKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2009 | 100 | 12.04 | 0.065 | 33.48 | 269.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3563 | KÜÇÜKKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | EBG | 1984 | 100 | 12.05 | 0.048 | 32.03 | 256.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3566 | KÜÇÜKKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.2 | 0.04 | 30.82 | 250.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3564 | KÜÇÜKKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.59 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4502 | KÜMAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 19.5 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-06
4503 | KÜMAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2014 | 31.25 | 11.91 | 0.25 | 20.61 | 154.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 19.5 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-06
4392 | KÜMBET MOBİL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.5 | 31.5 | ABB | 1996 | 31.5 | 11.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-05-16
6214 | KÜRE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.46 | 0.25 | 26.76 | 248.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-26
6308 | KÜRE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.05 | 26.75 | 249.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-16
5127 | KÜREKDAĞI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 40 | 48 | 48 | AREVA | 2009 | 40 | 11.41 | 0.135 | 28.56 | 170.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-22
5128 | KÜREKDAĞI RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2017 | 62.5 | 12 | 0.05 | 28.45 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-22
3631 | KÜTAHYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 11.01 | 0.042 | 22.7 | 233.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 60 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
5458 | KÜTAHYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.18 | 0.04 | 32.82 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-02-13
5555 | KÜTAHYA OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 28.49 | 241.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-19
12634 | KÜTAHYA OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.26 | 0.25 | 31.96 | 256.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-03
6058 | KÜTÜKLÜ GEÇİCİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.51 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-27
5466 | LADİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.32 | 0.05 | 27.9 | 247.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-02-26
4798 | LADİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1994 | 62.5 | 11.92 | 0.18 | 40.18 | 212.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-14
6177 | LADİK ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 26.93 | 248.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-01
6097 | LADİK ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.48 | 0.25 | 26.59 | 248.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-18
2796 | LARA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2797 | LARA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4387 | LEVENT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.12 | 0.04 | 31.1 | 250.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-04-28
3502 | LEVENT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.14 | 0.082 | 34.32 | 193.76 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3503 | LEVENT | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1997 | 100 | 12.45 | 0.073 | 51.03 | 283.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3504 | LEVENT | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2003 | 100 | 12.35 | 0.04 | 33.79 | 270.53 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5676 | LİCE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 11.89 | 0.04 | 32.72 | 254 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-02-07
5527 | LİCE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.25 | 0.036 | 32.17 | 251.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-20
4607 | LİMAK ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2014 | 40 | 12.6 | 0.05 | 18.09 | 210.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-06-05
4608 | LİMAK ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2014 | 40 | 12.65 | 0.05 | 17.67 | 211.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2015-06-05
5613 | LİMAK ÇİMENTO KİLİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2016 | 40 | 12.57 | 0.052 | 18.81 | 212.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-03
5614 | LİMAK ÇİMENTO KİLİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2016 | 40 | 12.58 | 0.06 | 18.87 | 212.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-10-03
4061 | LODOS RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2011 | 125 | 15.08 | 0.067 | 64.85 | 322.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4062 | LODOS RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2011 | 125 | 15.1 | 0.064 | 64.4 | 323.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-25
5771 | LODOS RES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.25 | 125 | 160 | 160 | BEST | 2019 | 160 | 14.97 | 0.07 | 86.66 | 459.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 110.95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-26
5454 | LÜLEBURGAZ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.16 | 0.04 | 32.56 | 252.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-02-01
5709 | LÜLEBURGAZ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.26 | 0.04 | 32.7 | 254.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-09
6360 | MACUNKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.92 | 0.045 | 32.78 | 253.71 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-22
2572 | MACUNKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.08 | 0.057 | 43.08 | 255.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5176 | MACUNKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 11.95 | 0.078 | 33.5 | 269.32 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-15
4591 | MAÇKA HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.16 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-12
5946 | MAÇKA HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.56 | 0.052 | 27.53 | 244.73 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-12-31
4996 | MAÇKA HAVZA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 40 | 40 | ALSTOM | 2011 | 40 | 11.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-02-28
5900 | MADEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.44 | 0.046 | 26.91 | 247.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-18
6261 | MADEN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.48 | 0.046 | 26.84 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-18
2805 | MAHMUTLAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4991 | MAHMUTLAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.1 | 0.041 | 32.38 | 259.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-02-17
4646 | MAKİNA OSB | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2014 | 250 | 12.18 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-21
4647 | MAKİNA OSB | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2014 | 250 | 12.13 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-21
4376 | MAKİNA OSB | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ABB | 2012 | 125 | 14.74 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 104.54 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-04-11
4377 | MAKİNA OSB | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ABB | 2012 | 125 | 14.67 | 0.066 | 70.27 | 290.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 104.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-04-11
6561 | MAKİNA OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.56 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-07-31
4649 | MAKİNA OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2014 | 100 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-21
2838 | MALATYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2007 | 100 | 12.77 | 0.044 | 33.64 | 265.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4680 | MALATYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.3 | 0.04 | 32.18 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-03
19248 | MALKARA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.01 | 0.049 | 35 | 272 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 13 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-01-16
19249 | MALKARA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.03 | 0.048 | 35 | 272 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 13 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2026-01-16
2864 | MALORSA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.22 | 0.04 | 34.92 | 271.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
2865 | MALORSA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.49 | 0.04 | 34.83 | 264.53 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-06
5484 | MALORSA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.18 | 0.037 | 32.71 | 252.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-26
2574 | MALTEPE ANKARA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | AEG ETİ | 1990 | 25 | 15.65 | 0.084 | 13.96 | 146.49 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2012-01-01
2576 | MALTEPE ANKARA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | AEG ETİ | 1990 | 25 | 15.06 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6577 | MALTEPE ANKARA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.39 | 0.04 | 33.61 | 266.26 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-22
2575 | MALTEPE ANKARA | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2006 | 100 | 12.2 | 0.045 | 33.21 | 269.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3930 | MALTEPE İSTANBUL | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2012 | 125 | 15.02 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.28 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
12612 | MALTEPE İSTANBUL | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ABB | 2012 | 125 | 14.65 | 0.048 | 27.23 | 245.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.85 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-04-05
3931 | MALTEPE İSTANBUL | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2012 | 125 | 15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.47 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
6259 | MAMAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.42 | 0.04 | 34.05 | 263.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-18
6162 | MAMAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.36 | 0.04 | 34.46 | 263.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-18
2802 | MANAVGAT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 11.61 | 0.04 | 33.15 | 268.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.5 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2803 | MANAVGAT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.01 | 0.039 | 27.81 | 263.28 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
13727 | MANAVGAT | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.96 | 0.045 | 31.72 | 225.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.5 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-21
2794 | MANCARLIK GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2008 | 100 | 12.68 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2795 | MANCARLIK GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.62 | 0.043 | 32.07 | 269.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4605 | MANCARLIK GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2014 | 100 | 12.32 | 0.04 | 33.33 | 269.28 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-06-02
4331 | MANİSA OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 140 | 160 | 160 | AREVA | 2010 | 160 | 12.53 | 0.048 | 66.64 | 415.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-14
4399 | MANİSA OSB | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 140 | 160 | 160 | BEST | 2014 | 160 | 12.3 | 0.07 | 77.82 | 457.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-05-28
5537 | MANİSA OSB2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.19 | 0.04 | 34.27 | 270.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-28
5538 | MANİSA OSB2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2006 | 100 | 12.24 | 0.04 | 33.78 | 269.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-05-28
4017 | MANİSA SALİH KOCABEKİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4018 | MANİSA SALİH KOCABEKİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2006 | 100 | 12.03 | 0.048 | 33.14 | 260.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
6449 | MANYAS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.38 | 0.051 | 27.4 | 246.13 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-01-26
4080 | MANYAS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1997 | 62.5 | 11.87 | 0.076 | 37.63 | 211.66 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
2882 | MARDİN1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 11.9 | 0.055 | 35.65 | 281.19 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
13670 | MARDİN1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.13 | 0.04 | 31.89 | 253.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-29
4640 | MARDİN1 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.3 | 0.039 | 32.41 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-10
4378 | MARDİN2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.36 | 0.035 | 31.23 | 253.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-04-14
5355 | MARDİN2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.31 | 0.036 | 32.36 | 251.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-10
4166 | MARDİN ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2012 | 31.5 | 9.89 | 0.06 | 17.79 | 133.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-30
4167 | MARDİN ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2012 | 31.5 | 9.84 | 0.059 | 17.6 | 134.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-30
6628 | MARDİN OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-25
6629 | MARDİN OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 11.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-25
5865 | MAREN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 100 | 125 | 125 | ASTOR | 2019 | 125 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-09
5093 | MARE RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 40 | 40 | 40 | ABB | 2006 | 40 | 11.04 | 0.07 | 23.44 | 144.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-21
4959 | MARE RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 30 | 30 | 30 | ABB | 2008 | 30 | 11.01 | 0.1 | 19.22 | 146.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-12-05
3446 | MARMARA PAMUKLU DGKÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2008 | 100 | 12.29 | 0.046 | 31.66 | 234.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4023 | MARMARİS 1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.58 | 0.045 | 32.81 | 262.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-25
4024 | MARMARİS 1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2001 | 100 | 12.44 | 0.052 | 33.93 | 270.42 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
5998 | MARMARİS 2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2016 | 100 | 12.07 | 0.05 | 32.1 | 268.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-23
13356 | MARMARİS 2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.09 | 0.05 | 31.83 | 256.32 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-02-13
3552 | MASLAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4902 | MASLAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-28
4484 | MASLAK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.57 | 0.042 | 34.28 | 258.03 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-12-23
5615 | MASLAKTEPE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 40 | 40 | ASTOR | 2019 | 40 | 12.16 | 0.061 | 18.69 | 142.97 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-04
6556 | MASLAKTEPE RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.31 | 0.06 | 27.22 | 260.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-22
4026 | MAZI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.4 | 0.043 | 25.7 | 245.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4516 | MEDCEM | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 35 | 42 | 42 | SCHNEIDER | 2014 | 42 | 13.08 | 0.11 | 28.47 | 243.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-19
4517 | MEDCEM | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 35 | 42 | 42 | SCHNEIDER | 2014 | 42 | 13 | 0.11 | 28.47 | 243.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-19
4518 | MEDCEM | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 35 | 42 | 42 | SCHNEIDER | 2014 | 42 | 11 | 0.11 | 28.47 | 239.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.6 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2015-01-19
6775 | MEDCEM | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 35 | 42 | 42 | BEST | 2022 | 42 | 12.8 | 0.2 | 20.94 | 216.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-10-26
4929 | MEHMETHAN JES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 28 | 35 | 35 | BEST | 2016 | 35 | 12.45 | 0.09 | 23.8 | 165.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-01
19140 | MEHMETHAN JES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 32 | 40 | 40 | ASTOR | 2025 | 40 | 11.87 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-11-30
4609 | MELEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 40 | 50 | 50 | ABB | 2007 | 50 | 12.1 | 0.15 | 33.99 | 137.82 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-06-09
4452 | MELEN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.3 | 0.054 | 29.5 | 228 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-10-02
6658 | MELEN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.66 | 0.072 | 28.78 | 260.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-27
3628 | MELEN | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 40 | 50 | 50 | ABB | 2007 | 50 | 12.06 | 0.11 | 27.79 | 137.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
13310 | MENEKŞE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-24
12947 | MERAM GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2023 | 100 | 12.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-19
12948 | MERAM GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2023 | 100 | 12.06 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-19
12949 | MERAM GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-19
3124 | MERCAN HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | ESAŞ | 1977 | 12.5 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3135 | MERSİN2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2009 | 100 | 12.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
6780 | MERSİN2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-11-06
4744 | MERSİN2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.1 | 250.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-02-05
5637 | MERSİN3 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR |  | 100 | 11.76 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-11-11
5648 | MERSİN3 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | ABB |  | 100 | 11.65 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.8 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-12-09
4264 | MERSİN380 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.8 | 0.035 | 52.69 | 445.69 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-07-14
6045 | MERSİN380 | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 12.24 | 0.049 | 60.82 | 445.59 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-19
4269 | MERSİN380 | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-07-14
5173 | MERSİN380 | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB |  | 250 | 12.19 | 0.026 | 47.04 | 456.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-12
4271 | MERSİN380 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2011 | 100 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-28
6566 | MERSİN380 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.09 | 0.046 | 32.51 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-08-09
5851 | MERSİNLİ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 60 | 75 | 75 | BEST | 2020 | 75 | 12.19 | 0.06 | 41.12 | 271.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-01
12918 | MERSİNLİ RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-11
4249 | MERSİN RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2009 | 62.5 | 12.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-16
6644 | MERSİN RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.27 |  | 27.41 |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-06
3755 | MERSİN TERMİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.51 | 0.04 | 34.63 | 263.23 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-19
4908 | MERSİN TERMİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.23 | 0.04 | 32.53 | 262.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-08
5630 | MERYEM RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 30 | 37.5 | 37.5 | ASTOR | 2019 | 37.5 | 11.84 | 0.082 | 24.6 | 169.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-24
6024 | MERZİFON | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2018 | 62.5 | 12.55 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-29
6013 | MERZİFON | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.33 | 0.052 | 27.57 | 247.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-16
6599 | METAFOR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.21 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-21
4199 | META NİKEL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 16 | 20 | 20 | ABB | 2013 | 20 | 12.29 | 0.099 | 13.07 | 128.47 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-11-18
4200 | META NİKEL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 16 | 20 | 20 | ABB | 2013 | 20 | 12.8 | 0.091 | 12.94 | 129 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-11-18
3925 | METRİSTEPE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2011 | 62.5 | 12.6 | 0.05 | 27.01 | 247.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-06-27
5760 | MEYDANCIK HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
5761 | MEYDANCIK HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-25
6077 | MEYDANCIK HAVZA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2020 | 62.5 | 12.27 | 0.05 | 29.28 | 227.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-21
6533 | MİHMANDAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-13
6534 | MİHMANDAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-13
5309 | MİLAS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.24 | 0.04 | 32.48 | 253.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-13
4426 | MİLAS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.17 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-07-07
3141 | MİSİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.19 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
5960 | MİSİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2015 | 100 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-11
6371 | MİSİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 12.03 | 0.042 | 32.74 | 259.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-02
4751 | MİSİS | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2014 | 100 | 12.12 | 0.052 | 32.32 | 250.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-02-19
6633 | MİSİS OSB | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2021 | 125 | 15.02 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.19 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-28
6634 | MİSİS OSB | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2021 | 125 | 15.03 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.19 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-28
2653 | MİSLİOVA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.6 | 0.046 | 35.63 | 258.82 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6086 | MİSLİOVA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.28 | 0.04 | 32.13 | 254.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-10
3918 | MMK METALURJİ | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 125 | 155 | 155 | ABB | 2009 | 155 | 18.21 | 0.06 | 79.34 | 525.97 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-06-12
3919 | MMK METALURJİ | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 125 | 155 | 155 | ABB | 2009 | 155 | 18.15 | 0.06 | 73.67 | 525.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-06-12
3920 | MMK METALURJİ | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 125 | 155 | 155 | ABB | 2009 | 155 | 18.48 | 0.06 | 73.09 | 533.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-06-12
3921 | MMK METALURJİ | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 125 | 155 | 155 | ABB | 2009 | 155 | 18.49 | 0.06 | 74.76 | 535.25 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-06-12
3437 | MODERN ENERJİ DGKÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | BEST | 2006 | 63 | 11.94 | 0.056 | 28.37 | 248.79 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3442 | MODERN ENERJİ DGKÇ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | BEST | 2006 | 63 | 11.97 | 0.059 | 28.49 | 248.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3443 | MODERN ENERJİ DGKÇ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2008 | 100 | 12.04 | 0.045 | 33.77 | 270.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4589 | MODERN ENERJİ DGKÇ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2014 | 125 | 12.3 | 0.08 | 67.77 | 364 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-12
3886 | MORSAN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2004 | 250 | 12.07 | 0.032 | 56.2 | 427.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
4610 | MORSAN | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2013 | 250 | 12.11 | 0.05 | 56.26 | 459.92 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-06-18
5256 | MORSAN | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.87 | 0.04 | 59.33 | 446.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-16
6134 | MORSAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.27 | 0.04 | 32.03 | 254.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-05
5308 | MORSAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.08 | 0.04 | 32.34 | 253.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-11
6651 | MUDANYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.33 | 0.048 | 27.96 | 244.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-01-16
6650 | MUDANYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.048 | 28.03 | 244.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-01-16
6095 | MUDURNU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.32 | 0.047 | 27.61 | 246.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-05-17
6438 | MUDURNU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.048 | 27.41 | 245.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-30
4029 | MUĞLA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.4 | 0.045 | 31.63 | 259.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
6100 | MUĞLA GÜNEY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.47 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-18
6101 | MUĞLA GÜNEY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-05-18
4348 | MURADİYE HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2009 | 62.5 | 12.15 | 0.079 | 26.33 | 241.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-03-04
3123 | MURAT HES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | BEST | 2010 | 42.5 | 9.92 | 0.081 | 25.97 | 159.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
5542 | MURGUL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2017 | 62.5 | 12.81 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-06-17
5541 | MURGUL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2017 | 62.5 | 12.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-06-17
12637 | MUSTAFA KEMAL PAŞA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.25 | 0.032 | 31.99 | 255.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-03
18845 | MUSTAFA KEMAL PAŞA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-16
6179 | MUŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.68 | 0.056 | 32.52 | 255.13 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-03
5352 | MUŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.28 | 0.04 | 31.94 | 252.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-07
18852 | MUŞ-4 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.24 | 0.047 | 27.37 | 244.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-22
6204 | MUT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-15
6205 | MUT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.59 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-15
13214 | MUTLU5 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | ASTOR | 2023 | 125 | 14.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-25
4599 | MUT RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | SIEMENS | 2014 | 62.5 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-22
5788 | NACARLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.23 | 0.04 | 34.42 | 269.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-10
5170 | NACARLI | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.11 | 0.041 | 32.5 | 260.71 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-03
19225 | NALLIHAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-12-31
19226 | NALLIHAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-31
3784 | NARİNKALE HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.45 | 0.058 | 25.48 | 232.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
3785 | NARİNKALE HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.2 | 0.059 | 33.72 | 242.41 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
6312 | NARİNKALE HAVZA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.24 | 0.05 | 29.13 | 225.46 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-23
13490 | NARLI | MOBİL TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST |  | 50 | 12.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-16
6424 | NARLIDERE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.12 | 0.038 | 32.14 | 262.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-21
6425 | NARLIDERE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1996 | 62.5 | 16.45 | 0.049 | 27.54 | 263.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.35 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-21
4030 | NAZİLLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4031 | NAZİLLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2010 | 100 | 12.47 | 0.04 | 34.83 | 268.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
6383 | NEVŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.4 | 0.04 | 34.03 | 265.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-10
2656 | NEVŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2017 | 100 | 12.34 | 0.06 | 34.59 | 271.52 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6348 | NİĞDE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.5 | 0.04 | 34.11 | 264.97 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-19
5361 | NİĞDE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.14 | 0.04 | 32 | 252 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-18
4823 | NİĞDE ÇİMSA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2015 | 31.5 | 12.1 | 0.09 | 21.79 | 156.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-06-06
4824 | NİĞDE ÇİMSA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2015 | 31.5 | 12.1 | 0.09 | 21.82 | 156.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-06
6295 | NİĞDE OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.5 | 0.04 | 34.16 | 266.89 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-08
12749 | NİĞDE OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.01 | 0.062 | 31.98 | 256.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-31
18987 | NİZİP OSB MOBİL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR |  | 62.5 | 12.39 | 0.047 | 27.22 | 246.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-10-27
3611 | NUH ÇİMENTO | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2004 | 100 | 15.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3613 | NUH ÇİMENTO | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2004 | 100 | 15.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5831 | NURSAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 135 | 175 | 175 | ABB | 2007 | 175 | 21.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-09-03
5832 | NURSAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 63 | 80 | 80 | ABB | 2005 | 80 | 21.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-09-03
13748 | OBA MOBİL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | ASTOR |  | 50 | 11.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-18
3741 | OBRUK HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 50 | 62.5 | 62.5 | XI'IAN XD | 2007 | 50 | 11.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
6283 | OLTU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.45 | 0.045 | 26.56 | 247.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-29
6369 | OLTU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.25 | 0.06 | 29.21 | 228.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-27
6724 | OLUR HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.72 | 0.05 | 28.85 | 248.66 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-16
13108 | OLUR HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1994 | 62.5 | 12 | 0.054 | 28.96 | 215.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-11-20
6565 | ONDOKUZMAYIS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2022 | 100 | 12.4 | 0.042 | 32.22 | 258.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-08-05
5802 | ONDOKUZMAYIS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 11.82 | 0.044 | 32.99 | 256.34 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-07-21
6726 | ONSEKİZ MART | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 12.08 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-23
6727 | ONSEKİZ MART | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-06-23
6104 | ORDU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2018 | 100 | 12.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-20
3743 | ORDU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2005 | 100 | 12.65 | 0.048 | 32.71 | 266.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
12719 | ORDU-4 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2023 | 62.5 | 12.35 | 0.05 | 27.6 | 248.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-21
5518 | ORHANELİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.29 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-04-30
5649 | ORHANELİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1996 | 62.5 | 12.49 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-12-09
5790 | ORHANELİ TES | YOL VERME | Dağıtım Trafosu | 158 | 6.3 | 40 | 40 | 40 | SOVYET |  | 40 | 9.62 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-07-09
3899 | ORHANGAZİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.4 | 0.042 | 32.34 | 259.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-20
6445 | ORHANGAZİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.047 | 27.58 | 244.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-01-20
6785 | ORTAKLAR OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.41 | 0.055 | 28.5 | 213.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-11-30
6272 | ORTAKLAR OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.43 | 0.053 | 25.78 | 239.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-23
5996 | ORTAKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.39 | 0.05 | 27.38 | 244.87 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-16
5312 | ORTAKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.31 | 0.05 | 26.89 | 246.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-20
3598 | OSMANCA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | RADE KONCAR | 1985 | 150 | 11.29 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4335 | OSMANCA | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2013 | 250 | 12.17 | 0.028 | 56.75 | 459.22 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-18
6740 | OSMANCA | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2023 | 250 | 12.12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-07-25
5083 | OSMANCA | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | RADE KONCAR | 1985 | 150 | 11.21 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-28
4645 | OSMANCA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.3 | 0.04 | 32.35 | 252.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-19
5124 | OSMANCA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.08 | 0.041 | 32.36 | 261.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-22
13496 | OSMANELİ ÇELİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 100 | 100 | SHENDA | 2024 | 100 | 12.04 | 0.1 | 45.11 | 396.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 99.3 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-19
13497 | OSMANELİ ÇELİK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | SHENDA | 2024 | 31.25 | 11.44 | 0.1 | 20.31 | 129.39 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-19
5264 | OSMANGAZİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-09
5265 | OSMANGAZİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.16 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-09
5266 | OSMANGAZİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-09
13492 | OSMANGAZİ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.18 | 0.04 | 31.76 | 254.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-03-17
4586 | OSMANİYE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 | 0.04 | 30.73 | 251 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-04
13667 | OSMANİYE2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST |  | 100 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-06-20
13217 | OSMANİYE2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-24
3150 | OSMANİYE OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2008 | 100 | 11.94 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
4445 | OSMANİYE OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-08-20
6737 | OSMANİYE OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.07 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-07-16
6738 | OSMANİYE OSB | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.19 | 0.04 | 31.91 | 257 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-07-16
4827 | OSTİM OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2015 | 100 | 12.32 | 0.04 | 33.1 | 265.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-07
2851 | OSTİM OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.2 | 0.04 | 30.76 | 250.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6442 | OTLUCA HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.29 | 0.04 | 31.05 | 253.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-19
6248 | OTLUCA HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.22 | 0.04 | 31.14 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-13
3593 | OTOSANSİT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1999 | 100 | 12.1 | 0.067 | 53.31 | 283.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3594 | OTOSANSİT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1999 | 100 | 12.1 | 0.067 | 52.77 | 284.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
6199 | OVACIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.94 | 0.046 | 32.64 | 258.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-12
2580 | OVACIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2006 | 100 | 12.32 | 0.04 | 33.96 | 243.53 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6069 | OVACIK HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 26.84 | 247.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-30
6300 | OVACIK HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.46 | 0.05 | 26.5 | 247.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-09-14
13051 | OVACIK RES ÇANAKKALE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.14 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-09
19157 | OYÇİM GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2025 | 62.5 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-09
19158 | OYÇİM GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2025 | 62.5 | 12.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-09
4712 | OYKA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2012 | 31.25 | 11.7 | 0.05 | 15.46 | 156.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2522 | OYMAPINAR | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2011 | 250 | 12.22 | 0.03 | 63 | 464.17 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-06
5202 | OYMAPINAR | A-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.81 | 0.04 | 58.09 | 439.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-26
2523 | OYMAPINAR | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2000 | 250 | 12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
6345 | OYMAPINAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ELEKTRO MEKANİK | 1988 | 25 | 10.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-18
4032 | ÖDEMİŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.67 | 0.046 | 32.3 | 264.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
5486 | ÖDEMİŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.17 | 0.04 | 32.03 | 251.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-29
4228 | ÖDÜLALAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 40 | 50 | 50 | ABB | 2011 | 50 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2014-01-09
4229 | ÖDÜLALAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11 | 40 | 50 | 50 | ABB | 2011 | 50 | 12.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-09
5565 | ÖKSÜT MADENCİLİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 16 | 20 | 20 | BEST | 2017 | 20 | 12.42 | 0.343 | 15.13 | 82.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-02
5932 | ÖMERLİ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.47 | 0.05 | 27.74 | 246.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-22
5933 | ÖMERLİ RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.61 | 0.05 | 27.87 | 247.32 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-22
5783 | ÖRLEMİŞ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 26.57 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-04
6389 | ÖRNEK MOBİL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | ASTOR | 2018 | 50 | 12.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-16
12951 | ÖZAL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2016 | 62.5 | 12.67 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-23
12952 | ÖZAL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.24 | 0.05 | 27.44 | 246.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-23
6750 | ÖZALP | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.33 | 0.047 | 27.37 | 244.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-08-25
6751 | ÖZALP | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2022 | 62.5 | 12.4 | 0.06 | 29.08 | 223.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-08-25
6774 | ÖZALTIN GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-10-26
4899 | ÖZKAN DEMİRÇELİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | ALSTOM |  | 125 | 13.23 | 0.072 | 60.38 | 369.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-23
4898 | ÖZKAN DEMİRÇELİK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AREVA |  | 100 | 12.26 | 0.052 | 44.41 | 274.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-23
5509 | ÖZLÜCE HES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | AEG ETİ | 1989 | 10 | 9.55 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-23
5617 | ÖZLÜCE HES | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 7 | 10 | 10 | SECHERON | 1981 | 10 | 7.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-10-09
6430 | PAMUKKALE | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 11.92 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-29
6431 | PAMUKKALE | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 12.09 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-29
6433 | PAMUKKALE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.51 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-29
6435 | PAMUKKALE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.52 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-29
6536 | PAMUKOVA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2022 | 100 | 12.36 | 0.42 | 32.3 | 259.11 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-16
5505 | PAMUKOVA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.15 | 0.04 | 32.27 | 252.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-17
4814 | PAMUKÖREN JES | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 56 | 70 | 70 | ASTOR | 2015 | 70 | 12.71 | 0.064 | 36.04 | 257.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 70 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-23
5440 | PAMUKÖREN JES | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 28 | 35 | 35 | ASTOR | 2018 | 35 | 12.16 | 0.101 | 23.44 | 158.79 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-01-10
4036 | PANCAR OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.78 | 0.046 | 31.74 | 268.95 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
6344 | PANCAR OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 1998 | 100 | 11.8 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-19
5868 | PASİNLER HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2017 | 62.5 | 12.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-25
5975 | PASİNLER HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.52 | 0.051 | 27.41 | 247.42 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-22
3582 | PAŞAKÖY | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1998 | 250 | 11.84 | 0.032 | 57.9 | 384.52 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3583 | PAŞAKÖY | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1998 | 250 | 11.89 | 0.032 | 57.9 | 392.26 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3585 | PAŞAKÖY | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.06 | 0.04 | 61.59 | 424 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5992 | PAŞAKÖY | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 12.55 | 0.037 | 58.38 | 431.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-12
4600 | PAŞAKÖY | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2014 | 125 | 15.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 105.3 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-22
5144 | PAŞAKÖY | TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2017 | 125 | 15.14 | 0.077 | 61.81 | 327.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 108 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-10
5472 | PAŞAKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.08 | 0.04 | 32.44 | 251.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-05
3588 | PAŞAKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.42 | 0.045 | 30.41 | 257.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3578 | PAŞALAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.39 | 0.044 | 34.44 | 243.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5554 | PAŞALAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-19
6065 | PATNOS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2020 | 62.5 | 12.07 | 0.05 | 29.22 | 227.06 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-29
5183 | PATNOS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.3 | 0.057 | 33.67 | 240.95 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-22
3151 | PAYAS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.2 | 0.04 | 30.81 | 250.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
3152 | PAYAS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2007 | 100 | 11.93 | 0.047 | 34.64 | 271.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-10
12802 | PAYAS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-06-10
5881 | PAZARKÖY RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.46 | 0.05 | 26.97 | 248.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-17
6675 | PAZARYERİ OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.46 | 0.05 | 26.92 | 248.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-28
6676 | PAZARYERİ OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1993 | 50 | 9.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-02-28
4844 | PEKMEZLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.32 | 0.046 | 33.1 | 261.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-28
5317 | PEKMEZLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.18 | 0.037 | 32.34 | 253.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-28
6050 | PEKMEZLİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 11.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-22
18730 | PELİT RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2025 | 100 | 11.95 | 0.052 | 31.72 | 237.28 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-14
5175 | PERENCO | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | SCHNEIDER | 2017 | 62.5 | 12.57 | 0.07 | 29.4 | 241.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-01-22
6786 | PERTEK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-12-01
6787 | PERTEK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.31 | 0.049 | 27.79 | 246.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-01
5012 | PETKİM DGKÇS | TR-16 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2015 | 62.5 | 12.11 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-27
4038 | PETKİM DGKÇS | TR-21 | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 100 | 100 | 100 | EBG | 1979 | 100 | 11.5 |  | 65.3 | 302.82 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 70 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4039 | PETKİM DGKÇS | TR-22 | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 100 | 100 | 100 | EBG | 1977 | 100 | 11.9 |  | 65.3 | 302.82 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 70 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-25
5508 | PETKİM DGKÇS | TR-23 | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 100 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.79 | 0.05 | 33.07 | 264.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 70 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-18
2660 | PETLAS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1981 | 25 | 10.61 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 12.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2661 | PETLAS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1982 | 25 | 10.78 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 12.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2659 | PETLAS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2012 | 62.5 | 12.57 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2012-01-01
5672 | PETLAS | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.42 | 0.051 | 27.55 | 246.87 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-01-20
6366 | PINARBAŞI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.22 | 0.05 | 29 | 225.76 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-22
13738 | PINARBAŞI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12 | 0.042 | 31.77 | 248.79 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-24
4868 | PINARHİSAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2016 | 62.5 | 12.68 | 0.048 | 23.37 | 246.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-08-03
12568 | PINARHİSAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.01 | 0.045 | 31.48 | 258.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-05
5267 | PİYALE GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1994 | 62.5 | 14.81 | 0.058 | 27.55 | 168.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-05-14
4042 | PİYALE GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1996 | 62.5 | 16.41 | 0.05 | 28.75 | 263 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
13432 | POLATELİ OSB MOBİL TM | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.5 | 31.5 | VTD TAMINİ | 2008 | 31.5 | 16.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-19
6127 | POLATLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 12.06 | 0.054 | 32.43 | 255.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-01
6499 | POLATLI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.15 | 0.041 | 32.34 | 254.56 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-11
5146 | POLATLI ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2016 | 40 | 12.46 | 0.05 | 18.57 | 211.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.63 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-11
5147 | POLATLI ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2016 | 40 | 12.56 | 0.05 | 18.56 | 210.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.63 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-11
5499 | POLAT TES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | SIEMENS | 2012 | 12.5 | 8.17 | 0.16 | 13.8 | 72.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-15
6225 | POSOF HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.05 | 27.49 | 246.98 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-05
6410 | POSOF HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 29.21 | 224.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-13
4676 | POYRAZGÖLÜ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.24 | 0.05 | 26.77 | 250 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-09-29
4043 | POYRAZ RES BALIKESİR | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.1 | 0.042 | 33.26 | 251.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-25
4778 | POYRAZ RES SUSURLUK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.2 | 0.05 | 27.34 | 244.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-04-07
13160 | PS3 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 16 | 20 | 20 | ELEKTRO MEKANİK | 1986 | 16 | 9.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-04
2888 | PS3 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | ELECTROPUTERE | 1981 | 25 | 11.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
2889 | PS3 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.57 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
5512 | PS3 | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.19 | 0.036 | 33.22 | 251.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-26
2890 | PS3/A | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 20 | 20 | ESAŞ | 1983 | 16 | 9.86 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
2891 | PS3/A | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | LEPPER | 1968 | 25 | 11.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
4513 | PS3/A | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.31 | 0.039 | 33.65 | 251.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-13
2877 | PS4 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 16 | 16 | TRAFO-UNION | 1976 | 16 | 9.9 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
2878 | PS4 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 16 | 16 | TRAFO-UNION | 1976 | 16 | 9.9 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
2879 | PS4 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 100 | 100 | 100 | STROMBERG | 1974 | 100 | 11.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
13694 | PÜLÜMÜR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1997 | 62.5 | 12.41 | 0.04 | 20.02 | 237.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-02
6791 | PÜLÜMÜR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 161 | 31.5 | 25 | 25 | 25 | TAMINI | 1995 | 25 | 9.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-12-07
5740 | RAFİNERİ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 12.51 | 0.037 | 58.79 | 434.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-04
5516 | RAFİNERİ | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2013 | 250 | 12.15 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-01
5519 | RAFİNERİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.4 | 0.05 | 27.31 | 244.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-02
5165 | RB KARESİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2004 | 62.5 | 11.81 | 0.19 | 33.79 | 247 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-28
5494 | REFAHİYE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.31 | 0.05 | 27.55 | 245.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-07
4923 | REFAHİYE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1993 | 62.5 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-10-24
6455 | REŞADİYE | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 12.13 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-03
4954 | REŞADİYE | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2014 | 250 | 12.11 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-23
4955 | REŞADİYE | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2014 | 250 | 12.12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-23
5972 | REŞADİYE | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2020 | 250 | 12.52 | 0.04 | 57.94 | 433.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-22
4950 | REŞADİYE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2014 | 62.5 | 12.46 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-18
4951 | REŞADİYE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2014 | 62.5 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-18
3796 | REŞADİYE HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 60 | 75 | 75 | BEST | 2009 | 75 | 12.88 | 0.088 | 39.04 | 251.91 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
19387 | REYHANLI | OTR-D | İletim Trafosu | 154 | 66 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 14.92 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-02-26
19388 | REYHANLI | OTR-E | İletim Trafosu | 154 | 66 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 14.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-02-26
19389 | REYHANLI | OTR-F | İletim Trafosu | 154 | 66 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2025 | 100 | 15.11 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-02-26
19390 | REYHANLI | OTR-G | İletim Trafosu | 154 | 66 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2026 | 100 | 15.14 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2026-02-26
19393 | REYHANLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2011 | 100 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-02-26
19395 | REYHANLI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-02-28
6660 | RİZE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.29 | 0.04 | 34.12 | 264.57 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-28
6659 | RİZE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.39 | 0.04 | 34.45 | 262.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-28
13183 | RST GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2024 | 62.5 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-13
12996 | SAFRANBOLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.18 | 0.04 | 31.29 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-08-15
5999 | SAFRANBOLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-28
5447 | SAĞMALCILAR GİS | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2016 | 125 | 15.1 | 0.07 | 61.73 | 327.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-25
5448 | SAĞMALCILAR GİS | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2016 | 125 | 15.2 | 0.07 | 62.15 | 327.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-25
5449 | SAĞMALCILAR GİS | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2016 | 125 | 15.1 | 0.07 | 61.65 | 328.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-25
5450 | SAĞMALCILAR GİS | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2016 | 125 | 15 | 0.07 | 61.85 | 327.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 103.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-07-25
5496 | SAKARYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1993 | 100 | 11.6 | 0.074 | 57.57 | 319.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-05
5320 | SAKARYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2014 | 100 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-08-02
3967 | SALİHLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1997 | 62.5 | 12.48 | 0.042 | 20.18 | 210.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
12595 | SALİHLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 80 | 12.09 | 0.042 | 31.89 | 249.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-22
6304 | SALİHLİ OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.54 | 0.048 | 26.97 | 246.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-15
6305 | SALİHLİ OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.44 | 0.048 | 27.21 | 246.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-15
5215 | SAMANDAĞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-01-31
5782 | SAMANDAĞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 11.96 | 0.037 | 31.44 | 251.88 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-07-03
3744 | SAMSUN1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.31 | 0.04 | 33.73 | 269.56 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
3745 | SAMSUN1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.44 | 0.04 | 35.19 | 265.88 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
12927 | SAMSUN2 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2023 | 250 | 12.14 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-12
12928 | SAMSUN2 | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2023 | 250 | 12.52 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-12
6157 | SAMSUN2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2007 | 100 | 12.47 | 0.043 | 34.39 | 262 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-17
6066 | SAMSUN2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 11.97 | 0.044 | 32.95 | 258.93 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-30
12804 | SAMSUN3 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-06-12
3752 | SAMSUN3 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 12.53 | 0.106 | 31.85 | 234.25 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
4181 | SAMSUN OSB DGKÇ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 125 | 125 | 125 | ALSTOM | 2013 | 125 | 13.14 | 0.08 | 62.32 | 351.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-08-16
5260 | SAMSUN OSB DGKÇ | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2014 | 62.5 | 12.48 | 0.053 | 29.28 |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-04-30
3969 | SAMURLU RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
6133 | SANDIKLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.4 | 0.047 | 24.39 | 228.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-04
5950 | SANDIKLI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.46 | 0.05 | 26.98 | 247.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-01-05
6654 | SAPANCA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.51 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-01-18
6655 | SAPANCA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.59 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-01-18
12712 | SARAYKÖY MOBİL TM-1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | ASTOR | 2018 | 50 | 11.55 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-17
12740 | SARAYKÖY MOBİL TM-2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | ASTOR | 2018 | 50 | 11.47 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-26
3970 | SARES RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | BEST | 2010 | 25 | 11.59 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
18759 | SARIÇİÇEK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.46 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-23
18760 | SARIÇİÇEK RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.45 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-23
3706 | SARIGÜZEL HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 5 | 5 | 5 | AREVA | 2011 | 5 | 6.84 | 0.2 | 8.94 | 34.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-22
4284 | SARIKAYA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 30 | 30 | 30 | ABB | 2009 | 30 | 10.88 | 0.1 | 18.92 | 147.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-30
2935 | SARIL PS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 16 | 16 | TRAFO-UNION | 1976 | 16 | 9.9 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
2936 | SARIL PS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.76 | 16 | 16 | 16 | TRAFO-UNION | 1976 | 16 | 9.9 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
2937 | SARIL PS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 11.76 | 0.065 | 28.67 | 223.99 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-26
6613 | SARISEKİ GİS | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2021 | 125 | 16.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-31
6614 | SARISEKİ GİS | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2021 | 125 | 16.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-31
6677 | SARISEKİ GİS | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2021 | 125 | 16.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.6 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2023-03-01
6615 | SARISEKİ GİS | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2021 | 125 | 16.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-31
6616 | SARISEKİ GİS | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2021 | 125 | 16.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-31
6617 | SARISEKİ GİS | TR-6 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2021 | 125 | 16.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-31
6618 | SARISEKİ GİS | TR-7 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2021 | 125 | 16.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-31
4802 | SARITEPE RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2002 | 100 | 11.88 | 0.058 | 34.33 | 249.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-15
4803 | SARITEPE RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | SCHNEIDER | 2015 | 62.5 | 12.15 | 0.06 | 29.88 | 243.32 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-15
13647 | SARIYAR HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 63 | 63 | ELEKTRO MEKANİK | 1988 | 63 | 11.8 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-16
3795 | SARMAŞIK1-2 HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2007 | 62.5 | 12.17 | 0.125 | 28.8 | 248.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-11-27
5858 | SAROS RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 12.16 | 0.042 | 31.77 | 257.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-07
5859 | SAROS RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.47 | 0.049 | 27.8 | 246.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-07
5736 | SARUHANLI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.34 | 0.075 | 23.44 | 241.95 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-17
5812 | SARUHANLI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1997 | 50 | 11.96 | 0.085 | 36.96 | 210.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-08-10
4519 | SASA | TR 1-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 12.32 | 0.042 | 34.97 | 245.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-23
4520 | SASA | TR 1-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 12.4 | 0.043 | 35.26 | 255.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-23
13140 | SASA | TR 2-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2023 | 125 | 15.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-03
13141 | SASA | TR 2-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2023 | 125 | 15.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-03
6729 | SASA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 100 | 125 | 125 | GE | 2020 | 125 | 15.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-22
6730 | SASA | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 100 | 125 | 125 | GE | 2020 | 125 | 15.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-22
3993 | SAYALAR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 30 | 30 | 30 | BEST | 2008 | 30 | 11.89 | 0.121 | 20.66 | 164.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
4511 | SAYALAR RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 22 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 11.8 | 0.095 | 38.05 | 231.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 13.8 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-13
13742 | SAZAK GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.44 | 0.05 | 26.99 | 248.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-13
4582 | SEBENOBA RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 60 | 75 | 75 | BEST | 2013 | 75 | 13.75 | 0.08 | 32.57 | 192.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 11.55 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
5463 | SELÇUK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.28 | 0.04 | 32.97 | 255.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-02-21
5728 | SELÇUK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.35 | 0.04 | 32.98 | 254.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-04
4947 | SELÇUKLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-16
5495 | SELÇUKLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | EBG | 1998 | 62.5 | 11.85 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-04
3536 | SELİMİYE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 16.39 | 0.08 | 27.11 | 249.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3537 | SELİMİYE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 16.39 | 0.057 | 27 | 250.73 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3538 | SELİMİYE | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.38 | 0.077 | 51.17 | 284.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5755 | SELİMİYE | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 28.33 | 248.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-08
5476 | SELİMİYE | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-12
5885 | SELİMİYE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.29 | 0.05 | 27.14 | 247.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-21
5667 | SELİMPAŞA MOBİL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2015 | 50 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-01-14
12853 | SELYERİ BAKIR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2024 | 125 | 12.34 | 0.05 | 54.05 | 402.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-03
5963 | SENDİREMEKE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.53 | 0.05 | 27.39 | 232.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-12
5752 | SENDİREMEKE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.31 | 0.05 | 26.8 | 247.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-05-23
4464 | SERAP HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 30 | 33 | 33 | ABB | 2013 | 33 | 12.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-11-24
2799 | SERİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2007 | 100 | 12.17 | 0.045 | 34.69 | 271.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2800 | SERİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.17 | 0.037 | 28.44 | 266.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5896 | SERTAVUL RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-26
12532 | SEYDİKEMER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-02-16
12533 | SEYDİKEMER | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-02-16
18970 | SEYDİŞEHİR (YENİ) | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 12.19 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-20
18963 | SEYDİŞEHİR (YENİ) | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 12.19 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-20
18964 | SEYDİŞEHİR (YENİ) | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-20
18965 | SEYDİŞEHİR (YENİ) | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.53 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-20
5395 | SEYHAN HES | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 154 | 66 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2018 | 100 | 14.97 | 0.039 | 36.42 | 247.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-22
4620 | SEYHAN HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.64 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2015-07-02
2356 | SEYHAN HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.04 | 30.67 | 252.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-27
3994 | SEYİTALİ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.01 | 0.072 | 37.49 | 193.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
6543 | SEYİT ONBAŞI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1994 | 31.25 | 11.54 | 0.081 | 21 | 168.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-25
3534 | SEYİTÖMER TES | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1981 | 150 | 10.08 | 0.24 | 73 | 285.85 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5876 | SEYİTÖMER TES | TR-7 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 56 | 70 | 70 | GE | 2020 | 70 | 15.65 | 0.2 | 44 | 307 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.23 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-14
3535 | SEYİTÖMER TES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 25 | 31.25 | 31.25 | ELECTROPUTERE | 1977 | 31.25 | 11.23 | 0.5 | 26 | 115 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 66.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5500 | SEYİTÖMER TES | YOL VERME1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | AEG ETİ | 1981 | 25 | 10.55 |  | 28 | 130 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 200 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-16
5878 | SEYİTÖMER TES | YOL VERME2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6 | 55 | 70 | 70 | GE | 2020 | 70 | 4.81 | 0.065 | 37.36 | 151.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-14
6720 | SEYMEN BES | İSTAÇ TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 20 | 25 | 25 | ASTOR | 2022 | 25 | 11.86 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-05-26
5811 | SEYMEN BES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.47 | 0.05 | 28.05 | 244 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-28
12550 | SEYMEN BES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2022 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-02-27
4965 | SFC ENTEGRE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.18 | 0.05 | 28.29 | 249 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-12-14
4846 | SIDDIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 125 | 150 | 150 | SHENDA | 2015 | 150 | 15.58 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 98.89 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-07-07
4673 | SIR HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 25 | 31.25 | 31.25 | RADE KONCAR | 1990 | 31.25 | 10.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-09-14
6413 | SIRRIN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 12.5 | 0.054 | 57.47 | 432.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-24
6718 | SIRRIN | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2023 | 250 | 12.07 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-06-09
2468 | SIRRIN | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2002 | 250 | 12 | 0.032 | 59.57 | 411.78 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
2469 | SIRRIN | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.08 | 0.042 | 60.34 | 417.3 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-01
2471 | SIRRIN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2011 | 100 | 12.36 | 0.04 | 34.68 | 262.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-19
5006 | SIRRIN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2015 | 100 | 12.09 | 0.046 | 33.02 | 260.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-19
19078 | SIRRIN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.2 | 0.033 | 32.11 | 255.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-11-07
19079 | SIRRIN | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.72 | 254.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-11-07
4424 | SIZIR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.33 | 0.055 | 28.24 | 212.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-27
13834 | SIZIR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.29 | 0.05 | 26.89 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-31
5852 | SİBEL RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.59 | 0.05 | 27.78 | 246.89 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-02
5853 | SİBEL RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.55 | 0.05 | 27.93 | 247.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-02
2914 | SİİRT1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.2 | 0.059 | 33.62 | 240.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-23
2915 | SİİRT1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.52 | 0.048 | 28.4 | 242.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-23
4837 | SİİRT380 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-29
6567 | SİİRT380 | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1991 | 150 | 11.03 | 0.08 | 48.41 | 288.89 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-27
4838 | SİİRT380 | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-29
4835 | SİİRT380 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-07-31
4836 | SİİRT380 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-08-04
4574 | SİİRT ÇİMENTO KURTALAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.4 | 0.058 | 33.28 | 240.19 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-15
4528 | SİİRT ÇİMENTO KURTALAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.26 | 0.04 | 34.47 | 249.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-02-01
3484 | SİLAHTAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.56 | 0.043 | 36.98 | 268.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3344 | SİLİVRİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.59 | 0.05 | 32.73 | 265.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3345 | SİLİVRİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
13111 | SİLİVRİ RES | TR-A (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 140 | 160 | 160 | ASTOR | 2024 | 160 | 14.87 | 0.053 | 29.05 | 236.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-11-28
4535 | SİLOPİ TES | HV START-UP | Dağıtım Trafosu | 380 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | TBEA | 2013 | 25 | 13.59 | 0.21 | 26.11 | 88.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-02-10
2895 | SİLOPİ TES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.6 | 26.4 | 33 | 33 | BEST | 2008 | 33 | 15.61 | 0.097 | 23.98 | 119.98 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-07
6462 | SİLVAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1995 | 100 | 11.8 | 0.09 | 57.23 | 273.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-15
5035 | SİLVAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2016 | 100 | 12.1 | 0.04 | 32.62 | 260.47 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-05-15
6241 | SİMAV | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.42 | 0.25 | 26.63 | 248.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-09
6146 | SİMAV | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.047 | 27.23 | 244.56 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-11
4926 | SİNCAN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.89 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-28
2535 | SİNCAN | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GEC ALSTHOM | 1999 | 250 | 11.91 | 0.032 | 56.81 | 349.28 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4455 | SİNCAN | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2013 | 250 | 12.17 | 0.034 | 54.45 | 257.87 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-11-04
2537 | SİNCAN | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AEG ETİ | 1995 | 250 | 11.8 | 0.04 | 60.9 | 403.69 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
4961 | SİNCAN | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2016 | 125 | 15.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.05 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-12-07
5399 | SİNCAN | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2018 | 125 | 15.16 | 0.07 | 59.17 | 273.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.05 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-10-26
2538 | SİNCAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 | 0.04 | 30.85 | 250.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6090 | SİNCAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 12.07 | 0.058 | 32.4 | 255.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-11
2687 | SİNCAN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.72 | 0.043 | 32.32 | 266.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-04-19
6082 | SİNCİK HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.45 | 0.046 | 26.78 | 248.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-19
5612 | SİNCİK HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-11-26
13553 | SİNCİK HAVZA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1997 | 100 | 11.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-06
4195 | SİNCİK RES | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | SCHNEIDER | 2013 | 25 | 9.37 | 0.1 | 19.21 | 191.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-10-10
5209 | SİNOP | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.21 | 0.05 | 28.76 | 228.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-01-15
2348 | SİNOP | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.46 | 0.042 | 22.59 | 231.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-03-26
6398 | SİVAS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.048 | 27.56 | 244.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-25
6270 | SİVAS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.46 | 0.05 | 26.47 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-19
5053 | SİVAS OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2008 | 100 | 12.48 | 0.038 | 31.83 | 262.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
6285 | SİVAS OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2021 | 100 | 12.4 | 0.04 | 33.88 | 263.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-31
13228 | SİVAS RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-27
12613 | SİVEREK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.95 | 0.047 | 31.93 | 255.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-04-09
6135 | SİVEREK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.89 | 0.061 | 32.32 | 256.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-07
5302 | SİVEREK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.23 | 0.036 | 32.17 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-10
4667 | SİVRİHİSAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2015 | 62.5 | 12.36 | 0.064 | 28.29 | 215.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-09-07
6132 | SİVRİHİSAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.049 | 26.5 | 226.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-04
3529 | SOĞANLIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1994 | 100 | 12.12 | 0.062 | 42.1 | 201.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3530 | SOĞANLIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.7 | 0.04 | 32.99 | 269.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
13163 | SOĞANLIK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.19 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-12-05
13118 | SOĞANLI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | ASTOR | 2024 | 125 | 12.44 | 0.07 | 58.42 | 321.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-11-25
13092 | SOĞANLI RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.32 | 0.05 | 27.34 | 246.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-11-14
3998 | SOMA 1 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2009 | 100 | 12.28 | 0.04 | 34.16 | 224.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
5090 | SOMA 2 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2009 | 40 | 11.18 | 0.13 | 28.49 | 173.08 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-18
6555 | SOMA B TES | OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2022 | 250 | 11.94 | 0.042 | 60.94 | 441.32 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-21
4575 | SOMA B TES | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2014 | 250 | 11.96 | 0.039 | 56.81 | 455.49 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-18
5474 | SOMA B TES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-11
12813 | SOMA B TES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.24 | 0.04 | 32.11 | 255.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-06-27
3882 | SOMA B TES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 40 | 40 | 40 | SKODA | 1979 | 40 | 11.14 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3883 | SOMA B TES | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 40 | 40 | 40 | SKODA | 1983 | 40 | 11.64 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3884 | SOMA B TES | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 63 | 63 | 63 | SKODA | 1980 | 63 | 8.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
5243 | SOMA ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2017 | 40 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.63 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-04-04
5244 | SOMA ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2017 | 40 | 12.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.63 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-04-04
12827 | SOMA KOLİN TES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2024 | 125 | 15.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-06-14
4216 | SOMA RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 31.5 | 125 | 155 | 155 | ABB | 2009 | 155 | 18.19 | 0.06 | 74.55 | 525.87 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 106.5 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-12-01
13196 | SOMA RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 120 | 150 | 150 | ASTOR | 2022 | 125 | 15.85 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-20
13524 | SOMA RES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 31.5 | 125 | 155 | 155 | SIEMENS | 2014 | 155 | 18.52 | 0.2 | 75 | 507 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-04-14
13164 | SORGUN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-05
6354 | SORGUN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.25 | 0.05 | 29.04 | 226.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-21
5034 | SÖĞÜT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 50 | 11.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 66.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-05-09
4696 | SÖĞÜT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2015 | 62.5 | 12.39 | 0.056 | 28.66 | 216.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-10-26
3188 | SÖĞÜTSEN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2008 | 100 | 12.79 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6043 | SÖKE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 80 | 12.41 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-04-19
4005 | SÖKE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.58 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
6652 | SÖKE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2015 | 62.5 | 11.98 | 0.103 | 31.14 | 205.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-16
6766 | SÖNMEZ GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2023 | 62.5 | 12.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-10-03
6767 | SÖNMEZ GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2023 | 62.5 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-10-03
5103 | STAR GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 150 | 150 | 150 | ABB | 2015 | 150 | 12.5 | 0.06 | 43.21 | 422.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-08-04
5104 | STAR GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 150 | 150 | 150 | ABB | 2015 | 150 | 12.5 | 0.06 | 42.59 | 419.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-08-04
2991 | SUGÖZÜ TES | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2004 | 250 | 12.11 | 0.04 | 56.96 | 449.47 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
6418 | SUGÖZÜ TES | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 12.58 | 0.25 | 58.12 | 427.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-12
13324 | SUGÖZÜ TES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2024 | 125 | 14.8 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-31
5394 | SULTANHİSAR JES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 28 | 35 | 35 | BEST | 2017 | 35 | 12.53 | 0.09 | 21.85 | 165 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-22
3470 | SULTANMURAT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1997 | 100 | 12.46 | 0.074 | 51.1 | 284.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
5229 | SULTANMURAT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12 | 0.04 | 34.26 | 262.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-03-13
5487 | SULTANMURAT | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1997 | 100 | 12.45 | 0.075 | 51.46 | 281.56 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-29
6292 | SULTANMURAT | TR-D (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-09-05
6331 | SUNGURLU OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GE | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.057 | 29.49 | 222.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-05
3012 | SUNGURLU OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.61 | 0.061 | 27.61 | 233.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-09
5655 | SURUÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12.14 | 0.038 | 33.1 | 257.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-12-19
5076 | SURUÇ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2017 | 100 | 12.4 | 0.04 | 33.67 | 263.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-06-17
5062 | SUSURLUK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2017 | 125 | 11.9 | 0.07 | 71.02 | 341.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-05-29
13081 | SUŞEHRİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.56 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-11-06
12982 | SUŞEHRİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.53 | 0.048 | 27.23 | 245.65 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-08-10
4623 | SÜLOĞLU RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 60 | 75 | 75 | BEST | 2015 | 75 | 11.97 | 0.05 | 35.18 | 249.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-20
4727 | SYCS ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | ABB | 2015 | 31.5 | 11.81 |  |  | 186.86 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.63 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-12-15
4728 | SYCS ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.5 | 31.5 | ABB | 2015 | 31.5 | 11.89 |  |  | 189.42 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.63 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-12-15
6351 | ŞABANÖZÜ OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.41 | 0.05 | 27.7 | 245.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-21
6352 | ŞABANÖZÜ OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.44 | 0.047 | 27.1 | 246.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-21
4454 | ŞADILLI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2012 | 50 | 11.75 | 0.13 | 33.97 | 198.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-10-21
13201 | ŞAHİN RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-20
13202 | ŞAHİN RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-12-20
3940 | ŞAH RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.63 | 0.049 | 28.67 | 243.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
3944 | ŞAH RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.59 | 0.051 | 29.38 | 243.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
3945 | ŞAMLI RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 100 | 130 | 130 | BEST | 2008 | 130 | 14.01 | 0.052 | 53.45 | 484.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
4237 | ŞANLIURFA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2013 | 100 | 12.3 | 0.037 | 31.56 | 251.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-02
5471 | ŞANLIURFA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.23 | 0.038 | 32.14 | 253.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-13
6507 | ŞANLIURFA ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.12 | 0.044 | 32.37 | 259.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-06
19446 | ŞANLIURFA ÇİMENTO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2025 | 100 | 12.17 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-03-06
5653 | ŞANLIURFA OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12 | 0.037 | 33.07 | 257.98 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-12-14
2951 | ŞANLIURFA OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2011 | 100 | 12.43 | 0.05 | 34.96 | 263.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
13593 | ŞANLIURFA OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2023 | 100 | 11.99 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-05-07
13600 | ŞANLIURFA OSB | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1993 | 100 | 9.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-14
5901 | ŞAPDAĞI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 60 | 75 | 75 | ASTOR | 2020 | 75 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-11-05
5988 | ŞARKIŞLA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.45 | 0.049 | 27.4 | 245.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-02-09
6230 | ŞARKIŞLA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.32 | 0.054 | 25.96 | 228.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-05
13710 | ŞARKİKARAAĞAÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST |  | 62.5 | 12.02 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-11
13811 | ŞARKİKARAAĞAÇ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.5 | 0.082 | 30.08 | 231.87 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-07-17
6142 | ŞARKÖY | TR-A (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | GE | 2020 | 62.5 | 12.37 | 0.054 | 28.99 | 221.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-10
6197 | ŞARKÖY | TR-B (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.35 | 0.05 | 27.45 | 246.52 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-11
3801 | ŞEBİNKARAHİSAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-25
6220 | ŞEBİNKARAHİSAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.053 | 27.57 | 245.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-07-30
4475 | ŞEHİTKAMİL OSB | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2013 | 250 | 12.13 | 0.03 | 54.4 | 454.16 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-12-29
4476 | ŞEHİTKAMİL OSB | A-TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2011 | 125 | 15.01 | 0.074 | 64.76 | 326.23 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-12-29
4477 | ŞEHİTKAMİL OSB | B-TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2013 | 125 | 15.1 | 0.066 | 63.73 | 321.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 98.14 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-12-29
5304 | ŞEHİTKAMİL OSB | B-TR-4 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | GE | 2017 | 125 | 15.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 112.17 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-08
6547 | ŞEHİTKAMİL OSB | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2020 | 125 | 15.04 | 0.076 | 61.87 | 309.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.19 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-29
19059 | ŞEKERSU RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 26.22 | 220.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-31
3946 | ŞEMİKLER GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
13360 | ŞEMİKLER GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.39 | 0.04 | 34.64 | 234.53 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-12
3947 | ŞEMİKLER GİS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2005 | 62.5 | 16.81 | 0.06 | 25.46 | 237.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
3948 | ŞEMİKLER GİS | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 1986 | 31.25 | 11.48 | 0.063 | 17.84 | 164.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
6282 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.35 | 0.047 | 27.09 | 244.27 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-27
6363 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.39 | 0.047 | 27.46 | 244.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-10-22
6560 | ŞIRNAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12 | 0.064 | 53.42 | 281.29 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-29
2896 | ŞIRNAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2006 | 100 | 12.26 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-07
5686 | ŞİLE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2019 | 62.5 | 12.35 | 0.081 | 24.1 | 242 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 66.4 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-02-13
6099 | ŞİLE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.35 | 0.049 | 23.95 | 240.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-18
5934 | ŞİLE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.49 | 0.05 | 27.44 | 245.76 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-21
6457 | ŞİŞLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.48 | 0.04 | 34.25 | 265.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-08
3508 | ŞİŞLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2001 | 100 | 12.01 | 0.092 | 29.42 | 269.71 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3505 | ŞİŞLİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2005 | 100 | 12.03 | 0.047 | 32.81 | 264.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
13155 | ŞULE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.21 | 0.04 | 32.47 | 252.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-11-29
6625 | TAHTALI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.16 | 0.035 | 31.96 | 255.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-16
6519 | TAHTALI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.6 | 0.05 | 34.76 | 269.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-05-13
6111 | TAKSAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.052 | 27.42 | 248.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-25
5840 | TAKSAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.24 | 0.04 | 32.52 | 256.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-21
4942 | TALAS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.28 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-10
4943 | TALAS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-10
4892 | TARSUS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2015 | 100 | 12.4 | 0.038 | 32.57 | 262.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-09-19
5433 | TARSUS | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12 | 0.057 | 43.69 | 279.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-12-31
6771 | TARSUS MOBİL | Mobil TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.5 | 31.5 | ABB | 1996 | 31.5 | 11.83 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-10-17
13835 | TARSUS MOBİL | MOBİL TR B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST |  | 50 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-31
19230 | TAŞÇILAR ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2025 | 62.5 | 11.8 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 2 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-01-06
6098 | TAŞKÖPRÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 26.97 | 247.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-19
6302 | TAŞKÖPRÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.48 | 0.055 | 26.12 | 239.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-14
6019 | TAŞLICA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-04-28
6020 | TAŞLICA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.18 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-04-28
5638 | TAŞOLUK | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.83 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-11-15
5639 | TAŞOLUK | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2017 | 250 | 11.82 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-11-15
3555 | TAŞOLUK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 2000 | 100 | 11.95 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3556 | TAŞOLUK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 2000 | 100 | 12.02 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5683 | TAŞOLUK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.16 | 0.04 | 33.93 | 250.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-02-11
5920 | TAŞPINAR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.42 | 0.25 | 26.63 | 248.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-08
5921 | TAŞPINAR RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.31 | 0.25 | 26.95 | 248.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-08
6237 | TAŞUCU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.3 | 0.04 | 30.65 | 251.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-10
5958 | TAŞUCU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.37 | 0.04 | 34.48 | 267.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-11
2953 | TATARHÖYÜK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 10 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2003 | 40 | 12.02 | 0.183 | 33.48 | 209.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
5943 | TATLIPINAR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.15 | 0.06 | 27.89 | 248.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-29
5627 | TATLIPINAR RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.19 | 0.05 | 27.88 | 249.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-10-17
12539 | TATLIPINAR RES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2023 | 125 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-02-21
3797 | TATVAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
3799 | TATVAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELECTROPUTERE | 1993 | 50 | 12.02 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
6091 | TAVAS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.43 | 0.047 | 25.96 | 227.45 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-11
5927 | TAVAS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.5 | 0.05 | 27 | 248 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-15
5887 | TAYAKADIN RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.36 | 0.05 | 27.07 | 247.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-21
6165 | TAYSEB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 100 | 125 | 125 | BEST | 2019 | 125 | 12.56 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-22
18784 | TAYSEB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST |  | 62.5 | 12.49 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-09-03
4612 | TEFENNİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2015 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 28.07 | 245.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-06-19
5792 | TEFENNİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.36 | 0.059 | 25.1 | 229.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-07-10
6148 | TEGESAN | TR- A (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2020 | 62.5 | 12.33 | 0.046 | 26.62 | 244.12 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-14
6276 | TEGESAN | TR-B (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.052 | 28.67 | 247.66 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-26
5457 | TEKİRDAĞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.21 | 0.04 | 32.84 | 251.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-02-13
6137 | TEKİRDAĞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.26 | 0.033 | 32.17 | 253.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-06
5833 | TEKSİN GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.49 | 0.048 | 27.65 | 246.58 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-04
13068 | TELHAMUT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12.17 | 0.038 | 32.95 | 259.36 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-26
13069 | TELHAMUT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2022 | 100 | 12.03 | 0.045 | 32.36 | 256.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-26
2540 | TEMELLİ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2005 | 250 | 12.1 | 0.032 | 60.34 | 419.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
6385 | TEMELLİ | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 12.6 | 0.038 | 59.43 | 433.1 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-12
5654 | TEMELLİ | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2005 | 250 | 12.09 | 0.031 | 59.4 | 415.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-12-17
2541 | TEMELLİ | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2002 | 250 | 12.17 | 0.03 | 56.14 | 417.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2012-01-01
5603 | TEMELLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2016 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-09-16
5233 | TEMELLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-03-25
13743 | TEMELLİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.06 | 0.05 | 31.89 | 255.74 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-25
3473 | TEPEÖREN | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2008 | 250 | 12.07 | 0.031 | 55.19 | 453.45 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4906 | TEPEÖREN | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 12 | 0.037 | 58.34 | 440.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-03
3516 | TEPEÖREN | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | EBG | 1997 | 250 | 11.81 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3517 | TEPEÖREN | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2007 | 250 | 12.07 | 0.032 | 60.99 | 451.35 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4172 | TEPEÖREN | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2013 | 125 | 15.1 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 96.71 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-08-05
4173 | TEPEÖREN | TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2013 | 125 | 15.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 96.55 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-08-05
6253 | TEPEÖREN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.47 | 0.04 | 36.46 | 264.05 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-13
6079 | TEPEÖREN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 12.11 | 0.055 | 32.31 | 257.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-06
3520 | TEPEÖREN | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.82 | 0.043 | 32.62 | 266.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3522 | TEPEÖREN | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.7 | 0.041 | 32.61 | 269.01 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5864 | TERCAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.15 | 0.035 | 32.43 | 254.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-22
6202 | TERCAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.31 | 0.04 | 30.96 | 255.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-07-13
6119 | TERME | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.58 | 0.05 | 23.63 | 230.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-31
5826 | TERME | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1999 | 62.5 | 11.88 | 0.104 | 28.51 | 218.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-08-25
6712 | TEŞVİKİYE KAĞIT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.44 | 0.057 | 27.07 | 241.13 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-05-02
3951 | TİRE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2011 | 100 | 12.46 | 0.04 | 34.69 | 261.69 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
5671 | TİRE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2019 | 100 | 12.3 | 0.04 | 32.9 | 253 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-01-20
2420 | TİREBOLU | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2011 | 250 | 12.15 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
2422 | TİREBOLU | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2012 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
6477 | TİREBOLU | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2021 | 250 | 12 | 0.041 | 58.75 | 431.6 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-08
6004 | TİREBOLU | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2020 | 250 | 12.2 | 0.049 | 60.33 | 445.92 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-03-08
5446 | TİREBOLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2012 | 62.5 | 12.37 | 0.059 | 29.56 | 218.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-01-25
2441 | TİREBOLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1994 | 62.5 | 9.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-03-28
5036 | TİRE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-05-12
2752 | TOKAT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.84 | 0.056 | 25.08 | 231.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
2757 | TOKAT OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1999 | 62.5 | 11.91 | 0.106 | 27.79 | 239.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-03
6174 | TOKAT OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.43 | 0.05 | 27.16 | 247.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-27
6443 | TOPKAPI | TR-A (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.23 | 0.04 | 32.21 | 254.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-01-19
6240 | TOPKAPI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2021 | 100 | 12.32 | 0.04 | 32.16 | 255.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-09
6128 | TOROSLAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.43 | 0.044 | 26.44 | 239.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-02
6061 | TOROSLAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.34 | 0.048 | 27.59 | 244.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-04-28
4631 | TORTUM | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-28
19383 | TORTUM | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2026 | 250 | 12.05 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 |  | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-03-30
4632 | TORTUM | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2014 | 250 | 11.8 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-28
19384 | TORTUM | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2025 | 250 | 12.04 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 |  | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-03-30
4633 | TORTUM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-28
4634 | TORTUM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2014 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2015-07-28
12571 | TOSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.3 | 0.033 | 32.12 | 258.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-06
12570 | TOSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.14 | 0.032 | 31.99 | 256.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-06
6810 | TOSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.27 | 0.04 | 32.65 | 257.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-01-29
6811 | TOSB | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.27 | 0.05 | 32.98 | 257.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-01-29
3026 | TOSÇELİK | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2008 | 125 | 14.69 | 0.089 | 67.11 | 315.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 107.1 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3027 | TOSÇELİK | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2008 | 125 | 14.78 | 0.089 | 65.22 | 314.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 106.5 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3028 | TOSÇELİK | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2008 | 125 | 14.82 | 0.083 | 66.54 | 315.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 109.3 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3029 | TOSÇELİK | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2008 | 125 | 14.68 | 0.09 | 63.53 | 316 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 105.7 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
4998 | TOSÇELİK | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2016 | 125 | 14.68 | 0.067 | 66.35 | 312.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-03-06
6420 | TOSYA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1997 | 62.5 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-15
18726 | TOSYA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2019 | 62.5 | 12.35 | 0.059 | 25.09 | 241.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-08-14
3030 | TOSYALI METALURJİ | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 180 | 220 | 220 | AREVA | 2009 | 220 | 18.56 | 0.168 | 132.7 | 593.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 102.9 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3031 | TOSYALI METALURJİ | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 60 | 75 | 75 | AREVA | 2009 | 75 | 15.1 | 0.108 | 57 | 256.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 105.9 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-09
3460 | TOYOTASA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | ABB | 1995 | 31.25 | 12.1 | 0.126 | 19.98 | 159.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3461 | TOYOTASA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | AEG ETİ | 1993 | 25 | 11.9 | 0.18 | 22.21 | 173.42 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
2785 | TRABZON | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 11.98 | 0.079 | 33.02 | 269.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2786 | TRABZON | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 12 | 0.08 | 32.78 | 269.77 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-04
3444 | TRAKYA ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 40 | 40 | 40 | YANTAI DONGYUAN | 2007 | 40 | 11.74 | 0.26 | 80 | 173.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4411 | TRAKYA DÖKÜM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.45 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-06-20
19155 | TTSİVASZARA GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2025 | 62.5 | 12.45 | 0.053 | 26.51 | 239.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-12-09
19264 | TTSİVASZARA GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2025 | 50 | 12.48 | 0.056 | 25.05 | 155.73 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 |  | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-01-22
18822 | TUFANBEYLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR |  | 62.5 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-11
18821 | TUFANBEYLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG | 1994 | 62.5 | 9.5 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-09-11
4336 | TUFANBEYLİ TES | TR-4 | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 33 | 50 | 50 | ALSTOM | 2013 | 50 | 11.05 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 104.3 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-02-19
19095 | TUNCELİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1997 | 62.5 | 12.04 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-11-17
6401 | TUNCELİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.26 | 0.05 | 28.99 | 224.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-29
6458 | TUNÇBİLEK A TES | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6 | 20 | 25 | 25 | ASGEN | 1970 | 25 | 10.25 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 2 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 182 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-09
3438 | TUNÇBİLEK A TES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 35 | 25 | 31.25 | 31.25 | ELECTROPUTERE | 1979 | 25 | 11.42 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-12
3439 | TUNÇBİLEK A TES | TR-B (TR-23) | Dağıtım Trafosu | 161 | 6.3 | 14 | 14 | 14 | ELİN | 1964 | 14 | 8.87 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 27 | 1.23 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4741 | TUNÇBİLEK A TES | TR-GR5 YOLVE | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 24 | 30 | 30 | ABB | 1997 | 30 | 10.05 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 200 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-26
3456 | TUNÇBİLEK B TES | TR-A (OBTO1) | Dağıtım Trafosu | 161 | 6 | 20 | 25 | 25 | TRAFO-UNION | 1974 | 20 | 8.28 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 19 | 1.78 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 200 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-13
4188 | TURANKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.27 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-09-05
5577 | TURANKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1993 | 62.5 | 12 | 0.177 | 46.28 | 259.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-08-21
6406 | TURHAL | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2020 | 62.5 | 12.29 | 0.05 | 29.22 | 228.88 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-03
13304 | TURHAL | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2013 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-25
6033 | TUZGÖLÜ GEÇİCİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.47 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-09
3367 | TUZLA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2009 | 100 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3368 | TUZLA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2009 | 100 | 12.13 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3369 | TUZLA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.15 | 0.038 | 32.81 | 263.54 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3370 | TUZLA | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5412 | TÜMAD BURHANİYE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | SCHNEIDER | 2018 | 25 | 11.84 | 0.2 | 19.97 | 152.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 18.19 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-11-14
19386 | TÜMAD BURHANİYE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | ASTOR | 2024 | 50 | 12.19 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 4 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-02-25
5171 | TÜMAD LAPSEKİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 15 | 18.75 | 18.75 | SCHNEIDER | 2017 | 18.75 | 11.6 | 0.22 | 17.43 | 117.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-08
2670 | TÜMOSAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.76 | 0.051 | 32.93 | 258.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 33 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2671 | TÜMOSAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.26 | 0.04 | 34.06 | 270.25 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3364 | TÜPRAŞ | TR-A (THH-1) | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2006 | 100 | 12.64 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 60 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
4569 | TÜPRAŞ | TR-B (THH-2) | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2014 | 100 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 60 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-14
4570 | TÜPRAŞ | TR-C(THH-1A) | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 116.5 | 133 | BEST | 2012 | 100 | 19.81 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-14
4571 | TÜPRAŞ | TR-D(THH-1B) | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 116.5 | 133 | BEST | 2012 | 100 | 19.85 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-04-14
4761 | TÜRKGÜCÜ | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2014 | 250 | 12.13 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-10
4920 | TÜRKGÜCÜ | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2016 | 250 | 12.6 | 0.03 | 55.1 | 458.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-21
4762 | TÜRKGÜCÜ | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2014 | 250 | 12.06 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-10
5196 | TÜRKGÜCÜ | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2017 | 250 | 12.22 | 0.03 | 55.23 | 458.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-12-17
4763 | TÜRKGÜCÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2014 | 100 | 12.31 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-10
5791 | TÜRKGÜCÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.31 | 0.04 | 32.73 | 257.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-07-10
6752 | UĞURLU GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-08-25
6753 | UĞURLU GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2023 | 62.5 | 12.34 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-08-25
3338 | ULAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 12.29 | 0.044 | 33.04 | 268.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4198 | ULAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.87 | 0.045 | 31.51 | 260 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-11-08
4765 | ULUBORLU RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.35 | 0.09 | 36.03 | 248.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-14
5809 | ULUCAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2019 | 100 | 12.4 | 0.056 | 30.61 | 259.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-25
5522 | ULUCAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.5 | 253.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-10
5563 | ULUDAĞ GİS | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GE | 2018 | 250 | 12.11 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-02
5564 | ULUDAĞ GİS | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GE | 2018 | 250 | 12.04 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-08-02
6537 | ULUDAĞ GİS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1993 | 50 | 9.41 | 0.073 | 33.55 | 263.13 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-06-16
13498 | ULUDAĞ GİS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.48 | 0.1 | 22.35 | 231.32 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-19
2897 | ULUDERE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1985 | 62.5 | 11.92 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-07-24
6106 | ULUDERE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-22
5897 | ULU RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 150 | 150 | 150 | BEST | 2020 | 150 | 16.05 | 0.06 | 66.9 | 474.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-30
3753 | UMUT HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 25 | 31.25 | 31.25 | NANTONG | 2011 | 31.25 | 12.29 |  | 38.48 | 83.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-19
5765 | URLA1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.35 | 0.04 | 34.41 | 266.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-06-23
6390 | URLA1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.32 | 0.04 | 34.54 | 265.81 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-18
4530 | URLA2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-30
6662 | URLA2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ELTAŞ | 2022 | 100 | 12.28 | 0.041 | 31.39 | 257.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-31
6759 | URLA2 | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.17 | 0.04 | 32.63 | 257.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-09-16
2767 | UŞAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 12 | 0.078 | 33.22 | 269.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-04
2768 | UŞAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2013 | 100 | 12.17 | 0.049 | 32.25 | 245 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5221 | UŞAK 380 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.17 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-02-24
13703 | UŞAK 380 | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | GE | 2016 | 250 | 12.21 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-06-04
6399 | UŞAK 380 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.44 | 0.044 | 26.54 | 248.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-11-25
5941 | UŞAK 380 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.42 | 0.048 | 26.71 | 247.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2020-12-24
2769 | UŞAK OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.48 | 0.046 | 30.83 | 257.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
2770 | UŞAK OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 11.62 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
5726 | UŞAK OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.22 | 0.04 | 32.3 | 252.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-04-02
6663 | UŞAK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2014 | 100 | 12.23 | 0.04 | 34.63 | 267.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-01
6769 | UŞAK RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-07-25
13563 | UYGAR RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 160 | 180 | 180 | BEST | 2024 | 180 | 19.09 | 0.05 | 74.92 | 467.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-04-25
13814 | UYGAR RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 180 | 200 | 200 | BEST | 2025 | 200 | 19.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-24
6605 | UZAY OSB | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.048 | 27.45 | 244.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-24
6606 | UZAY OSB | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.048 | 27.45 | 244.78 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-10-24
6638 | UZAY OSB | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | AEG ETİ | 1994 | 100 | 11.9 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-12-13
6527 | UZUNDERE | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2021 | 250 | 12.6 | 0.039 | 56.81 | 429.8 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-07
3865 | UZUNDERE | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2012 | 250 | 12.27 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
5063 | UZUNDERE | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2015 | 250 | 12.07 | 0.033 | 60.91 | 387.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-05-29
3867 | UZUNDERE | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2008 | 250 | 12.13 | 0.041 | 60.6 | 417.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3868 | UZUNDERE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2011 | 100 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
6664 | UZUNDERE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2022 | 100 | 12.15 | 0.035 | 31.96 | 255.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-02
4333 | UZUNDERE1 HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2008 | 100 | 12.08 | 0.052 | 34.47 | 269.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-05
4332 | UZUNDERE2 HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 32 | 40 | 40 | BEST | 2008 | 32 | 9.96 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.5 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-02
5772 | UZUNKÖPRÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1993 | 50 | 9.42 | 0.065 | 32.46 | 263.02 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-01
4560 | UZUNKÖPRÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2010 | 62.5 | 12.66 | 0.049 | 28.95 | 248.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2015-05-23
5523 | ÜÇPINAR RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 50 | 65 | 65 | ASTOR | 2018 | 65 | 10.45 | 0.06 | 33.7 | 248.99 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-10
5524 | ÜÇPINAR RES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 50 | 65 | 65 | ASTOR | 2018 | 65 | 10.44 | 0.065 | 33.78 | 249.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-05-10
2584 | ÜMİTKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2002 | 100 | 12.16 | 0.042 | 32.35 | 266.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5830 | ÜMİTKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2001 | 100 | 12.12 | 0.042 | 33.11 | 231.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-09-02
2850 | ÜMİTKÖY | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2012 | 100 | 12.28 | 0.04 | 30.52 | 251.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3280 | ÜMRANİYE | A-OTR-10 | İletim Trafosu | 380 | 154 | 90 | 120 | 150 | WESTINGHOUSE | 1969 | 90 | 6.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.63 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
18851 | ÜMRANİYE | A-OTR-11 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2024 | 250 | 12.48 | 0.033 | 59.37 | 432.9 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-22
3286 | ÜMRANİYE | B-OTR-12 | İletim Trafosu | 380 | 154 | 90 | 120 | 150 | WESTINGHOUSE | 1969 | 90 | 6.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 5 | 2.63 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3294 | ÜMRANİYE | B-OTR-13 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2008 | 250 | 12.07 | 0.04 | 61.77 | 419.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3307 | ÜMRANİYE | TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2000 | 125 | 14.7 | 0.07 | 63.2 | 328.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 104.1 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3310 | ÜMRANİYE | TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2000 | 125 | 14.7 |  | 62.16 | 319.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 104.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3313 | ÜMRANİYE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2005 | 100 | 11.81 | 0.048 | 32.65 | 264.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3315 | ÜMRANİYE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2005 | 100 | 12.18 | 0.048 | 33.34 | 270.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3958 | ÜNİVERSİTE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12.1 | 0.074 | 55.5 | 280.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
3959 | ÜNİVERSİTE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2011 | 100 | 12.45 | 0.05 | 34.83 | 262.98 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
3960 | ÜNİVERSİTE | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | GEC ALSTHOM | 1998 | 62.5 | 16.7 | 0.075 | 33.07 | 244.22 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-24
5122 | ÜNYE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2017 | 100 | 12.24 | 0.042 | 32.87 | 260.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-09-18
12992 | ÜNYE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.2 | 0.04 | 32.11 | 254.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-08-15
6262 | ÜRGÜP | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2019 | 250 | 11.86 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-19
13255 | ÜRGÜP | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2022 | 250 | 12.04 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-02
6263 | ÜRGÜP | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2019 | 250 | 11.85 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-19
13552 | ÜRGÜP | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2025 | 250 | 12.01 | 0.046 | 58.86 | 440.78 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-04-22
6264 | ÜRGÜP | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.4 | 0.052 | 27.83 | 216.47 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-19
6265 | ÜRGÜP | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.48 | 0.048 | 27.19 | 218.24 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-19
6387 | VAKFIKEBİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.37 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-12
5545 | VAKFIKEBİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1977 | 62.5 | 12.4 | 0.056 | 32.74 | 240.59 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2019-06-18
3812 | VAN1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2005 | 100 | 12.35 | 0.04 | 34.89 | 270.96 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
3813 | VAN1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2008 | 100 | 12.39 | 0.04 | 33.79 | 270.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
3807 | VAN2 | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2010 | 250 | 11.99 | 0.03 | 62.59 | 416.5 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
3808 | VAN2 | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2010 | 250 | 11.96 | 0.031 | 58.55 | 413.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-25
3809 | VAN2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.35 | 0.043 | 30.29 | 260.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-25
3811 | VAN2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.44 | 0.04 | 30.34 | 259.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-25
5877 | VAN ARISU GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.43 | 0.064 | 28.92 | 247.83 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-15
3263 | VANİKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2005 | 62.5 | 16.56 | 0.065 | 25.82 | 235.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3265 | VANİKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 11.1 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2005 | 62.5 | 16.58 | 0.063 | 26.1 | 236.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 6.93 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
2485 | VARSAK | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2005 | 250 | 12.12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2486 | VARSAK | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2008 | 250 | 12.1 | 0.031 | 56.52 | 453.94 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
4978 | VARSAK | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2016 | 250 | 11.9 | 0.04 | 59.26 | 440.4 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-01-16
2489 | VARSAK | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2002 | 250 | 11.99 | 0.031 | 59.95 | 404.15 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2491 | VARSAK | C-TR-5 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.6 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2009 | 125 | 14.96 | 0.177 | 55.6 | 325.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2490 | VARSAK | C-TR-6 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | ALSTOM | 2001 | 125 | 14.67 | 0.073 | 60.49 | 312.62 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 105.9 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2492 | VARSAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1993 | 100 | 12.15 | 0.146 | 60.96 | 280.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
2525 | VARSAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2011 | 100 | 12.37 | 0.05 | 34.82 | 262.58 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-02
6461 | VELİEFENDİ | TR-B (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2006 | 100 | 11.94 | 0.046 | 32.56 | 270.68 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-02-10
6532 | VELİEFENDİ | TR-C (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.37 | 0.04 | 34.43 | 264 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-06-14
3492 | VELİEFENDİ | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.03 | 0.058 | 42.68 | 262.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
4849 | VELİMEŞE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2015 | 100 | 12.19 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-07-14
4850 | VELİMEŞE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2015 | 100 | 12.25 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-07-14
6404 | VEZİRKÖPRÜ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.05 | 26.98 | 158.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-02
6250 | VEZİRKÖPRÜ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.43 | 0.25 | 26.63 | 247 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-12
6715 | VİKİNG | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 12.5 | 15.62 | 15.7 | ASGEN | 1969 | 10 | 10.49 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2023-05-10
2927 | VİRANŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 1999 | 100 | 11.97 | 0.081 | 33.02 | 269.37 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
2928 | VİRANŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2000 | 100 | 11.61 | 0.041 | 33.64 | 266.14 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
5694 | VİRANŞEHİR | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.33 | 0.04 | 33.94 | 265.07 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-03
5342 | VİRANŞEHİR | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.22 | 0.036 | 32.27 | 251.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-08-16
4817 | VİTRA KARO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 50 | 50 | BEST | 1997 | 50 | 11.51 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-27
4818 | VİTRA KARO | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 50 | 50 | BEST | 1998 | 50 | 11.53 | 0.14 | 32.45 | 192.18 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-27
5793 | VİZE 2 RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2020 | 100 | 12.03 | 0.036 | 32.27 | 254.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-10
13063 | VİZE 2 RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.05 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-10-16
5611 | VİZE HAVZA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2018 | 250 | 11.84 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-09-29
19385 | VİZE HAVZA | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2025 | 250 | 12.15 | 0.046 | 63 | 465 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 16 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2026-02-21
6602 | VİZE HAVZA | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1980 | 150 | 10.53 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2022-10-13
6408 | VİZE HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.27 | 0.052 | 27.63 | 247.09 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-04
5991 | VİZE HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.39 | 0.05 | 27.6 | 248.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-02-11
5055 | VOTORANTİM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 30 | 37.5 | 37.5 | BEST | 2015 | 37.5 | 12.04 | 0.09 | 25.76 | 165.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-06-01
5056 | VOTORANTİM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 30 | 37.5 | 37.5 | BEST | 2015 | 37.5 | 11.89 | 0.1 | 26.61 | 165.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.64 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-01
3727 | YAĞLIDERE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.67 | 0.057 | 27.05 | 233.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
3728 | YAĞLIDERE | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2009 | 62.5 | 12.72 | 0.057 | 27.15 | 233 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-18
4916 | YAHYALI BAK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.38 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-21
4918 | YAHYALI BAK RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2016 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-10-21
4721 | YAHYALI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2015 | 62.5 | 12.35 | 0.053 | 27.84 | 212.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-12-02
13579 | YAHYALI RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-05-02
6626 | YAKAAĞZI RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 30 | 37.5 | 37.5 | BEST | 2021 | 37.5 | 12.32 |  | 26.94 | 248.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-17
12630 | YAKAKENT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-05-03
12631 | YAKAKENT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2022 | 62.5 | 12.4 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2024-05-03
12585 | YAKAKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.06 | 0.07 | 25.05 | 319.49 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-03-15
4621 | YAKAKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2015 | 100 | 12.28 | 0.04 | 33.16 | 238.03 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-02
5939 | YAKINKENT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | AEG ETİ | 1984 | 62.5 | 11.35 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-23
6136 | YAKINKENT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.53 | 0.05 | 27.18 | 247.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-06-07
5345 | YAKUPLU | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-08-29
6674 | YAKUPLU | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2022 | 100 | 12.36 | 0.04 | 34.24 | 246.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-02-27
5346 | YAKUPLU | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2017 | 100 | 12.3 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2018-08-29
18707 | YALIKAVAK MOBİL | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2025 | 50 | 12.49 | 0.06 | 24.43 | 195.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-08
4190 | YALNIZ ARDIÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2013 | 62.5 | 12.32 | 0.05 | 29.92 | 242.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-09-19
4754 | YALOVA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2015 | 100 | 12.32 | 0.04 | 33.39 | 263.85 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-03-08
5468 | YALOVA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | GEC ALSTHOM | 1998 | 100 | 12 | 0.05 | 34.85 | 282.51 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-03-04
4719 | YALOVA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2012 | 62.5 | 11.8 | 0.106 | 31.33 | 195.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-11-23
5584 | YAMAÇTEPE RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.28 | 0.05 | 29.08 | 225.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-09-04
4472 | YAMANLI2 HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2013 | 100 | 12.73 | 0.051 | 43.29 | 279.04 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-12-03
3234 | YAMANLI3 HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 80 | 80 | QUINTANG | 2011 | 80 | 11.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3235 | YAMANLI3 HES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 80 | 80 | QUINTANG | 2011 | 80 | 11.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5662 | YARDIMCI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2019 | 100 | 12.12 | 0.036 | 33.07 | 258.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-12-29
5498 | YARDIMCI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.09 | 0.036 | 32.23 | 252.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-04-14
12704 | YARIMCA1 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.2 | 0.25 | 32.46 | 255.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-18
4656 | YARIMCA1 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2015 | 62.5 | 12.3 | 0.055 | 28.55 | 214.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-08-27
3245 | YARIMCA2 | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | EBG | 1998 | 100 | 11.84 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6277 | YARIMCA2 | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.96 | 0.044 | 32.39 | 257.89 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-08-26
3869 | YATAĞAN TES | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2007 | 250 | 12.17 | 0.036 | 62.6 | 421.7 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
4952 | YATAĞAN TES | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2016 | 250 | 12.12 | 0.028 | 54.71 | 455.85 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-11-21
3871 | YATAĞAN TES | A-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 2002 | 250 | 12.12 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3872 | YATAĞAN TES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 11.99 | 0.038 | 27.61 | 277.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 60.4 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
6060 | YATAĞAN TES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.43 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-04-28
3873 | YATAĞAN TES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 16 | 25 | 25 | ELTA | 1988 | 25 | 10.84 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3874 | YATAĞAN TES | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 16 | 25 | 25 | ASTOR | 2021 | 25 | 11.23 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
5437 | YATAĞAN TES | TR-E | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2018 | 62.5 | 12.6 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-01-09
5438 | YATAĞAN TES | TR-F | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 32 | 40 | 40 | ELTAŞ | 2018 | 40 | 18.06 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2019-01-09
2801 | YAVRUDOĞAN | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2009 | 100 | 12.38 | 0.04 | 33.65 | 270.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-04
4791 | YAVRUDOĞAN | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2006 | 100 | 12.26 | 0.063 | 33.4 | 263.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-05-03
18729 | YAYLAKÖY MOBİL | TR | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2025 | 50 | 12.47 | 0.06 | 24.43 | 195.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-08-16
5365 | YAYSUN GES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 10 | 12.5 | 12.5 | ASTOR | 2018 | 12.5 | 12.04 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-20
5366 | YAYSUN GES | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 10 | 12.5 | 12.5 | ASTOR | 2018 | 12.5 | 12.09 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-09-20
13783 | YAZGÜNEŞİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.91 | 0.062 | 31.95 | 254.23 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-07-11
4603 | YAZGÜNEŞİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2014 | 100 | 12.24 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-05-27
5777 | YAZIHAN HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.51 | 0.051 | 27.47 | 245.03 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-30
6048 | YAZIHAN HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 1997 | 62.5 | 11.93 | 0.084 | 36.82 | 211.43 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-04-30
2614 | YAZIR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2010 | 100 | 12.05 | 0.042 | 32.91 | 236.19 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2615 | YAZIR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2006 | 100 | 12.58 | 0.046 | 33.36 | 267.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
3302 | YENİBOSNA | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.05 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3301 | YENİBOSNA | A-TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2009 | 125 | 14.62 | 0.088 | 67.67 | 321.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 107.6 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3306 | YENİBOSNA | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2009 | 250 | 12.05 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3304 | YENİBOSNA | B-TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2009 | 125 | 14.73 | 0.09 | 66.81 | 320.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 107.7 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3486 | YENİBOSNA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 1999 | 100 | 11.8 | 0.041 | 32.5 | 268.61 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3490 | YENİBOSNA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1998 | 100 | 12.6 | 0.073 | 49.54 | 272.16 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3165 | YENİCE HES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 25 | 25 | 25 | ELECTROPUTERE | 1975 | 25 | 9.59 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-05-22
5789 | YENİDERE HAVZA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.48 | 0.049 | 27.51 | 243.84 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-09
3733 | YENİDERE HAVZA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2011 | 62.5 | 12.39 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
3734 | YENİDERE HAVZA | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2012 | 62.5 | 12.54 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-18
5184 | YENİ HAVALİMANI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 120 | 120 | BEST | 2016 | 120 | 11.9 | 0.07 | 65.86 | 360.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-30
5185 | YENİ HAVALİMANI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 120 | 120 | BEST | 2016 | 120 | 11.9 | 0.07 | 64.3 | 357.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-11-30
5186 | YENİ HAVALİMANI | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 100 | 120 | 120 | BEST | 2016 | 120 | 11.9 | 0.07 | 66.42 | 358.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2017-11-30
5410 | YENİHİSAR RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2016 | 31.25 | 12.11 | 0.07 | 20.05 | 134.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-11-13
3495 | YENİKAPI | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | AREVA | 2008 | 62.5 | 12.57 | 0.064 | 27.93 | 230.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3496 | YENİKAPI | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2008 | 100 | 12.63 | 0.045 | 33.2 | 265.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3497 | YENİKAPI | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2008 | 100 | 12.6 | 0.045 | 33.13 | 264.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
3498 | YENİKAPI | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2010 | 100 | 12.36 | 0.042 | 32.36 | 260.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-12
5879 | YENİKÖY RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2019 | 62.5 | 12.34 | 0.05 | 27.43 | 247.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-15
3875 | YENİKÖY TES | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2004 | 250 | 12.14 | 0.032 | 57.1 | 411.2 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
4972 | YENİKÖY TES | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2016 | 250 | 12.11 | 0.027 | 54.16 | 456.51 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-12-30
6716 | YENİKÖY TES | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2022 | 250 | 12.47 | 0.037 | 59.97 | 424 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-05-10
6472 | YENİKÖY TES | TR-A OBS-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 40 | 50 | 50 | ASTOR | 2019 | 50 | 11.8 | 0.11 | 25.5 | 244.28 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-03-03
3879 | YENİKÖY TES | TR-B OBS-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 40 | 50 | 50 | ABB | 2000 | 50 | 12 | 0.105 | 25.19 | 253.63 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Üçgen (YNd) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2013-05-13
3877 | YENİKÖY TES | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 1996 | 25 | 10.06 | 0.174 | 21.55 | 115.67 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 66.4 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-05-13
6051 | YENİKÖY TES | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2020 | 62.5 | 12.34 | 0.05 | 26.7 | 247.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-23
13525 | YENİ RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2024 | 62.5 | 12.44 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-04-15
5953 | YENİ SİVAS | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2020 | 62.5 | 12.46 | 0.051 | 27.67 | 244.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-07
5337 | YENİ SİVAS | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2018 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 27.22 | 246.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-08-16
3356 | YENİŞEHİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2009 | 100 | 11.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3357 | YENİŞEHİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2009 | 100 | 12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4904 | YENİ ŞEHİTLİK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2018 | 100 | 12.2 | 0.045 | 33.38 | 261.44 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2016-10-01
3166 | YENİ ŞEHİTLİK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2008 | 100 | 11.98 | 0.047 | 43.88 | 263.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-10
13515 | YENİ ŞEHİTLİK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ALSTOM | 2011 | 62.5 | 12.36 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-04-07
13516 | YENİ ŞEHİTLİK | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2023 | 100 | 12.01 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-04-07
4245 | YENİ ŞENBÜK RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33 | 28 | 35 | 35 | SIEMENS | 2013 | 35 | 11.16 | 0.148 | 23.5 | 173.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-16
6648 | YERKÖY | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.38 | 0.05 | 27.15 | 248.2 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-01-09
6286 | YERKÖY | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.39 | 0.05 | 27.53 | 246.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-31
2634 | YEŞİLHİSAR | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ALSTOM | 1999 | 250 | 11.82 | 0.033 | 58.12 | 379.54 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
2635 | YEŞİLHİSAR | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1980 | 150 | 10.9 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2012-01-01
5092 | YEŞİLHİSAR | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | ITAL | 1980 | 150 | 10.99 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2017-07-19
5069 | YEŞİLHİSAR | B-OTR-4 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 90 | 120 | 150 | AEG ETİ | 1990 | 150 | 10.96 | 0.08 | 50.64 | 284.11 | Alçak Gerilim | Gerilim Azalır | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-06-02
6089 | YEŞİLHİSAR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.052 | 27.82 | 246.97 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-05-11
5390 | YEŞİLHİSAR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | EBG | 1998 | 62.5 | 11.88 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-10-17
13264 | YEŞİLIRMAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1998 | 62.5 | 12.88 | 0.06 | 28.97 | 225.48 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-01-10
13265 | YEŞİLIRMAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2012 | 62.5 | 12.69 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-01-10
2962 | YEŞİLVADİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2007 | 100 | 11.9 | 0.046 | 34.56 | 270.94 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-08
4507 | YEŞİLVADİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2014 | 100 | 12.2 | 0.035 | 31.87 | 250.64 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-01-13
5882 | YEŞİLVADİ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.2 | 0.034 | 32.14 | 253.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-11-05
5951 | YIĞILCA ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 35 | 42 | 42 | ASTOR | 2019 | 42 | 11.82 | 0.073 | 26.06 | 178.49 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 3.33 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-01-05
3375 | YILDIRIM | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ESAŞ | 1989 | 100 | 11.59 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3376 | YILDIRIM | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1994 | 100 | 12.48 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
6558 | YILDIRIM | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.84 | 0.05 | 32.61 | 254.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-07-28
6227 | YILDIZ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.98 | 0.045 | 32.06 | 257.38 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-04
6057 | YILDIZ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2021 | 100 | 11.98 | 0.047 | 32.59 | 254.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-04-26
5310 | YILDIZ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.16 | 0.04 | 32.3 | 218.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-07-13
3293 | YILDIZTEPE | OTR-1 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2004 | 250 | 12.17 | 0.032 | 55.91 | 453.9 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3295 | YILDIZTEPE | OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2004 | 250 | 12.08 | 0.032 | 59.9 | 420.3 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3296 | YILDIZTEPE | TR-3 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2012 | 125 | 15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 95 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
4450 | YILDIZTEPE | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ALSTOM | 2012 | 100 | 12.23 | 0.052 | 31.6 | 251.7 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-09-18
6749 | YILDIZTEPE | TR-B (YENİ) | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 1999 | 100 | 12.03 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-08-22
6621 | YILFERT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2022 | 50 | 19.7 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2022-11-06
6623 | YILFERT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 40 | 50 | 50 | BEST | 2022 | 50 | 19.62 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-11-06
6296 | YİBİTAŞ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.41 | 0.049 | 27.39 | 246.31 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-09
6255 | YİBİTAŞ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.36 | 0.058 | 27.47 | 245.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-08-13
6339 | YOZGAT | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ELTAŞ | 2021 | 62.5 | 12.45 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-10-12
18941 | YOZGAT | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.32 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-10-17
12968 | YUKARIBURNAZ GES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 11.98 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-29
12969 | YUKARIBURNAZ GES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 80 | 100 | 100 | ASTOR | 2024 | 100 | 12.07 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-07-29
5787 | YUKARI MANAHOZ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2019 | 62.5 | 12.51 | 0.051 | 28.12 | 247.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-21
5140 | YUKARI MANAHOZ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2016 | 62.5 | 12.31 | 0.06 | 28.91 | 227.15 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-10-06
6460 | YUMURTALIK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ASTOR | 2021 | 62.5 | 12.37 | 0.05 | 27.12 | 247.33 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2022-02-11
4851 | YUMURTALIK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 20 | 25 | 25 | LEPPER | 1968 | 25 | 14.2 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | true |  |  | Serviste | Devrede | 2016-07-14
6138 | YUMURTALIK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.42 | 0.05 | 27.16 | 247.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2021-06-07
18827 | YUMURTALIK DEMİRÇELİK GİS | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2022 | 125 | 15.07 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-14
18828 | YUMURTALIK DEMİRÇELİK GİS | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 400 | 34.5 | 90 | 125 | 125 | ASTOR | 2022 | 125 | 15.92 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 100 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-09-14
6324 | YUNAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.23 | 0.04 | 31.86 | 243.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.2 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-09-29
5891 | YUNAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.37 | 0.04 | 34.46 | 266.56 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-10-21
4144 | YUNTDAĞI RES | TR-1 | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2007 | 62.5 | 11.94 | 0.053 | 25.76 | 245.4 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-07-29
4441 | YUNUS EMRE TES | TR | Dağıtım Trafosu | 380 | 34.5 | 40 | 50 | 50 | ALSTOM |  | 50 | 13.55 | 0.136 | 40.88 | 184.92 | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 9 | 2.5 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 40.98 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-08-13
2404 | YURT ÇİMENTO | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 6.3 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2008 | 31.25 | 11.71 | 0.14 | 22.31 | 164.72 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-03-28
4976 | YÜKSEKOVA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2015 | 100 | 12.22 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2017-01-05
5810 | YÜKSEKOVA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2020 | 100 | 12.33 | 0.04 | 34.36 | 266.93 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-27
3231 | YÜREĞİR | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | AREVA | 2009 | 100 | 12.55 | 0.043 | 31.88 | 260.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3232 | YÜREĞİR | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | ABB | 2012 | 100 | 12.44 | 0.041 | 34.82 | 263.55 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5303 | YÜREĞİR | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2018 | 100 | 12.22 | 0.04 | 32.2 | 253.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-06-29
13602 | YÜREĞİR | TR-D | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.2 | 0.04 | 31.24 | 253.6 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2025-05-08
6773 | ZAFER | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2023 | 100 | 12.12 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2023-10-19
6405 | ZARA | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2021 | 62.5 | 12.24 | 0.06 | 29.29 | 225.75 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-12-02
6373 | ZARA | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2021 | 62.5 | 12.43 | 0.05 | 26.72 | 247.8 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2021-11-03
4619 | ZEKERİYAKÖY | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | ABB | 2013 | 250 | 12.21 | 0.037 | 67.56 | 456.35 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2015-07-01
3298 | ZEKERİYAKÖY | A-TR-1 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | AREVA | 2006 | 125 | 14.7 | 0.073 | 62.98 | 317 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 107 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3297 | ZEKERİYAKÖY | B-OTR-3 | İletim Trafosu | 380 | 158 | 125 | 187.5 | 250 | AREVA | 2010 | 250 | 12.17 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 16 | 1.33 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
5418 | ZEKERİYAKÖY | B-TR-4 | Dağıtım Trafosu | 380 | 33.25 | 90 | 125 | 125 | BEST | 2018 | 125 | 15.1 | 0.07 | 59.64 | 324.3 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Topraklama Trafolu Üçgen (YNd) | 107 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-11-28
4842 | ZELİHA RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 30 | 35 | 35 | SIEMENS | 2015 | 35 | 11.69 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Azalır | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2016-06-23
12718 | ZETES1 | TR-2 | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | SIEMENS | 2023 | 100 | 12.46 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2024-05-21
13447 | ZEUGMA | A-OTR-1 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | BEST | 2025 | 250 | 12.55 | 0.036 | 57.15 | 435.3 | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-03-04
5695 | ZEUGMA | A-OTR-2 | İletim Trafosu | 400 | 164 | 125 | 187.5 | 250 | ASTOR | 2019 | 250 | 12.09 |  |  |  | Alçak Gerilim | Gerilim Artar | 15 | 1.31 | 10 | Yıldız - Yıldız Ototrafo (YNa) | 0 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-03-03
13326 | ZEYTİNLİ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2024 | 100 | 12.15 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2025-02-03
5774 | ZEYTİNLİ | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 80 | 100 | 100 | BEST | 2020 | 100 | 12.23 | 0.04 | 32.46 | 223.5 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-07-02
4254 | ZİYARET RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 34.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2009 | 62.5 | 12.07 | 0.076 | 26.99 | 242.21 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20.78 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-17
4255 | ZİYARET RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 20 | 25 | 31.25 | 31.25 | BEST | 2010 | 31.25 | 10.71 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 11.55 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2014-01-17
3203 | ZONGULDAK | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 16.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 1999 | 62.5 | 16.02 |  |  |  | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-04-11
3207 | ZONGULDAK | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 16.5 | 25 | 31.25 | 31.25 | ABB | 1994 | 31.25 | 12 | 0.199 | 22.49 | 166.42 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 21 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 10 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-04-11
5214 | ZONGULDAK | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 50 | 62.5 | 62.5 | ABB | 2017 | 62.5 | 12.18 | 0.05 | 28.87 | 226.9 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2018-01-19
5928 | ZONGULDAK RES | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 60 | 75 | 75 | ASTOR | 2020 | 75 | 12.26 | 0.076 | 38.29 | 296.58 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-17
5929 | ZONGULDAK RES | TR-B | Dağıtım Trafosu | 154 | 33.6 | 60 | 75 | 75 | ASTOR | 2020 | 75 | 12.22 | 0.072 | 37.77 | 303.17 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 25 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2020-12-17
4221 | ZORLU ENERJİ DGKÇ | TR-A | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2002 | 62.5 | 11.92 | 0.118 | 28.03 | 248.1 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Servis Harici | Devrede | 2013-12-01
4222 | ZORLU ENERJİ DGKÇ | TR-C | Dağıtım Trafosu | 154 | 31.5 | 50 | 62.5 | 62.5 | BEST | 2002 | 62.5 | 11.92 | 0.12 | 27.07 | 248.82 | Yüksek Gerilim | Gerilim Artar | 17 | 1.25 | 10 | Yıldız - Yıldız (YNyn) | 20 | false |  |  | Serviste | Devrede | 2013-12-01
Toplam 3001 adet trafo listeleniyor.